Caiet de sarcini

pentru achiziţia serviciilor

Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor de testare și verificare a eficienței de funcționare ale sistemelor (instalațiilor) de ventilație situate pe teritoriul obiectului „TERMOELECTRICA” S.A. CET Sursa 1 (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71600000-4 | Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul obiectului „TERMOELECTRICA” S.A. CET Sursa 1 (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) | Sistema de ventilație | 61 | pct. 1, 6 și Anexa 1 | 134 200,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 134.200,00 |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Scopul achiziției este realizarea unei verificări tehnice periodice a sistemelor de ventilație pentru a determina dacă acestea funcționează în conformitate cu cerințele de siguranță.

Inspectarea periodică tehnică a sistemelor de ventilație va include:

- Inspectarea vizuală a sistemelor (instalaţiilor) de ventilație, familiarizarea cu documentația tehnică (de lucru) a instalațiilor de ventilare, cu caracteristicile tehnice a principalelor elemente ale instalaţiilor de ventilare (tip de ventilator, motor electric, încălzitor sau răcitor de aer, etc.)

- Efectuarea testelor aerodinamice ale instalaţiilor de ventilare în timpul funcţionării lor în rețea (măsurarea presiunii şi a fluxului de aer transportat prin ramurile individuale de rețea, intrări de aer şi prize de aer). Măsurarea parametrilor de proces vor fi efectuată în conformitate cu standarde naționale, standarde ISO și alte standarde internaționale care garantează furnizarea de date valide (credibile).

- Calculul rezultatelor încercărilor și înscrierea acestora în grila corespunzătoare a pașaportului instalației de ventilare. Compararea valorilor obținute cu valorile de referință corespunzătoare. Întocmirea schemelor axonometrice ale sistemelor de ventilare.

- Evaluarea eficacității efective a sistemelor de ventilație. Oferirea recomandărilor/soluțiilor de îmbunătățire a sistemului și a funcționării acestuia (după caz).

Locul, adresa desfășurării serviciilor: mun. Chişinău, str. Meșterul Manole, 3.

Termenul de realizare: 01.03.2026 - 30.10.2026.

Zilele și ora încercărilor vor fi stabilite de comun acord între reprezentantul beneficiarului și Executor.

Ofertantul în mod obligatoriu trebuie:

- să fie o companie specializată în domeniul ventilării cu mențiuni respective în certificatul de

înregistrare;

- să aibă experiență în domeniu minim 3 ani;

- să aibă capacitatea tehnică și profesională pentru prestarea serviciilor solicitate.

2. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

Executorul va garanta prestarea serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă (pct. 6).

În decurs de 5 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va remite Beneficiarului câte un exemplar ale rapoartelor de inspecție periodică/pașapoartelor instalației de ventilație cu rezultatele testării sistemelor de ventilație.

3. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În cazul oricăror pretenții din partea Beneficiarului cu privire la conținutul incomplet al rapoartelor de inspecție periodică/pașapoartelor instalației de ventilație Executorul este responsabil pentru eliminarea acestora pe cont propriu într-un termen restrâns ce nu depășește zece zile lucrătoare de la data constatării.

4. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul este obligat să posede mijloace de măsurare verificate și/sau etalonate și consumabile necesare pentru efectuarea investigațiilor.

5. Cerințe privind calculul costului

Ofertantul va prezenta un deviz în care enumeră toate cheltuielile necesare pentru prestarea serviciului. Costul serviciilor va fi exprimat în lei MD fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

6.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Legea RM nr. 186 din 10.07.2008 | securității şi sănătății în muncă |
| 2 | Hotărârea Guvernului RM nr. 1103 din 14.11.2018 | pentru aprobarea Regulamentului privind inspecţia periodică a sistemelor de climatizare din clădiri |
| 3 | Norme igienice СНиП 2.04.05-91 | Încălzire, ventilație și aer condiționat. |
| 4 | SM EN 16798-17:2017 | Performanța energetică a clădirilor. Ventilarea în clădiri. Partea 17: Ghid pentru inspecția sistemelor de ventilare şi sistemelor de condiționare a aerului. |
| 5 | SM EN 16211:2025 | Ventilarea în clădiri. Măsurarea debitelor de aer din instalațiile de ventilare. Metode. |
| 6 | SM EN 1751:2024 | Ventilarea în clădiri. Guri de aer. Încercări aerodinamice ale ramelor cu jaluzele şi clapete. |
| 7 | CP G.04.15:2019 | Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului Procedura de inspecție a sistemelor de climatizare din clădiri. |

19. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- specificația tehnică;

- specificația de preț;

- deviz de cheltuieli;

- informația privind calificările personalului implicat;

- informația privind mijloacele de măsurare verificate / etalonate

20. Cerințe de mentenanță:

Perioada de garanție pentru serviciile prestate va fi  de 6 luni din data recepției finale.

Anexa 1 la CS

Formularul de deviz nr.1

Lista cu cantitățile de servicii

Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul obiectului „TERMOELECTRICA” S.A. CET Sursa 1

(mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3)

Baza de calcul: anexa nr. 2 la Regulamentul Ministerului Mediului și Amenajării Teritoriului al RM nr. 161 din 20.06.2000 cu privire la mijloacele speciale bănești obținute de la prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul Ecologic de Stat şi subdiviziunile lui

| Nr. | pct. din anexa 2 la RMMAT 161/2000 | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea pentru o sistemă de ventilație | Numărul sistemelor de ventilație |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # 3.1 | # Controlul vizual al sistemei (instalației) de ventilație pentru a determina punctul de măsurare | # control | # 1 | # 61 |
| 2. | # 3.5 | # Controlul sanitar tehnic al instalației (inspecția eficienței conexiunilor instalației, inclusiv verificarea etanșărilor, supapelor și a altor dispozitive de protecție) | # control | # 1 | # 61 |
| 3. | 3.2 sau 3.3 | # Determinarea vitezei liniare la sursa cu ajutorul anemometrului sau micromanometrului | # măsurare | # 3 | # 61 |
| # 4. | # 3.20 | # Evaluarea rezultatelor măsurărilor și întocmirea raportului de inspecție periodică/ pașaportului de instalație de ventilație. | # raport | # 1 | # 61 |