# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind Achiziționarea și instalarea generatoarelor electrice

- Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

- IDNO: 1006601000185

- Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30

- Numărul de telefon/fax: 022 574-201

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant | Specificații tehnice | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 31120000-3 | Achiziționarea și instalarea generatoarelor electrice | 1 lot | Conform caietului de sarcini din Anexa 1 la Anunțul de participare | 987 500,00 MDL |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru lotul întreg.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în termen de pînă la 120 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 – semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea tehnică | Conform Anexei nr.22 din Documentația standard – semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea financiară | Conform Anexei nr.23 din Documentația standard – semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Garanție pentru ofertă | Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul: Serviciul Vamal al Republicii Moldova Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA Cod fiscal: 1006601000185 – semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform Anexei nr.7 din Documentația standard – semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr.8 din Documentația standard – semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Cerințe față de ofertant | Conform informației specificate în Pct. 19 al Anexei | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă: 2% din suma ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe lotul întreg.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică | --------- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Viorel DOAGĂ_________________

Anexa 1

CAIET DE SARCINI

privind achiziția a patru generatoare eletrice

- Obiectul achiziției

# Achiziția publică privind elaborarea proiectului tehnic de execuție, furnizarea, livrarea, instalarea, racordarea, testarea și punerea în funcțiune a patru grupuri electrogene diesel, în execuție insonorizată, destinate asigurării alimentării autonome de rezervă a infrastructurii energetice din cadrul obiectivelor Serviciului Vamal.

Obiectivele achiziției

| Nr. | Obiectiv | Putere solicitată |
| --- | --- | --- |
| 1 | Birou vamal NORD Sediul Bălți, str. Cicicalo,1. | 22–25 kVA |
| 2 | Punctul de Trecere a Frontierei de stat Criva | 140–150 kVA |
| 3 | Punctul de Trecere a Frontierei de stat Otaci | 70–80 kVA |
| 4 | Punctul de Trecere a Frontierei de stat Săiți | 15–17 kVA |

- Elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție (PTE)

Înainte de începerea lucrărilor de execuție, Contractantul va elabora Proiectul Tehnic de Execuție (PTE), în conformitate cu legislația, normativele tehnice în vigoare și cerințele Operatorului Sistemului de Distribuție (OSD).

Proiectul Tehnic de Execuție va constitui baza tehnică pentru executarea lucrărilor și va cuprinde:

  - analiza situației existente și efectuarea măsurătorilor în teren;

  - evaluarea instalațiilor electrice existente și a compatibilității acestora cu noile grupuri electrogene;

  - dimensionarea instalațiilor electrice de alimentare și distribuție;

  - dimensionarea cablurilor de putere și comandă;

  - dimensionarea protecțiilor electrice;

  - elaborarea schemei monofilare și multifilare;

  - proiectarea tabloului de transfer automat al sursei (ATS);

  - proiectarea sistemului de împământare și echipotențializare;

  - proiectarea protecției împotriva supratensiunilor și a sistemului de protecție împotriva descărcărilor atmosferice;

  - proiectarea fundațiilor și a elementelor de susținere;

  - proiectarea traseelor de cabluri;

  - proiectarea instalației de evacuare a gazelor de ardere, după caz;

  - verificarea condițiilor de ventilație și răcire;

  - elaborarea planurilor de amplasare;

  - întocmirea listelor de echipamente și material;

  - obținerea tuturor avizelor, acordurilor și aprobărilor necesare de la (OSD);

  - coordonarea soluției tehnice cu (OSD);

  - asigurarea conformării la cerințele tehnice ale rețelei;

  - asistență tehnică pe durata executării lucrărilor;

  - consultarea beneficiarului în toate etapele esențiale ale proiectului Contractantul poartă întreaga responsabilitate pentru soluțiile tehnice adoptate și pentru compatibilitatea acestora cu instalațiile existente.

- Cerințe privind tabloul ATS (Automatic Transfer Switch)

Fiecare grup electrogen va fi echipat cu sistem automat de transfer al alimentării (ATS), destinat comutării automate între rețeaua publică și sursa de rezervă.

Tabloul ATS va asigura, cel puțin:

  - monitorizarea permanentă a parametrilor rețelei publice;

  - pornirea automată a grupului electrogen la întreruperea alimentării;

  - transferul automat al sarcinii numai după stabilizarea parametrilor generatorului;

  - revenirea automată la alimentarea din rețeaua publică după restabilirea tensiunii;

  - funcționarea temporizată pentru răcirea motorului înainte de oprire;

  - posibilitatea funcționării în regim automat și manual;

  - blocaje electrice și mecanice împotriva conectării simultane a celor două surse;

  - posibilitatea testării fără întreruperea alimentării consumatorilor:

Toate componentele ATS vor fi dimensionate conform puterii grupului electrogen și curentului nominal al instalației.

- Cerințe privind instalațiile electrice

Contractantul va executa toate lucrările necesare racordării grupurilor electrogene la instalațiile electrice existente.

Lucrările vor include:

  - montarea tablourilor electrice;

  - executarea circuitelor de alimentare;

  - executarea circuitelor de comandă și automatizare;

  - montarea dispozitivelor de protecție;

  - etichetarea circuitelor și echipamentelor;

  - verificarea selectivității protecțiilor;

  - verificarea continuității circuitelor de protecție.

Toate materialele utilizate vor fi certificate și conforme standardelor europene.

- Cerințe privind cablurile electrice

Dimensionarea cablurilor va fi efectuată exclusiv prin calcul, în cadrul Proiectului Tehnic de Execuție.

La stabilirea secțiunilor se vor lua în considerare:

  - puterea instalată;

  - curentul nominal;

  - curentul de pornire;

  - lungimea traseelor;

  - căderea de tensiune admisă;

  - condițiile de montaj;

  - temperatura mediului;

  - posibilitatea extinderii ulterioare a instalației.

Se vor utiliza cabluri de putere și comandă cu întârziere la propagarea flăcării, adecvate montajului exterior și interior, după caz.

Toate traseele vor fi protejate mecanic și vor fi marcate conform normativelor aplicabile.

- Cerințe privind fundațiile și amplasarea grupurilor electrogene

În cadrul Proiectului Tehnic de Execuție, Contractantul va evalua necesitatea executării unor fundații sau platforme dedicate pentru amplasarea grupurilor electrogene.

În cazul în care acestea sunt necesare, Contractantul va executa toate lucrările aferente, inclusiv:

  - lucrări de terasament;

  - realizarea fundațiilor din beton armat;

  - montarea elementelor antivibrație;

  - realizarea sistemelor de drenaj, dacă este necesar;

  - asigurarea accesului pentru operațiunile de exploatare și mentenanță. Amplasarea grupurilor electrogene va permite accesul facil pentru alimentarea cu combustibil, efectuarea reviziilor tehnice și intervențiile de service.

- Cerințe privind instalația de împământare și protecția la supratensiuni Fiecare grup electrogen va fi conectat la o instalație de împământare proiectată și executată conform normativelor tehnice aplicabile.

Contractantul va realiza:

  - verificarea instalației existente;

  - completarea sau refacerea instalației de împământare, dacă este necesar;

  - conectarea tuturor maselor metalice;

  - realizarea legăturilor echipotențiale;

  - instalarea dispozitivelor de protecție împotriva supratensiunilor tranzitorii. Rezistența prizei de pământ va fi verificată prin măsurători efectuate de un laborator autorizat, iar rezultatele vor fi consemnate în buletine de încercări.

- Cerințe privind evacuarea gazelor de ardere și ventilația

Sistemul de evacuare a gazelor de ardere va fi proiectat și executat astfel încât să asigure evacuarea în condiții de siguranță a gazelor rezultate din funcționarea motorului diesel.

În funcție de soluția tehnică adoptată, Contractantul va asigura:

  - trasee de evacuare rezistente la temperaturi ridicate;

  - elemente de fixare și susținere;

  - protecții împotriva contactului accidental;

  - măsuri pentru reducerea transmiterii vibrațiilor.

Pentru grupurile electrogene amplasate în spații tehnice închise, Contractantul va proiecta și executa sistemele de ventilație necesare pentru asigurarea debitului de aer de răcire și a evacuării aerului cald, astfel încât funcționarea echipamentelor să se desfășoare în limitele parametrilor recomandați de producător.

- Livrarea, instalarea și montajul

Contractantul va asigura livrarea, descărcarea, manipularea, transportul intern, amplasarea și montarea completă a grupurilor electrogene și a tuturor echipamentelor auxiliare aferente.

Lucrările vor include, fără a se limita la:

  - transportul echipamentelor până la fiecare obiectiv;

  - descărcarea și manipularea cu mijloace adecvate;

  - amplasarea pe fundațiile sau platformele proiectate;

  - montarea elementelor antivibrație;

  - montarea tablourilor ATS și a tablourilor electrice auxiliare;

  - executarea instalațiilor de alimentare și comandă;

  - racordarea instalațiilor de împământare;

  - executarea instalațiilor auxiliare necesare funcționării;

  - verificarea tuturor conexiunilor electrice și mecanice;

  - etichetarea echipamentelor și circuitelor.

Toate lucrările vor fi executate de personal calificat și autorizat, cu respectarea normelor privind securitatea și sănătatea în muncă și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor.

- Verificări, încercări și măsurători

Înainte de punerea în funcțiune, Contractantul va efectua toate verificările și încercările necesare pentru demonstrarea funcționării corespunzătoare a instalațiilor.

Vor fi efectuate cel puțin următoarele verificări:

  - verificarea continuității conductorului de protecție;

  - verificarea rezistenței de izolație;

  - verificarea rezistenței prizei de pământ;

  - verificarea funcționării dispozitivelor de protecție;

  - verificarea succesiunii fazelor;

  - verificarea tensiunii și frecvenței generate;

  - verificarea stabilității tensiunii sub sarcină;

  - verificarea funcționării sistemului ATS;

  - verificarea sistemelor de alarmare și protecție;

  - verificarea parametrilor motorului diesel.

Toate verificările vor fi efectuate cu aparatură etalonată, de către personal autorizat a unui laborator acreditat.

Rezultatele vor fi consemnate în procese-verbale și buletine de încercări, care vor fi predate Beneficiarului.

- Testarea funcțională și punerea în funcțiune

După finalizarea lucrărilor, Contractantul va efectua probele funcționale în prezența reprezentanților Beneficiarului.

Testarea va include:

  - pornirea manuală a grupului electrogen;

  - pornirea automată prin simularea întreruperii alimentării din rețeaua publică;

  - transferul automat al consumatorilor pe sursa de rezervă;

  - funcționarea grupului electrogen sub sarcină;

  - monitorizarea parametrilor electrici și mecanici;

  - revenirea automată la alimentarea din rețeaua publică;

  - oprirea automată după perioada de răcire programată;

  - verificarea funcționării tuturor alarmelor și protecțiilor.

Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita repetarea testelor în cazul în care rezultatele obținute nu corespund cerințelor caietului de sarcini.

Punerea în funcțiune va fi considerată finalizată numai după demonstrarea funcționării corespunzătoare a întregului sistem.

- Recepția lucrărilor

Recepția va avea loc numai după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

  - finalizarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract;

  - prezentarea documentației tehnice complete;

  - prezentarea buletinelor de verificări și încercări;

  - demonstrarea funcționării automate a sistemului;

  - remedierea tuturor neconformităților constatate;

  - instruirea personalului Beneficiarului.

Beneficiarul își rezervă dreptul de a refuza recepția în cazul în care instalațiile nu îndeplinesc cerințele tehnice, prezintă deficiențe de execuție sau documentația este incompletă.

- Documentația tehnică finală

La recepția lucrărilor, Contractantul va preda Beneficiarului dosarul tehnic complet, în format tipărit și electronic.

Dosarul va conține, fără a se limita la:

  - Proiectul Tehnic de Execuție;

  - planurile de amplasare;

  - schemele monofilare și multifilare;

  - documentația „As Built”, reflectând soluția executată în teren;

  - certificatele de conformitate și declarațiile de conformitate;

  - certificatele de garanție;

  - fișele tehnice ale echipamentelor;

  - manualele de exploatare și întreținere, în limba română sau însoțite de traducere autorizată;

  - procesele-verbale de verificări și încercări;

  - buletinele PRAM și măsurătorile prizei de pământ;

  - procesele-verbale de punere în funcțiune;

  - lista pieselor de schimb și a consumabilelor recomandate;

  - programul de mentenanță preventivă.

Documentația electronică va fi predată în format PDF și, pentru planșele și schemele electrice, și în format editabil (DWG sau echivalent).

- Instruirea personalului Beneficiarului

Contractantul va organiza instruirea personalului desemnat de Beneficiar privind exploatarea și întreținerea grupurilor electrogene.

Instruirea va include cel puțin:

- principiul de funcționare al instalației;

- operarea în regim automat și manual;

- interpretarea mesajelor și alarmelor afișate pe panoul de comandă;

- verificările periodice ce trebuie efectuate de personalul de exploatare;

- măsurile de securitate în exploatare;

- procedurile de pornire și oprire în regim de urgență;

- condițiile de efectuare a reviziilor periodice.

La finalizarea instruirii se va întocmi un proces-verbal semnat de reprezentanții Contractantului și ai Beneficiarului.

- Garanție și mentenanță

Perioada minimă de garanție pentru toate echipamentele și lucrările executate va fi de 24 de luni de la data recepției finale.

Pe perioada de garanție, Contractantul va asigura:

  - remedierea gratuită a defecțiunilor apărute din cauze imputabile echipamentelor sau execuției;

  - disponibilitatea pieselor de schimb originale;

  - intervenția echipei de service în termen de maximum 24 de ore de la notificare;

  - suport tehnic telefonic și, la solicitarea Beneficiarului, asistență la distanță. Contractantul va prezenta oferta de servicii de mentenanță post-garanție și va asigura disponibilitatea pieselor de schimb pentru o perioadă de minimum 10 ani de la livrarea echipamentelor.

- Piese de schimb, consumabile și accesorii obligatorii

La livrarea fiecărui grup electrogen, Contractantul va furniza, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, următoarele:

  - set complet de filtre pentru prima revizie (filtru ulei, filtru combustibil, filtru aer);

  - curele de transmisie (după caz);

  - set de siguranțe și consumabile specifice echipamentului;

  - uleiul de motor și lichidul de răcire necesare primei puneri în funcțiune;

  - încărcător pentru acumulator (dacă nu este integrat);

  - cheile și accesoriile speciale necesare exploatării și întreținerii;

  - documentația tehnică completă.

Toate piesele și consumabilele vor fi originale sau recomandate de producătorul grupului electrogen

- Termenul de executare

Termenul maxim pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție, furnizarea echipamentelor, executarea lucrărilor, efectuarea probelor și punerea în funcțiune nu va depăși 120 de zile calendaristice de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

Contractantul va prezenta, în termen de 10 zile de la semnarea contractului, un grafic detaliat de executare a lucrărilor, care va cuprinde:

  - elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție;

  - livrarea echipamentelor;

  - executarea lucrărilor;

  - efectuarea verificărilor și încercărilor;

  - punerea în funcțiune;

  - recepția lucrărilor.

- Valoare Estimată a achiziției este 987 500,00 lei, fără TVA, inclusiv toate

serviciile și lucrările descrise.

- Cerințe minime de calificare pentru ofertanți

Operatorii economici participanți la procedura de achiziție vor demonstra îndeplinirea următoarelor cerințe minime:

  - dreptul de a desfășura activități în domeniul respectiv, conform legislației Republicii Moldova;

  - autorizații/licențe valabile pentru executarea lucrărilor la instalații electrice, după caz;

  - experiență în furnizarea și instalarea grupurilor electrogene de capacități similare;

  - personal calificat și autorizat pentru executarea lucrărilor;

  - capacitatea de a asigura servicii de garanție și postgaranție pe teritoriul Republicii Moldova;

  - disponibilitatea pieselor de schimb și a consumabilelor pe durata ciclului de exploatare al echipamentelor.

Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita documente justificative privind experiența similară și capacitatea tehnică a ofertanților.

- Cerințe privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor

Pe durata executării contractului, Contractantul va respecta prevederile legislației privind protecția mediului.

Acesta va asigura:

  - colectarea și evacuarea deșeurilor rezultate din lucrări;

  - gestionarea uleiurilor uzate și a altor deșeuri periculoase, în conformitate cu prevederile legale;

  - transportarea și valorificarea sau eliminarea echipamentelor demontate, dacă Beneficiarul dispune acest lucru prin contract;

  - menținerea curățeniei în amplasamente pe toată durata executării lucrărilor.

- Dispoziții finale

Ofertantul este responsabil de verificarea în teren a condițiilor existente înainte de întocmirea ofertei financiare.

Necunoașterea condițiilor din teren nu va constitui motiv pentru solicitarea unor costuri suplimentare sau prelungirea termenelor contractuale.

Toate materialele, echipamentele și lucrările executate vor respecta prevederile legislației, standardele aplicabile și normele tehnice în vigoare.

- Date de contact:

| 1. | Serviciul Vamal | Secția achiziții publice (022) 57-41-56; (022) 57-42-72 e-mail: achiziții.publice@customs.gov.md |
| --- | --- | --- |
| 2. | Birou vamal NORD | Birou vamal Nord (0231) 30-255 e-mail: bv.nord@customs.gov.md Serviciul achiziții publice, e-mail: sap.nord@customs.gov.md Tatiana MACOVEI e-mail: tatiana.macovei@customs.gov.md |
| 3. | Post vamal Criva |  |
| 4. | Post vamal Otaci |  |
| 5. | Biroul vamal Centru Post vamal Săiți | Biroul vamal Centru (022) 53-59-77; e-mail: bv.centru@customs.gov.md Secția achiziții publice și dotări Serghei ROTARI e-mail: seghei.rotari@customs.gov.md |

- Observații finale

Ofertanții vor avea obligația de a efectua vizita în teren înainte de întocmirea ofertei tehnice și financiare, pentru verificarea condițiilor existente și identificarea tuturor lucrărilor necesare implementării soluției propuse.

Prin depunerea ofertei, operatorul economic confirmă că a analizat amplasamentele, a înțeles cerințele Beneficiarului și își asumă executarea integrală a lucrărilor și serviciilor necesare pentru predarea la cheie a obiectivelor