CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini:

Achiziția reagenților chimici necesari pentru menținerea regimului chimic al apei cazanelor de abur (Lotul 1) și al apei din sistemul de răcire (Loturile 2 și 3).

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitate | Standarde de referință | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 24900000-3 | Inhibitor al procesului de formare a depunerilor de calcar pentru utilajul energetic de presiune înaltă cu funcția de dispersant | kg | 1500 | CAS 25087-26-7 sau analogul | 210 000 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2. | 24900000-3 | Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru (pentru sistemul de răcire) | kg | 1200 | CAS nr. 95-14-7 sau CAS nr. 29385-43-1 | 136 800 |
|  |  | Lotul 3 Microbiocizi (pentru sistemul de răcire) |  |  |  |  |
| 3.1 | 24900000-3 | Microbiocid (nr.1) | kg | 150 | CAS nr. 10222-01-2 sau analog | 94 700 |
| 3.2 | 24900000-3 | Microbiocid (nr.2) | kg | 300 | CAS nr. 68391-01-5 sau 85409-22-9 sau analog |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 441 500 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Toleranța la suma pentru Bunurile livrate - este de ±5%.

Evaluarea ofertelor se va efectua pe loturi separate, pentru fiecare lot individual.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

2.1.	Cerințe tehnice specifice:

Lotul 1. Inhibitor al formării depunerilor de calcar pentru utilajul energetic de presiune înaltă cu funcția de dispersant

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Lichid având culoarea de la galben-deschis până la brun |
| 2. | Densitatea la 20ºC, g/cm³ | 1,10 - 1,30 |
| 3. | pH-ul reagentului nediluat (100 %), nu mai puțin de | 9,0 |
| 4. | Solubilitatea | solubil |
| 5. | polimerul acidului metacrilic sau polimetacrilat de potasiu, %, nu mai puțin de | 1 - 5 |

Lotul 2. Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru (pentru sistemul de răcire)

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul exterior | Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis |
| 2 | Densitatea la 20 ºC, g/cm³ | 1,05 - 1,10 |
| 3 | pH-ul soluției, nu mai puțin de | 11,0 |
| 4 | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5 | Conținutul de NaOH, % | 5 - 20 |
| 6 | Conținutul de benzotriazol (CAS nr. 95-14-7) sau toliltriazol (CAS nr. 29385-43-1), % | 30 - 50 |
| 7. | Mirosul | slab |

Lotul 3. Microbiocizi (pentru sistemul de răcire)

  - Microbiocid (nr.1)

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție incoloră sau de culoare galben-deschis |
| 2. | Densitatea la 20ºC, g/cm³ | 0,9 - 1,25 |
| 3. | pH-ul soluției | 1,0 - 7,0 |
| 4. | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5. | - Conținutul de 2,2-dibrom-3-nitrilpropion-amidă, (DBNPA), C3H2Br2N2O, sau derivați ai acestuia, ce vor conține în structura sa atomi de brom, % sau - un alt compus analog cu concentrația de, % | 15 - 25 15 - 40 |

  - Microbiocid (nr.2)

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul exterior | Soluție incoloră sau albicioasă |
| 2 | Densitatea la 20 ºC, g/cm³ | 0,9 - 1,25 |
| 3 | pH-ul soluției | 6,0 - 14,0 |
| 4 | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5 | Conținutul de clorură de alchil-benzil-dimetil-amoniu (C12-C18), (CnH2n+1C7H7NCl), sau benzil-C12-C14-alkil-dimethil,chlorură (C21H38ClN/ C23H42ClN) sau derivați ai acestora, ce vor conține în structura sa atomi de clor, % | 15 - 40 |

- Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate reprezintă o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda de producere, de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia.

- Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele ”sau echivalentul”.

  - Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare la livrarea bunurilor

2.2.1. Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsul livrat, cerințele tehnice specifice prevăzute în certificatul de calitate și fișa tehnică de securitate, iar la livrare fiecare partidă trebuie să fie însoțită de:

      - Certificatul de calitate/conformitate (emis de către producător sau eliberat de un laborator acreditat de încercări) în original, în care va fi indicată data producerii, numărul partidei, specificația tehnică;

      - Certificatul de origine;

      - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate în care va fi indicată denumirea și conținutul procentual al substanțelor chimice active, ce au toxicitate și sunt prezente în reagentul chimic. Fișa tehnică de securitate va fi elaborată de către producător în conformitate cu cerințele standardului SM GOST 30333-2008 sau a Regulamentului CE nr. 1907/2006, în cazul produsului european.

      - Prezentarea confirmării prezenței substanțelor chimice periculoase și conținutului procentual (analiza cantitativă) al acestora în reagentul chimic propus, prin încercările de laborator, și anume prin metoda spectroscopiei de Rezonanță Magnetică Nucleară cantitativă (qRMN) sau cromatografia lichidă de performanță înaltă cu detectare mas-spectroscopică (LC-MS), cu prezentarea spectrelor respective de RMN sau LC-MS.

      - Factura NON Livrare cu indicarea concretă per unitate /tip/ cantitate/ parametri / ambalaj.

      - Furnizorul, și anume operatorul economic nerezident, trebuie să prezinte preventiv, în format  electronic, până la livrarea bunurilor, iar apoi la livrare, următoarele documente: certificatul de calitate/conformitate, documentul ce indică  data producere, termenul de garanție, în conformitate cu datele indicate pe etichete pentru fiecare  partidă / lot care urmează a fi livrat (după caz), fișa tehnică (pașaportul) de securitate, factura fiscală (INVOICE), certificat de origine (Forma Euro-1) sau după caz, documentele pentru procedura de Import în RM, documentul cu date concrete despre  ambalajul mărfii (Parking list) sau după caz (cu indicarea concretă per unitate /tip/ cantitate/ parametri / ambalaj), date transport - CMR, sau alte documente necesare solicitate (după caz).

    - Reagenții trebuie să fie produși în anul 2026 și cu termenul de garanție de min. 2 ani. Acest lucru va fi confirmat prin certificatul de calitate sau un alt document semnat de către producător.

    - Lotul 1 – Inhibitorul procesului de formare a depunerilor de calcar pentru utilajul energetic de presiune înaltă cu funcția de dispersant trebuie să respecte următoarele cerințe:

      - să nu ducă la micșorarea pH-ului în apa de alimentare, de cazan, abur și condensat;

      - să nu mărească conținutul ionilor de sodiu în apa de alimentare, abur și condensat;

      - să nu provoace creșterea electroconductivității în apa de alimentare, abur și condensat.

      - să îndeplinească rolul de polielectrolit, care fiind o sare a unei baze puternice cu un acid slab hidrolizează și creează o soluție-tampon alcalină, servind astfel la stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei cazanelor energetice de presiune înaltă, reducând și riscul de coroziune alcalină;

      - să prevină formarea depunerilor de calcar și de fier și să ajute la transformarea impurităților într-un nămol amorf, fin dispersat;

      - să aibă acțiune indirectă de alcalinizare a apei de cazan;

      - prin acțiunea sa, inhibitorul procesului de formare a depunerilor de calcar pentru utilajul energetic de presiune înaltă cu funcția de dispersant, nu trebuie să ducă la încălcarea regimului chimic al apei, în conformitate cu cerințele Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 „Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”, și anume:

| Calitatea aburului suprasaturat și supraîncălzit |  |
| --- | --- |
| Conținutul de sodiu, µg/dm3, nu mai mult de | 5 |
| Conținutul de acid silicic, µg/dm3, nu mai mult de | 25 |
| Valoarea рН-ului, nu mai mic de | 7,5 |
| Conductibilitatea electrică specifică, µS/cm, nu mai mare de | 1 |
| Calitatea apei de alimentare a cazanului |  |
| Duritatea totală, µg-echiv/dm3, nu mai mult de | 1 |
| Conținutul de fier, µg/dm3, nu mai mult de | 20 |
| Conținutul de cupru înainte de degazor, µg/dm3, nu mai mult de | 5 |
| Conținutul de oxigen, µg/dm3, nu mai mult de | 10 |
| Conținutul produselor petroliere, mg/dm3, nu mai mult de | 0,3 |
| Valoarea рН-ului | 9,0±0,1 |
| Conținutul de acid silicic, µg/dm3, nu mai mult de | 60 |
| Conținutul de sodiu, µg/dm3, nu mai mult de | 50 |
| Conținutul de amoniac, µg/dm3, nu mai mult de | 1000 |
| Conductibilitatea electrică specifică, µS/cm, nu mai mare de | 1,5 |
| Conținutul de nitrați + nitriți, µg/dm3, nu mai mult de | 20 |
| Calitatea condensatului turbinelor |  |
| Duritatea totală, µg-echiv/dm3, nu mai mult de | 1 |
| Conținutul de oxigen, µg/dm3, nu mai mult de | 20 |
| Calitatea apei de cazan |  |
| Valoarea рН-ului (tronsonul curat) | 9,0-9,5 |
| Valoarea рН-ului (tronsonul cu săruri), nu mai mare de | 10,5 |
| Raportul dintre alcalinitatea după fenolftaleină și alcalinitatea după metiloranj trebuie să constituie Aff = (0,2-0,5) Atot (tronsonul curat) și Aff = (0,5-0,7) Atot (tronsonul cu săruri) |  |

      - Inhibitorul procesului de formare a depunerilor de calcar pentru utilajul energetic de presiune înaltă cu funcția de dispersant propus trebuie să fie compatibil, în apa de cazan, cu inhibitorii procesului de coroziune pe bază de amine cu rol de neutralizare (dietilaminoetanol, ciclohexilamină, 2-aminoetanol, morfolină, dietanolamină, 3-metoxipropilamină, 2-amino-2-metil-propanol, etc.) și cu rol de formare a peliculei protectoare ((Z)-N-9-octadecenilpropan-1,3-diamină, etc.), care se utilizează de către Beneficiar.

    - Lotul 2 - Inhibitorul procesului de coroziune pentru aliajele din cupru și Lotul 3 - Microbiocizii trebuie să respecte următoarele cerințe:

      - Lotul 2 – Inhibitorul procesului de coroziune pentru aliajele din cupru trebuie să fie compatibil cu inhibitorii pe bază de fosfonați de zinc (compuși complecși de zinc) și cu microbiocizii pe bază de compuși organici de brom și clor. Lotul 3 Microbiocizii (nr.1 și 2) trebuie să fie compatibili cu inhibitorii pe bază de fosfonați de zinc și cu inhibitorii pe bază de benzotriazol sau toliltriazol, care se utilizează la tratarea apei sistemului de răcire.

      - Lotul 2 - Inhibitorul procesului de coroziune pentru aliajele din cupru, trebuie să asigure menținerea conținutului de benzotriazol/toliltriazol în apa de răcire din sistemul de răcire în limitele 0,5-1,5 mg/dm3, fără a depăși norma de consum egală cu 3,3 g/m3 în apa de suplinire.

      - Reagenții propuși pentru menținerea regimului chimic din sistemul de răcire nu trebuie să înrăutățească calitatea apei de răcire, ci să asigure următorii parametri / indicatori chimici:

| Parametrul chimic | Valorile optimale |
| --- | --- |
| Coeficientul de evaporare | < 4,0 |
| Duritatea după calciu, mg-echiv/dm3 | 8-9 |
| рН-ul | 8,5-8,6 |
| Excesul de РО4, mg/dm3 | 2,5±0,5 |
| Excesul de Zn, mg/dm3 | 1,0-1,5 |
| Alcalinitatea, mg-echiv/dm3 | ≥ 3,0 |
| Conținutul benzotriazolului / toliltriazolului, mg/dm3 | 0,5-1,5 |
| Viteza de coroziune pentru oțel, mm/an, nu mai mare de | 0,1 |
| Viteza de coroziune pentru aliajele din cupru, mm/an, nu mai mare de | 0,05 |

      - Lotul 3 – Microbiocizii, trebuie să asigure respectarea următoarelor cerințe: numărul total de microorganisme în apa turnului de răcire trebuie să fie între 10³-10⁵ UFC/ml, conform testelor, unde UFC reprezintă unități formatoare de colonii ce se dezvoltă la 37 °C, fără a depăși norma de consum egală cu 5 g/m3 pentru Microbiocidul nr.1 și 10 g/m3 pentru Microbiocidul nr.2.

    - În cazul inhibitorului procesului de formare a depunerilor de calcar pentru utilajul energetic de presiune înaltă cu funcția de dispersant și a inhibitorului procesului de coroziune pentru aliajele din cupru analogi produselor utilizate de către beneficiar (care au trecut cu succes testarea, fapt ce e confirmat prin Raportul de testare), va fi nevoie de a realiza testarea acestora la utilajul energetic cu o durată de aproximativ 4 săptămâni, iar pentru microbiocizii analogi celor utilizați de către beneficiar (care au trecut cu succes testarea), durata testării va constitui aproximativ 8 săptămâni (4 săptămâni microbiocidul nr. 1 și 4 săptămâni microbiocidul nr. 2).

      - Testarea se va realiza în baza contractului de achiziționare a bunurilor, dar în cazul dacă această testare se va finaliza cu eșec (cu rezultate negative), atunci cheltuielile pentru reagentul chimic testat vor fi din contul furnizorului / ofertantului. În cazul dacă această testare se va finaliza cu succes, atunci cheltuielile pentru reagentul chimic testat vor fi din contul beneficiarului.

      - Testarea se va realiza în baza unui program de testare aprobat și elaborat în limba română, sub supravegherea și cu suportul specialistului autorizat al companiei producătoare sau a specialistului calificat, delegat de către producător. La etapa de realizare a programului de testare, cât și la etapa inițială de testare va fi necesară comunicarea permanentă cu specialistul în cauză (a companiei producătoare), cât și supravegherea, asigurarea suportului tehnic din partea specialistului companiei producătoare, pe întreaga perioadă de efectuare a testării.

      - Programul de testare va include etapele de testare, concentrația de dozare, indicatorii / parametrii chimici ce trebuie controlați, periodicitatea determinării acestor indicatori / parametri, metodele analitice a studiilor de laborator aplicate, responsabilitățile părților, criteriile care demonstrează succesul testării, rezultatele propuse de a fi obținute, descrierea procesului tehnologic de testare, caracteristicile tehnice ale reagentului, cerințele de securitate, etc. Finalizarea testării reagentului chimic la utilajele energetice ale Beneficiarului se va încheia cu Raportul de testare, elaborat în limba română.

      - Ofertantul va asigura procesul de testare cu cantitatea necesară de reagenți, și anume:

Lotul 1 – 150 kg, Lotul 2 – 130 kg; Lotul 3 – 37,5 kg de microbiocid nr.1 și 75 kg de microbiocid nr.2, iar în cazul dacă rezultatele testării vor fi negative (se vor abate de la normele de calitate (vezi pct. 4.2.2. și, respectiv, 4.2.3.) stabilite în programul de testare), testarea va fi stopată, iar reagentul va fi întors, cheltuielile fiind suportate de către furnizor.

Eficiența reagenților chimici poate fi stabilită după 6-12 luni de utilizare a acestora, prin starea indicatorilor de coroziune și a conductelor utilajului energetic.

    - În cazul dacă testarea reagentului se finalizează cu succes, următoarea cantitate livrată de reagent va avea aceeași compoziție ca și reagentul supus testării, cu excepția cazului dacă Beneficiarul a solicitat modificarea ei. În cazul dacă reagentul, livrat după finalizarea cu succes a testării, va prezenta rezultate negative și nu va corespunde cerințelor stipulate în pct. 2, 4.2.2 și, respectiv, 4.2.3, furnizorul / producătorul are obligația de a înlătura toate observațiile față de reagent sau de a îl schimba cu altul conform.

    - Furnizorul / producătorul va asigura suportul tehnic și va purta responsabilitate pentru calitatea reagentului chimic livrat pe întreaga perioadă de utilizare (exploatare) a acestuia (a bunului achiziționat).

      - Pentru Lotul 2 ofertantul este obligat să ofere mostre-soluții standard de benzotriazol sau toliltriazol cu o concentrație exactă confirmată prin documente confirmative (m = 100 g; puritatea 99 %). Acestea sunt necesare pentru construirea graficelor de calibrare ce servesc la determinarea concentrației acestora în apă. Cât și prezentarea testelor ”test kit/Triazole Reagent” pentru determinarea conținutului benzotriazolului / toliltriazolului într-o cantitate de 100 buc.

      - Pentru Lotul 3 ofertantul este obligat să ofere testele pentru determinarea cantitativă a coloniilor de microorganisme în cantitate de 15 bucăți.

- Livrarea bunurilor se va efectua în termen de  20  zile lucrătoare, din data înaintării comenzii pentru partida propriu zisă de reagent, iar cantitatea necesară pentru testare va fi livrată până la data de 01.04.2026. Cantitatea livrată de reagent chimic va fi doar cea solicitată de întreprindere, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale.

Adresa unde vor fi livrate bunurile: depozitul de reagenți din str. Meşterul Manole, 3.

- Domeniul de aplicare, modul de transportare și ambalare a produselor/bunurilor

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare

    - Lotul 1 Inhibitor al procesului de formare a depunerilor de calcar pentru utilajul energetic de presiune înaltă cu funcția de dispersant, sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vase din plastic cu volumul de ~25 litri. Producătorul/ furnizorul va prelua obligatoriu  ambalajul returnabil.

    - Lotul 2 – Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru, sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vase din plastic cu volumul de 25 kg. Producătorul/ furnizorul va prelua obligatoriu  ambalajul returnabil.

    - Lotul 3 pct. 3.1 – Microbiocid (nr.1), sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în vas din plastic cu volumul de ~25 litri. Producătorul/ furnizorul va prelua obligatoriu  ambalajul returnabil.

    - Lotul 3 pct. 3.2 – Microbiocid (nr.2), sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în vas din plastic cu volumul de ~25 litri. Producătorul/ furnizorul va prelua obligatoriu  ambalajul returnabil.

  - Domeniul de aplicare

    - Lotul 1 - Inhibitorul procesului de formare a depunerilor de calcar pentru utilajul energetic de presiune înaltă cu funcția de dispersant se dozează în tamburul cazanului cu ajutorul pompei dozatoare. Acesta îndeplinește rolul de legare a ionilor de fier și calciu, astfel neadmițând formarea depunerilor pe suprafața de încălzire a metalului. Produșii formați în urma interacțiunii dispersantului cu ionii de calciu și fier sunt ușor eliminați prin sistemul de purjare al cazanului.

    - Lotul 2 – Inhibitorul procesului de coroziune pentru aliajele din cupru se dozează în apa de alimentare a turnurilor de răcire cu ajutorul pompei dozatoare. Acesta formează un strat subțire de protecție pe suprafețele de transfer a căldurii care pasivează aliajele din cupru, astfel neadmițând coroziunea țevilor din alamă ale condensatoarelor turbinelor și formarea depunerilor de cupru pe suprafețele de încălzire a metalului.

    - Lotul 3 pct. 3.1. Microbiocid (nr.1) se utilizează la stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire. Este un produs microbicid stabilizat lichid pe bază de compuși organici de brom. Se utilizează pentru controlul creșterii bacteriilor, fungilor, algelor pe suprafețele schimbătoarelor de căldură, condensatoarelor și turnurilor de răcire. Descompune și îndepărtează biopelicula, ce ajută la menținerea curată a suprafețelor de transfer de căldură.

Lotul 3 pct. 3.2 Microbiocid (nr.2) se utilizează la stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire. Biocid neoxidant, eficient pentru îndepărtarea biopeliculei, pe bază de compuși organici de clor. Reacționează cu polimerii anionici la concentrații mari ale acestora din urmă.

- Condiţii de primire-predare a bunurilor:

  - Reagenții chimici trebuie furnizați în ambalaje (saci, vase) etanșe, nedeteriorate, intacte și durabile. Ambalajele trebuie să fie etichetate clar cu denumirea substanței chimice, data de producere și/sau data de expirare, precum și cu avertismentele de pericol, dacă este cazul.

  - Reagenții în cauză vor fi supuși controlului calitativ și cantitativ, ceea ce se va confirma prin Procese verbale de control ale calității. Dacă calitatea bunurilor nu se confirmă, atunci acestea se returnează Furnizorului.

  - Dacă reagenții au trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor materiale.

  - Furnizorul / producătorul (în cazul operatorului rezident) va prelua de la beneficiar toate ambalajele folosite, rezultate de la propriile produse, prin intermediul propriilor puncte de colectare a acestora, în conformitate cu art. 15 al Hotărârii Guvernului nr. 561 din 31.07.2020, sau acesta va prelua deșeul (ambalajul) ”unul la unul” dacă este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca bunul nou furnizat.

- Definiții

    - Reagent chimic – substanțe sau amestec de substanțe care se folosesc la efectuarea reacțiilor chimice în procesele tehnologice de producere a bunurilor;

    - Inhibitor – reagent chimic utilizat pentru stoparea completă a unor reacții nedorite sau diminuarea maximă a acestora;

    - Dispersant – substanță chimică care previne formarea depunerilor de calcar și de fier, și ajută la transformarea impurităților într-un nămol amorf ușor, fin dispersat.

Dispersantul acționează nu numai asupra sărurilor de duritate, ci și a oxizilor de fier. Dispersanții fac particulele de duritate insolubile, cum ar fi sărurile de calciu și oxizii de fier, mai mici și le distribuie uniform în apă.

Dispersantul contribuie la condiționarea nămolului: în loc să adere la suprafețele cazanelor, particulele solide rezultate sunt transformate într-un nămol nelipicios, care este ușor îndepărtat din sistem în timpul purjării; și la modificarea cristalelor: acționează asupra cristalelor de duritate, schimbându-le forma și împiedicându-le să se acumuleze în depuneri mari (voluminoase).

    - Polielectrolit – reprezintă polimeri naturali ori sintetici, moleculele cărora conțin o mulțime de grupe ionogene ce disociază în soluții acvatice, conferind sarcină electrică macromoleculelor date.

    - Microbiocid – reagent chimic ce se utilizează pentru eliminarea completă sau inhibarea creșterii microorganismelor (cum ar fi bacterii, alge, fungi) într-un mediu oarecare.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Prezentarea documentului autentic, emis de către producător, care atestă că produsul propus corespunde cerințelor tehnice solicitate în pct 2.

  - Prezentarea fișei tehnice de securitate înregistrată în țara de origine (de producere), cu indicarea compoziției chimice a reagentului și conținutului procentual al componentelor acestuia. Fișa tehnică de securitate va fi elaborată în conformitate cu cerințele standardului GOST 30333-2008 sau Regulamentului CE nr. 1907/2006.

  - Declarația privind experiența similară a furnizorului sau producătorului pentru reagentul propus, în ultimii 3 ani consecutivi.

  - Certificatele producătorului pentru sistemele de management ISO 9001, ISO 14001.

  - Autorizația pentru producerea reagenților dați, sau alt document confirmativ, eliberată producătorului oficial de reagenți chimici (inhibitori de coroziune).

  - Specificația de preț. Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport pînă la locul de destinație, și anume depozitele de reagenți chimici ale „TERMOELECTRICA” S.A., încărcare/descărcare, preluarea ambalajelor, mostre, teste, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 1998) etc.).

  - Specificația tehnică conform pct. 2.