Caiet  de  sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiect:   Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interioare a utilajului Sectoarelor

de tratare a apei.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 45400000-1 | # Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interioare ale decantoarelor, rezervoarelor, dispozitivelor de măsurat, filtrelor și a altor utilaje. | m2 | 1400 | Anexa nr.1, pct.2,9 | 763.000,00 |
|  |  | # Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 | 45400000-1 | # Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interioare ale, filtrelor | m2 | 450 | Anexa nr.2, pct.2,9 | 245.250,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 1.008.250,00 |

1. Descriere generală.  Termeni de execuție.

1.1 Lucrările vor fi realizate:

1.1.1 conform lotului  nr.1 - mun. Chișinău,  str. Meșterul Manole, 3.

1.1.2 conform lotului  nr.2 -  mun. Chișinău,  str. Vadul lui Vodă, 5.

1.2 Perioada de executare a lucrărilor va fi :

- pentru lotul nr.1 – 01 mai 2026  – 30 septembrie 2026.

- pentru lotul nr. 2 -  01 mai 2026  –  30 octombrie 2026

2. Materiale, reglementări tehnice și standarde utilizate, cerințe față de calitatea acestora

2.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului. Toate materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 și nr.2 ”, vor fi asigurate de către Executant.

2.2 Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare, (vezi pct. 9).

2.3 Calitatea vopselei cât și calitatea lucrării de restabilire a stratului anticoroziv pe suprafețele interioare ale utilajelor trebuie să asigure respectarea cerințelor față de calitatea apei desalinizate și apei dedurizate conform  Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” cap. IV secț. 8, 9, 10, 11:

(https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro ).

2.4 Certificatele de calitate / conformitate ale vopselei și grundului vor fi prezentate în original până la începutul lucrărilor.

2.5 Materialele utilizate: discuri abrazive, granule metalice, vopsea, grund, etc. Vopseaua epoxi-poliuretană sau epoxidă și grundul bi-component epoxidic, pe bază de polimeri sintetici, vor avea rezistență chimică, și anume în medii acide (acid sulfuric cu concentrația de 6 -7%), alcaline (soda caustică cu concentrația de 5%), saline (sare tehnică cu concentrația de 10-12%). Acestea vor corespunde cerințelor SM EN ISO 12944-5:2018.

2.6 Cerințe tehnice față de materialele utilizate:

- Vopseaua va fi pe bază de doi componenți, componentul de bază fiind vopseaua epoxidă sau epoxi-poliuretană, iar componentul secundar va fi poliamina sau poliamidă. Grupa materialelor de acoperire – a-III-a și a-IV-a. Rezistență chimică – înaltă, ”cr”, ”ra”, ”rb”  (cr – chimic rezistente, ra – rezistente la acizi, rb – rezistente la baze). Rezistență la temperaturi de până la 700C – înaltă. Aspect - lucios

- Grundul va fi pe bază de zinc și va conține stabilizator de rugină. Acesta va avea rezistență chimică  înaltă - ”cr”, ”ra”, ”rb” și rezistență înaltă la temperaturi de până la 700C.

3. Transportarea, păstrarea, depozitarea și protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor, utilajelor și a terenurilor aferente

3.1 Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul de bază și auxiliar, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile Beneficiarului.

3.2  Bunurile se vor păstra și folosi  departe de sursele de căldură, flacără deschisă sau orice altă sursă de aprindere, în recipientul original închis ermetic și sigilat până la utilizare, protejat de lumina directă a soarelui, într-un loc uscat. Materiale utilizate nu se vor lăsa în acces deschis.

3.3 În timpul desfășurării lucrărilor, Executantul este obligat să mențină căile de acces libere, să nu provoace daune și distrugerea utilajului tehnologic, să nu provoace murdărirea utilajului din apropiere, conductelor, vanelor, armăturii de secționare, etc.

3.4 După finalizarea lucrărilor vor fi evacuate de pe șantier toate utilajele și materialele utilizate, cât și deșeurile formate (cutii, căldări, perii, ș.a.)  din contul Executantului.

4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

4.1 Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul al „TERMOELECTRICA” S.A., după care se va permite purcederea la următoarea etapă, iar la finalizarea lucrărilor, vor lua în primire obiectul.

4.2  Verificarea lucrărilor executate se va efectua de către Beneficiar și Executant prin măsurarea grosimii straturilor aplicate, cu aparatul de măsurare a grosimii. Nu se admite purcederea la următoarea etapă fără măsurarea grosimii stratului aplicat și fără acordul Beneficiarului. În cazul în care grosimea stratului nu corespunde grosimii solicitate, repetarea aplicării stratului se va realiza doar după uscarea stratului anterior.

4.3  Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor și doar după finalizarea, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine.

4.4  Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele,  etc.

4.5 Responsabilitatea pentru realizarea în termeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă Executantul.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

5.1 În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

5.2  La constatarea viciilor, și anume desprinderea stratului anticoroziv intern deteriorat, va fi emis un act de defectare/constatare în prezenta comisiei alcătuite din personalul Beneficiarului și Executantului.

5.3 Executantul este obligat să remedieze lucrările și/sau defectele în termen de 5 – 10 zile lucrătoare, din data recepționării scrisorii sau din data semnării actului de defectare/constatare  Beneficiarului.

5.4 Remedierea viciilor va fi efectuată conform cerințelor Caietului de Sarcini dat,  și anume conform cerințelor stipulate în Anexele nr.1, nr.2 din contul Executantului.

6. Volumul lucrărilor de reparație și cerințele față de realizarea lucrărilor:

6.1 Lucrările constau în:

6.1.1  Curățarea metalului prin sablare cu granule metalice, iar în cazul limpezitorului de apă curățarea se va efectua doar manual cu mașina de șlefuit și peria cu sârmă metalică .

6.1.2 Desprăfuirea cu aer comprimat, iar degresarea cu un solvent organic.

6.1.3 Vopsirea /Aplicarea stratului de grund bi-component epoxidic ( cu o grosime de 80 µm), pe bază de polimeri sintetici,  care va conține și stabilizatorul de rugină, cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare fără aer.

6.1.4 Vopsirea /Aplicarea straturilor de vopsea epoxidă (epoxi-poliuretană), rezistentă la acțiunea factorilor chimici (vezi pct. 2.5), cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare fără aer.

6.2 Grosimea  totală  a straturilor (vopseau inclusiv grund),  conform  NCM E 04.01:2016 și

SM EN ISO 12944-7:2018, trebuie să fie nu mai puțin de:

- 380 µm  pentru filtrele instalației de desalinizare a apei (mediu puternic agresiv, și anume acid sulfuric de 6-7% , sodă caustică de 5 %).

- 280 µm pentru filtrele instalației de dedurizare a apei (mediu cu agresivitate medie, și anume soluție de sare de 12 %) și rezervoarele, limpezitoarele de apă, filtrele mecanice, etc.

6.3 Numărul necesar de straturi va fi revizuit de către ofertant, conform specificațiilor tehnice ale vopselei sau a tehnologiei de aplicare și utilizare a acesteia, în dependență de vopseaua selectată, dar cu respectarea cerinței ca grosimea totală a straturilor să fie de 380 µm (pentru mediul puternic agresiv) și de 280 µm (pentru mediu cu agresivitate medie).

6.4 Lista cu  cantitățile de  lucrări detaliate este  prezentată  în Anexele nr.1 și nr. 2 ale Caietului de

Sarcini.

6.5 Timpul de uscare a grundului va fi minim de 24 ore. Intervalul de reacoperire cu următorul strat de vopsea va fi minimum  24 ore și maximum 72 ore.

6.6 Timpul de uscare a vopselei va fi minim de 8 ore. Intervalul de reacoperire cu următorul strat de vopsea va fi minimum  8 ore și maximum 48 ore la temperatura de 20°C.

6.7 Uscare totală a tuturor straturilor va fi de 7 zile, după care utilajul poate fi pus în funcțiune.

7. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

7.1 La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, dispozitiv de ridicare a greutăților, instalație mobilă de sablare uscată,  aparat de măsurare a grosimii straturilor, schele metalice tubulare,  motocompresor mobil de aer, instrumente de lucru, mașini de șlefuire, pistol pneumatic de pulverizare fără aer, malaxor de chituri și vopsele, etc.

8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor

8.1 Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru  îndeplinirea

volumului de lucrări.

8.2 Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada de derulare a

contractului.

8.3 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu

respectarea  cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

8.4 Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din contul

Beneficiarului conform  pct. 6 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

8.5 Condiții de executare a lucrărilor  ce  diferă de  cele  normale în  devizele și  procesele-verbale   -  k= 1,35

conform pct.5 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024, (capitolele nr.1 și nr.2)

8.6 La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea Beneficiarului,

Costul acestora va fi exclus din procesul- verbal de recepție a lucrărilor.

9.   Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor  de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Hotărârea CA ANRE Nr.155 | ### Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | CO 34.04.1081-2003 | ### Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | NRS 35-03-67:2004 | ### Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | ISO 8501-1-2014 | ### Pregătirea suprafețelor din oțel înainte de aplicarea vopselelor, lacurilor și a produselor conexe. Evaluarea vizuală a curățeniei suprafeței. |
|  | NCM E 04.01:2016 | ### Protecția contra acțiunilor mediului ambiant ### Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | SM EN ISO 12944-2:2018 | ### Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Partea 2. Clasificarea mediului. |
|  | SM EN ISO 12944-4:2018 | ### Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Partea 4. Tipuri de suprafețe și de pregătire a suprafețelor. |
|  | SM EN ISO 12944-5:2020 | ### Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Partea 5. Sisteme de vopsire. |
|  | SM EN ISO 12944-7:2018 | Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 7: Executarea şi supravegherea lucrărilor de vopsire |

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

10.1 Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului  (licența, aviz, extras).

10.2 Specificațiile tehnice ale vopselei și grundului, conform pct. 2.6.

10.3 Specificații de preț pentru materiale și lucrări.

10.4 Deviz de cheltuieli ( formular 3,5,7)

10.5 Dovadă experienței similare în ultimii  5 ani.

10.6 Lista completă a personalului și calificarea personalului ce va fi implicat la executarea lucrărilor.

10.7 Declarația privind dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

11. Cerințe de mentenanță:

11.1 Termenul de garanție  pentru lucrările  din  loturile nr. 1 și nr. 2 este de:

– pentru  filtre, limpezitoare, dispozitive de măsurare - 24 luni, din data recepției finale;

– pentru  rezervoare - 36 luni, din data recepției finale.

În caz de apariție a viciilor ascunse (defectelor) pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

11.2 În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, executantul își va asuma penalizarea.

12.  Lista cu cantități de lucrări

12.1 Anexa nr.1

| Sursa nr.1 , SCh. Lotul nr.1 Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafetele interioare ale decantoarelor, rezervoarelor, dispozitivelor de masurat, filtrelor si a altor utilaje in StTA-1. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Сonditii ce difera de cele normale k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 1.180,00 |
| 2 | RpIzA01B adaptat | Curatarea metalului prin sablare cu granule metalice (norma-0,6 kg/m2) | m2 | 1.180,00 |
| 3 | RpCK10C adaptat | Curatarea metalului cu masina de slefuit, cu discuri abrasive | m2 | 220,00 |
| 4 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici | m2 | 1.400,00 |
| 5 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, grund bi-componente, pe baza de polimeri sintetici. Grosimea stratului de 80 mcm. | m2 | 1.400,00 |
| 6 | RpIzA05F1 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretana (doua straturi de vopsea, cu grosimea de 100 mcm fiecare strat, grosimea totala a straturilor de vopsea fiind de 200 mcm), pentru executie mecanizata. | m2 | 1.200,00 |
| 7 | RpIzA05F1 K=1,5 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretana (trei straturi de vopsea a cite 100 mcm fiecare, grosimea totala a straturilor de vopsea fiind de 300 mcm), pentru executie mecanizata. K=1,5 | m2 | 200,00 |

12.2 Anexa nr.2

| Sursa nr.2, SCh. Lotul nr.2 Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafetele interioare ale rezervoarelor, filtrelor si a altor utilaje. in StTA-2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Сonditii ce difera de cele normale k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 450,00 |
| 2 | RpIzA01B adaptat | Curatarea metalului prin sablare cu granule metalice (norma-0,6 kg/m2) | m2 | 450,00 |
| 3 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici | m2 | 450,00 |
| 4 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, grund bi-componente, pe baza de polimeri sintetici. Grosimea stratului de 80 mcm. | m2 | 450,00 |
| 5 | RpIzA05F1 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretana (doua straturi de vopsea, cu grosimea de 100 mcm fiecare strat, grosimea totala a straturilor de vopsea fiind de 200 mcm), pentru executie mecanizata. | m2 | 450,00 |