CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția Vanelor cu flanșe din fontă ductilă cu sertar pentru apă brută cu acționarea electrică

| Nr. ord. | Denumirea produsului | Un/mas. | Q (buc.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vană cu flanșă din fontă ductilă PN 16, DN 600mm pentru apă brută. | buc. | 1 |
| 2 | Vană cu flanșă din fontă ductilă PN 16, DN 500mm pentru apă brută. | buc. | 2 |
| 3 | Flanșă din oțel, sudabile PN 16, DN 500mm. | buc. | 4 |
| 4 | Flanșă din oțel, sudabile PN 16, DN 600mm. | buc. | 2 |

Parametrii tehnici și funcționali pentru Vană cu flanșe din fontă ductilă cu sertar pentru apă brută cu acționarea electrică:

    - Domeniu de utilizare : Pentru apă ( apă brută);

    - Corp: Fontă ductilă GGG 50 ;

    - Sertar (Pană): Fontă ductilă  GGG 50 / Alamă (CuZn39Pb2),Bronz;

    - Capac :  Fontă ductilă GGG 50;

    - Axa : Oțel inoxidabil;

    - O-ring etanșare ax,flanșă, capac : Cauciuc EPDM;

    - Piulița sertar : Alamă (CuZn39Pb2),Bronz;

    - Șuruburi exterioare :  oțel inoxidabil;

    - Dimensiuni: DN 600, DN 500;

    - Conectarea la flanșă: PN 16;

    - Flanșă standard: EN 1092-2;

    - Test standard: EN 12266;

    - Protecție anticorozivă :  Internă și externă cu pulbere epoxidică;

    - Operare: Acționare electrică;

Marcajul pe corpul închizatorului :

    - Producătorul;

    - Clasa DN;

    - Clasa PN;

    - Clasa materialului;

    - Număr de uzină;

Parametri tehnici și funcționali pentru acționarea electrică :

    - Sursa 400V, trifazat, 50Hz;

    - Clasa protecție IP68

    - Semnalizator la unitatea de control de la distanţă

    - Întrerupător rotații în toate direcțiile

    - Întrerupător automat a electromotorului la supraîncălzire

    - Comandă manuală cu roată de manevră în caz de avariere.

Cerințe suplimentare:

- La livrare, bunurile vor fi însoțite de factură/invoice ,certificate de garanție,calitate și  conformitate;

- Termenul de garanţie oferit de către uzina producătoare şi confirmat prin acte, minim 10 ani pentru Vane şi 2 ani pentru acţionarea electrică;

- Vanele vor fi livrate în set cu garnitura, buloane, piulițe,șaibe, grovere cu acoperire anticorozivă;

- Închizătoarele şi acţionările electrice sa fie produse în anul 2024-2025;