Î.C.S „Premier Energy Distribution” S.A.

AVIZ DE RACORDARE

Nr. P20802020100002 din 29.03.2021 valabil până la 29.03.2022

Revizuit în baza SEC-13612 din 23.03.21. Modificarea puterii

Solicitantul: Primaria Stefan-Voda

Adresa: or. Ştefan-Vodă, Chişinăului, 9999

Locul de consum pentru care se solicită racordarea: Sectie de producere

Categoria de fiabilitate: III

Condiţii referitor la sursa autonomă de alimentare cu energie electrică: Lipsesc

Punctul de racordare la reţeaua electrică este: LEA-10kV intervalul de piloni 4-24 spre S214SV, PDC-109 STEFAN  VODA 110/35/10, Fider 11

Tensiunea nominală în punctul de racordare:10 kV

Puterea electrică aprobată prin aviz (se include şi în contractul de furnizare a energiei electrice drept putere electrică contractată): 1000kW

- INDICAŢII  REFERITOR  LA  PROIECTAREA  INSTALAŢIEI  DE  ALIMENTARE:

  - De instalat separator-fuzibil cu expulzare (CUT-OUT),  pe primul pilon, conform proiectului.

  - De construit o LEA-10 kV, pe piloni de beton armat, cu conductor din aluminiu-oţel - (secţiunea conductoarelor – conform p. 2.5.77, 2.5.80 NAIE) şi izolatoare din porţelan sau siliconi în intervale, conform proiectului, sau o LEC-10 kV de  secţiunea necesară, conform proiectului, se recomandă utilizarea cablului cu izolaţie XLPE.

  - De instalat un PT-10/0,4kV cu transformatoare de capacitatea necesară, conform proiectului.

  - Din ID-0,4kV a PT nou montat până la obiect, de montat numărul necesar de linii electrice, conform proiectului.

  - De executat conexiunea cablurilor utilizând manşoane şi terminale termo retractabile sau retractabile la rece.

  - Toate liniile electrice care se află în zona de construcţie, să fie supuse strămutării (reamplasării), conform proiectului.

  - Denumirea de dispecerat a liniilor electrice supuse strămutării, locul intercalării lor,  precum şi noile lor trasee, să fie coordonate în prealabil cu reprezentanții Î.C.S „Premier Energy Distribution” S.A.

Operatorul sistemului de distribuție va realiza lucrările de proiectare şi strămutare a reţelei electrice nemijlocit după încheierea contractului de prestare a serviciilor şi a achitării prealabile de către solicitant a costurilor aferente strămutării rețelei electrice.  (Conform  Articolului 96, alin. (19) al   LEGII Nr. 107  din  27.05.2016 cu privire la energia electrică).

- CERINŢE REFERITOR LA VALOAREA FACTORULUI DE PUTERE:  0.87 - 10 kV

- CERINŢE DE PROTECŢIE CONTRA FULGER: Conform  "Normativului în construcții”   NCM G.02.02:2018.

- VALOARA CALCULATĂ A CURENTULUI DE SCURTCIRCUIT:  4,367 kA.

- CERINŢE DE PROTECŢIE PRIN RELEE: conform cap. 3.2 NAIE.

- CERINŢĂ FAŢĂ DE IZOLAŢIE ŞI PROTECŢIA CONTRA SUPRATENSIUNII:

  - Pentru instalaţiile electrice cu tensiunea de lucru 6-10 kV:

    - De prevăzut conform p. 4.2.133-4.2.159 şi p. 2.5.116-2.5.134 din NAIE, limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) şi de comutaţie.

  - Pentru receptoarele electrice, alimentate la tensiunea mai mică de 1kV:

    - De prevăzut conform p. 7.1.22 NAIE, limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) şi de comutaţie.

    - Se recomandă utilizarea declanşatoarelor independente sau relee cu funcţii de protecţie împotriva variaţiilor lente şi rapide (supratensiuni) ale tensiunii.

    - De prevăzut aparat de comutaţie cu protecţie diferenţială conform pp. 7.1.71-7.1.86 din NAIE.

    - Se admite instalarea unui aparat combinat cu toate protecţiile enumerate în pp. 6.2.2 şi 6.2.3, inclusiv cu protecţii contra supracurenţilor.

    - Aparatele de protecţie specificate în pp. 6.2.1.-6.2.4 trebuie instalate în aval de întreruptorul automat principal, în exteriorul panoului de evidenţă indicat în p. 8.

- CERINŢE FAŢĂ DE AUTOMATIZARE: nu aplică.

- CERINŢE FAŢĂ DE ECHIPAMENTUL DE MĂSURARE:

  - Caracteristicile tehnice ale echipamentul de măsurare, ce va fi instalat, trebuie să corespundă prevederilor  Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Hotărârea ANRE nr. 382  din  02.07.2010 Monitorul Oficial nr. 214-220/765 din 05.11.2010).

    - De prevăzut instalarea contorului electronic performant care are posibilitatea înregistrării atît a cantităţilor de energie electrică şi de putere activă, cît şi a cantităţilor de energie electrică şi de putere reactivă, cu respectarea clasei de exactitate a contorului nu mai joasă de 0,5S.

    - Contoarele electronice de energie electrică trebuie să memoreze valorile înregistrate timp de cel puţin 45 de zile, fără ca exactitatea lor de măsurare să fie afectată.

    - Echipamentul de măsurare se racordează numai la tensiunea primară a transformatorului de forţă.

    - Se va instala contor electronic de energie electrică cu capacitatea măsurării orare a cantităţilor de energie electrică şi a puterii electrice consumate şi cu posibilitatea înregistrării momentului defectării contorului de energie electrică şi a lipsei tensiunii.

    - Măsurarea se face folosind tensiunile şi curenţii de pe toate cele trei faze.

    - De prevăzut instalarea contorului electronic de energie electrică, care a fost verificat metrologic şi deţine buletinul de verificare metrologică valabil pentru termin stabilit.

    - Afişajul indicaţiilor contoarelor electronice de energie electrică trebuie să fie reflectat prin intermediul LCD display.

    - Citirea indicaţiilor contorului de energie electrică nu trebuie să fie condiţionată de prezenţa tensiunii pentru măsurat.

    - Echipamentul de măsurare va fi racordat numai la tensiunea primară a transformatorului de forţă, care este proprietate a consumatorului sau de care dispune consumatorul.

    - În caz de procurare a echipamentului de măsurare de la alt furnizor decât operatorul sistemului de distribuție, la momentul coordonării  întregului proiect se va coordona şi echipamentul de evidenţă.

  - Panoul de evidenţă (PEv)  se va instala:

    - Pe peretele exterior al PT nou montat. Se va instala PEv cu două uşi dotate cu dispozitive de încuiere, având cap triunghiular cu înălţimea de 7mm. Uşa interioară va dispune de fereastră pentru citirea indicaţiilor contorului electric şi orificii pentru aplicarea sigiliilor operatorului sistemului de distribuție. Se va instala PEv din oţel cu protecţie anticorozivă prin zincare la cald şi aplicarea vopselei sau PEv din materiale plastice cu grad de protecţie contra impactului mecanic IK10, auto extingibile conform IEC 60085, ambele având gradul de protecţie minim IP43 conform IEC529.

    - De prevăzut conform p.2.1.31 NAIE, montarea conductoarelor colorate de secţiune necesară pentru diferenţierea clară a circuitelor în panoul de evidenţă. În cazul circuitelor trifazate, fiecare  din conductorele de fază (A), (B) şi (C) va fi executat în culoare proprie.

    - Reţelele secundare să fie executate separat, prin furtun metalic vizibil.

- Legarea la pământ şi îndeplinirea măsurilor contra electrocutării să se efectueze în conformitate cu cap. 1.7 NAIE.

- ALTE CERINŢE: Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiei electrice, ce se montează de către electricianul autorizat de Inspectoratul Energetic de Stat, cu operatorul de reţea este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operatorul de reţea. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de reţea în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării.

  - În instalaţiile electrice ale producătorului/consumatorului să se utilizeze numai aparate, receptoare, utilaj și materiale electrice care corespund documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin lege și care nu vor afecta calitatea energiei electrice.

  - Proiectarea și executarea instalației de racordare să se execute conform Secțiunii 6 al Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019.

  - La cererea solicitantului, operatorul de sistem proiectează şi construieşte instalaţia de racordare după încheierea contractului de racordare şi achitarea de către solicitant a costului de proiectare şi a tarifului de racordare.

  - Solicitantul achită costul de proiectare şi tariful de racordare iar operatorul de sistem organizează proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare.

  - În cazul în care solicitantul angajează un proiectant şi un electrician autorizat să proiecteze şi să execute instalaţia de racordare, după executarea şi recepţia instalaţiei de racordare solicitantul achită tariful de punere sub tensiune.

  - Instalaţiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de sistem, care este responsabil de exploatarea, întreţinerea şi modernizarea acestora. Instalaţiile de racordare executate de electricienii autorizaţi aparţin consumatorilor finali care sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem în condiţiile stabilite la pct. (10.7).

  - Persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au în proprietate instalaţii electrice, linii electrice şi posturi de transformare sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem.

  - În cazul consumatorilor noncasnici/producătorilor, după admiterea în exploatare a instalaţiei, părţile (solicitantul şi operatorul de sistem), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalaţiilor electrice şi semnează Actul de delimitare, Procesul verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare şi Convenţia de interacţiune, care se prezintă de către operatorul de sistem în ziua finalizării instalaţiei de racordare, conform contractului de racordare.

  - Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiei electrice cu operatorul de sistem este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operatorul de sistem. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de sistem în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării. În cazul proiectelor pentru racordarea la reţelele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 35 kV a centralelor electrice, termenul de coordonare a proiectului este de 30 de zile.

  - În cazul prelungirii termenului de valabilitate a avizului de racordare, solicitantul va depune cerere în acest sens la care în mod obligatoriu va anexa Autorizația de construire, eliberată în conformitate cu Legea nr. 163 din 09 iulie 2010, privind autorizarea lucrărilor de construcție. Avizul de racordare se prelungește o singură dată. Avizul de racordare expirat nu poate fi prelungit.

În atenţia  solicitantului

- În cazul în care solicitantul (potenţial utilizator de sistem) nu este de acord cu condiţiile indicate în aviz, el este în drept să se adreseze la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.

- După obţinerea avizului de racordare solicitantul (potenţial utilizator de sistem) este in drept să solicite, operatorului de sistem proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare după încheierea contractului de racordare şi achitarea de către solicitant a costurilor de proiectare şi a tarifului de racordare.

- După îndeplinirea condiţiilor incluse în avizul de racordare solicitantul (potenţial utilizator de sistem):

  - procedează conform art.48 din Legea cu privire la energia electrică în vederea obţinerii actului de corespundere a instalaţiilor electrice ale solicitantului;

  - stabileşte împreună cu operatorul de sistem în baza actului de corespundere a instalaţiilor electrice ale solicitantului (potenţial utilizator de sistem), punctul de delimitare a instalaţiilor electrice, prin întocmirea de către operatorul de sistem a actului de delimitare şi semnarea lui de către părţi;

  - achită tariful de punere sub tensiune.

- Racordarea şi punerea sub tensiune a instalaţilor electrice ale solicitantului se efectuează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din momentul achitării tarifului de punere sub tensiune.

NOTĂ: Conform Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din  27.05.2016 Articolul 48 alin. 7, În cazul racordării locului de consum cu o putere contractată de cel mult 150 kW la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă şi medie, admiterea în exploatare a instalaţiei electrice se confirmă prin declaraţia electricianului autorizat, cu excepţia grădiniţelor, şcolilor, spitalelor, azilurilor de bătrîni şi a orfelinatelor, cazuri în care admiterea în exploatare se face de către organul supravegherii energetice de stat.

Aprobat: Inginer  Solicitări de Conectare                                                                 Renchev Natalia

Eliberat:  ____________________

(Numele, Prenumele  si semnătura)

Primit: ___________________________

(Numele, Prenumele  si semnătura solicitantului)

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea acestora va fi efectuată în condițiile Legii nr. 133 din 08.07.2011. Număr de identificare unic: 0000293.