Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor/serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. | Cod PMI | Cod. CPV | Denumirea lucrării/serviciilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022210002 |  | Proiectarea demontării/montării utilajului vechi pentru instalarea unui cazan în condensare cu puterea de 0,8 MW și utilajul auxiliar, la CT Ghidighici, cu stabilirea cerințelor tehnico-economice optime. |

|  | Locul, adresa desfășurării lucrărilor: | CT Ghidighici, str. Sfatul Țării, 7/A. |
| --- | --- | --- |

|  | Termenul de realizare a lucrărilor: | 01.09.2022 ÷ 30.11.2022 |
| --- | --- | --- |

- Documentaţia tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Legea № 108 din 27.05.2016 | Cu privire la gazele naturale. |
|  | Legea № 174 din 21.09.2017 | Cu privire la energetică. |
|  | Legea № 116 din 18.05.2012 | Cu privire la securitatea industriala a obiectelor industriale periculoase |
|  | Procesul Verbal al Consiliului Tehnic nr.3 (poz.3) | Decizia Consiliului Tehnic din 29.06.22 privind soluțiile tehnice de proiectarea, achiziționarea și instalarea unui cazan de tip condens cu puterea de 0,8 MW la CT Ghidighici |
|  | F-RS-20-1 | Act de defectare/cercetare a obiectului nr. 2, din 16.08.2021 |

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.1226 din 19.09.2002 | Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și executare a lucrărilor de proiectare, montare și recepție a sistemelor de aprovizionare cu gaze. |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.23 din 16.01.1996 | Cu privire la contorizarea gazelor consumate de populație, instituții publice şi agenți economici |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.552 din 12.07.2017 | pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.80 din 09.02.2012 | privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.603 din 11.08.2011 | privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.353 din 05.05.2010 | cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă |
|  | NCM A. 8.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
|  | Legea № 116 din 18.05.2012 | Cu privire la securitatea industriala a obiectelor industriale periculoase |

Schemele tehnologice a utilajului energetic sunt prezentate în anexe.

„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor.

- Volumul lucrărilor:

| Nr. | Denumirea lucrării | Tipul |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectarea pe compartimente: - Edilitar constructiv; - Termotehnic; - Automatizări; - Echipament electric de forță; - Protecția mediului. | Conform CS şi AR |
|  | Coordonarea și verificarea de Stat | Conform proiectului |
|  | Elaborarea și avizarea devizelor | Conform proiectului |

Valoarea estimativă a proiectului este de 50 000 lei (fără TVA).

- Scopul achiziţiei:

Executarea proiectelor pentru reconstrucția grupului energetic nr.2, în scopul asigurarea alimentării eficiente și fiabile cu energie termică a consumatorilor alimentația de la CT Ghidighici.

Se solicită proiectarea înlocuirii următoarelor echipamente:

- Grup energetic nr.2 (cazan în condensare + arzător);

- Conexiunilor electrice;

- Circuitelor de automatizare şi protecție;

- Sistem de conducte;

- Conectarea la alimentarea cu gaze.

- Cerințe tehnice specifice:

| Nr. d/o | Caracteristice tehnice | Unităţi de măsură |
| --- | --- | --- |
| 1. | Puterea termică nominală | 0,8 MW |
| 2. | Randamentul cazanului | ≥ 90% |
| 3. | Temperatura maximă agentului termic la ieșire din cazan | 95 °C |
| 4. | Presiunea de lucru | 8 Bar |
| 5. | Presiunea gazelor naturale la care funcționează utilajul | ≤ 0,005 МРа |

- Cerinţe speciale la proiectarea utilajului:

  - La proiectare este necesar de ţinut cont că reconstrucţia grupului energetic presupune fiabilitatea în funcţionare a centralei termice;

  - Regim de lucru al echipamentului 24/24h;

  - De efectuat proiectarea protecţiilor  la tot echipamentul pentru asigurarea funcționării fiabile a utilajului;

  - Parametrii de funcţionare, stările, erorile ş.a. la tot utilajul trebuie să fie transmise în totalitate „on-line” la sistemul SCADA existent la obiect;

  - Tot utilajul trebuie să fie protejat conform cerinţelor normelor în vigoare, acţionarea oricărei protecţii trebuie să fie înregistrată respectând succesivitatea evenimentelor în timp real şi semnalul de acţionare trebuie să fie scos manual de personalul operativ sau să fie memorat de aparatul de protecţie timpul şi valorile depăşite cu transmiterea datelor în sistemul SCADA existent;

  - Prezența colectare operativă si arhivă a datelor de la toate echipamentele cu protocolul ModBus TCP/IP.

  - Restartarea utilajului în caz de acţionare a protecţiilor trebuie să fie efectuată manual de personal operativ;

  - Este necesar de efectuat construcţia prizei de legare la pământ a grupului energetic nou montat;

  - Tot utilajul nou este necesar să fie cu certificare CE;

  - Elaborarea documentaţiei de proiect care va include compartimentul electrotehnic şi automatizare;

  - Proiectul trebuie să prevadă ajustarea utilajului nou montat cu schemele de protecţie şi automatică existente;

  - Proiectul va fi aprobat de “Termoelectrica” SA;

  - Proiectul obligatoriu va fi verificat de verificatorul de stat;

Toate lucrările enumerate este necesar să fie efectuate conform cerinţelor NAIE, altor normative în vigoare şi executate “la cheie”.

- Cerințe obligatorii:

- Ofertantul se obligă  să participe la punerea în funcţiune a utilajului montat;

- Proiectul trebuie să fie elaborat în corespundere cu Documentația Normativ – Tehnică în vigoare și să asigure criteriile de bază privind calitatea în construcții, reglementate prin Legea privind calitatea în construcții:

- stabilitate;

- condiții inofensive de exploatare;

- securitatea anti-incendiară;

- igiena, sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului înconjurător;

- eficiență energetică;

- limitarea nivelului de zgomot și a vibrațiilor.

- Elaborarea și avizarea devizelor.

- Ofertantul se obligă să asigure asistență cu introducerea necondiționată a modificărilor la etapa de  efectuare a lucrărilor, cu ulterioara coordonare;

- Condiţii generale de ofertare:

- Dovada de experienţă similară în ultimii 5 ani;

- Certificat de atestare a întreprinderii în ISO 9001; ISO 14001; ISO OHSAS 18001;

- Documentele ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate a statului (licențe, autorizări);

- Lista şi calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Lista lucrărilor similare;

- Scrisorile de recomandare de la alte companii (vor constitui un avantaj).

- Măsuri de protecţia muncii:

- Ofertantul va respecta normele legale de protecţia muncii, conform legislaţiei şi normelor RM în vigoare:

“Legea Nr.186 din 10.07.2008  securității și sănătății în muncă, implementată prin “H.G. Nr.95 din 05.02.2009”;

“H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerintelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă”, etc.

- Utilajul propus va asigura cerinţele minime de securitate şi sănătate conform normelor RM în vigoare, în special:

“H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă”,

“H.G. Nr. 362 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz”;

“H.G. Nr. 589 din 12.05.2016  privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibraţiile mecanice”, etc.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor/serviciilor:

La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de _15_ zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

Lichidarea lipsurilor şi/sau neconformităților se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Condiţii contractuale:

- Modalitatea de achitare:

Achitarea lucrărilor se va efectua în MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice din momentul semnăturii documentelor confirmative de executare a contractului (Procesul-verbal de recepție a lucrărilor, serviciilor), în baza facturii fiscale, conform, cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului;

- Garanții:

- Până la încheierea contractului de achiziție, operatorul economic câștigător este obligat să depună beneficiarului asigurarea executării contractului sub formă de garanție contractuală, virată în contul beneficiarului sau garanție bancară, conform condițiilor stipulate în documentația de atribuire. Această garanție reprezintă asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative și în termenele stabilite a prevederilor contractuale.

Cuantumul garanției contractuale va constitui: 10 % - din valoarea contractului.

- Beneficiarul restituie garanția contractuală în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului, dacă până la acea dată nu a fost depusă nici o reclamație. În cazul în care, din cauza beneficiarului, are loc sistarea definitivă a executării contractului de achiziții, beneficiarul restituie garanția contractuală operatorului economic, în termen de 15 zile calendaristice din momentul în care a intervenit sistarea executării contractului.

- Penalitățile:

În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

- Compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

- Achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor/serviciilor în termen o penalitate în mărime de 0,01 %  % din valoarea lucrărilor/serviciilor neexecutate în termen, pentru fiecare zi de întârziere.