CAIET DE SARCINI

1.  Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale |
| --- | --- | --- |
| 1. | 42130000-9 | Armatura de presiune înaltă pentru SCTg-1 |
| 2. | 42130000-9 | Armatura de presiune medie-joasă pentru SCTg-1 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

  - Echipamentul trebuie să fie livrat în termen de 4 luni de la semnarea contractului.

- Parametrii de bază

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2022.

- Cerințe tehnice specifice pentru armatură

| Nr d/o | Specificația tehnică / Armatura | Cantitatea, unități | Mediul fluidului | Diametrul nominal DN, mm | Presiunea nominală PN, kgf/cm2 | Temperatura nominală, °C | Tipul(seria) vanei/ventilului* | Acționare electrică / manuală | Tipul de racordare | Poziționarea conductelor de montare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 Armatura de presiune înaltă pentru SCTg-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventile pentru probe | 65 | Apa/ abur | 10 | 380 | 560 | 652.9070.4010 | manuală | sudură | orizontală/ verticală |
|  | Ventile pentru probe | 65 | apa | 20 | 380 | 560 | 652.9070.4020 | manuală | sudură | orizontală/ verticală |
|  | Ventil pentru recirculare la pompa de alimentare | 6 | apă | 65 | 240 | 280 | РК113А.1.65.Э-7 | acționare electrică | sudură | orizontală/ verticală |
|  | Ventil pentru sistemul de încălzire a tamburului | 6 | abur | 50 | 140 | 560 | КЗП 104.50 | acționare electrică | sudură | orizontală/ verticală |
| LOT 2 Armatura de presiune medie-joasă pentru SCTg-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana intrare ПНД 2 | 6 | apă | 150 | 25 | 150 | 30c941нж | manuală | sudură | orizontală/ verticală |
|  | Vana pentru conductele apei de rețea | 4 | apă | 400 | 25 | 100 | 30с564нж | acționare electrică | sudură | orizontală |
|  | Vana pentru recircularea condensatului | 4 | apă | 100 | 25 | 100 | КЗ 116.1.НЖ | acționare electrică | sudură | verticală |
|  | Vana pentru conductele sistemului de răcire НГО | 2 | apă | 200 | 25 | 100 | 30c941нж | manuală | sudură | verticală |
|  | Robinet antiincendiar drept (bronz, alamă) | 10 | apă | 50 | 10 | - |  | manuală | filet | orizontală/ verticală |
|  | Robinet antiincendiar colț (bronz, alamă) | 10 | apă | 50 | 10 | - |  | manuală | filet | orizontală/ verticală |
|  | Ventil pentru drenajul conductelor de rețea | 4 | apă | 80 | 25 | 100 | 15c18п | manuală | sudură | orizontală/ verticală |
|  | Ventil pentru drenajul pompelor de rețea | 4 | apă | 50 | 25 | 100 | 15c18п | manuală | sudură | orizontală/ verticală |
|  | Ventil de aerisire a conductelor apei de răcire | 4 | apă | 32 | 25 | 100 | 15c18п | manuală | sudură | orizontală/ verticală |
|  | Ventil pentru răcirea a prelevatoarelor de probe | 10 | apă | 20 | 25 | 100 | 15кч18п | manuală | filet | orizontală/ verticală |
|  | Ventil de aerisire a pompelor | 10 | apă | 15 | 16 | 100 | 15кч18п | manuală | filet | verticală |

* – este dat cu scopul de a identifica cu ușurința tipul de produs ca și concept;

  - Armatura trebuie să fie executată astfel încât deservirea tehnică și reparația curentă să poată fie făcută fără demontarea corpului vanei de pe conductă.

  - Tensiunea de alimentare a acționării electrice a vanelor 220 V sau 380 V.

  - Resursa minimă de cicluri închidere/deschidere 2500.

  - Resursa minimă de funcționare a corpului vanelor 100 000 ore.

- Condiții generale de ofertare

  - Oferta va fi prezentată în limba de stat.

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 4.

  - Termenul de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune.

  - În ofertă trebuie să fie indicată data când bunurile vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

  - În ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare de armatură are experiență de producere a armaturii similare mai mult de 10 ani.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul armaturii (uzina producătoare, țara), tipul/marca armaturii.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunurile ofertate în momentul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să returneze bunurile.

  - În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele echipamentului, inclusiv defecte ascunse. Ofertantul este obligat în termen de 14 zile calendaristice să înlăture neconformitățile, să schimbe elementele neconforme sau să schimbe bunurile în ansamblu din contul său.

- Condiții contractuale:

  - Compania ofertantă la livrarea armaturii va prezenta:

    - pașapoartele armaturii de la uzina producătoare, în pașapoarte trebuie să fie aplicată ștampila umedă a uzinei producătoare;

    - certificatele de calitate/conformitate a armaturii;

    - certificatele de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune;

    - instrucțiunea de montare, exploatare, deservire și mentenanță.

  - Armatura trebuie să fie conservată și livrată la beneficiar în lăzi sigilate de producător. Conservarea trebuie să protejeze armatura minim 2 ani.

  - Penalități. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

    - compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

    - achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.