| Anexa nr. 22 la Documentația standard din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de deservire instalației frigorifice pe baza agregatului frigorific TAG 2516 ZBR, inclusiv cu materialele folosite și deplasări (Camera nr.1) |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |  |  |
| Servicii de deservire instalației frigorifice pe baza agregatului frigorific TAG 2522 ZBR, inclusiv cu materialele folosite și deplasări (Camera nr.2) |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |  |  |
| Servicii de deservire instalației frigorifice pe baza agregatului frigorific TAG 2522 ZBR, inclusiv cu materialele folosite și deplasări (Camera nr.3) |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |  |  |
| Servicii de deservire instalației frigorifice pe baza agregatului frigorific HGX34e/255-4, inclusiv cu materialele folosite și deplasări (Camera nr.4) |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |  |  |
| Servicii de deservire instalației frigorifice pe baza agregatului frigorific HGX12P/110-4, inclusiv cu materialele folosite și deplasări (Camera nr.5) |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |  |  |
| Servicii de deservire instalației frigorifice pe baza agregatului frigorific HGX34e/315-4S, inclusiv cu materialele folosite și deplasări (Camera nr.6) |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tipul lucrărilor de deservire tehnică a utilajului frigorific și piesele/materialele de schimb

| Utilaj și materiale | Cantitatea |
| --- | --- |
| Agregat pe bază de compressor: TAG2516 ZBR (1buc) Camera 1 |  |
| Ulei SUNISO SL32 | 2 |
| Filtru deshidrator 4316/3 | 1 |
| Garnitură de cupru pentru filtru 7580/3 | 2 |
| Set niplu de încărcare 6x60mm | 1 |
| Aliaj de sudare BrazeTec 5 (0,016kg/buc) | 1 |
| Sonda NTC | 1 |
| Freon R404a | 4 |
| Servicii |  |
| Lucrări de mentență ( 3 intervenții a câte 2 ore, pentru 2 mecanici | 12 |
| Transport | 72 |

| Utilaj și materiale | Cantitatea |
| --- | --- |
| Agregat pe bază de compressor: TAG2522 ZBR (1buc) Camera 2 |  |
| Ulei SUNISO SL32 | 2 |
| Filtru deshidrator 4316/3 | 1 |
| Garnitură de cupru pentru filtru 7580/3 | 2 |
| Set niplu de încărcare 6x60mm | 1 |
| Aliaj de sudare BrazeTec 5 (0,016kg/buc) | 1 |
| Sonda NTC | 1 |
| Freon R404a | 4 |
| Servicii |  |
| Lucrări de mentență ( 3 intervenții a câte 2 ore, pentru 2 mecanici | 12 |
| Transport | 72 |

| Utilaj și materiale | Cantitatea |
| --- | --- |
| Agregat pe bază de compressor: TAG2522 ZBR (1buc) Camera 3 |  |
| Ulei SUNISO SL32 | 2 |
| Filtru deshidrator 4316/3 | 1 |
| Garnitură de cupru pentru filtru 7580/3 | 2 |
| Set niplu de încărcare 6x60mm | 1 |
| Aliaj de sudare BrazeTec 5 (0,016kg/buc) | 1 |
| Sonda NTC | 1 |
| Freon R404a | 4 |
| Servicii |  |
| Lucrări de mentență ( 3 intervenții a câte 2 ore, pentru 2 mecanici | 12 |
| Transport | 72 |

| Utilaj și materiale | Cantitatea |
| --- | --- |
| Agregat pe bază de compressor: HGX34e/225-4 (1buc) Camera 4 |  |
| Ulei SUNISO SL32 | 2 |
| Filtru deshidrator 4316/3 | 1 |
| Garnitură de cupru pentru filtru 7580/3 | 2 |
| Set niplu de încărcare 6x60mm | 1 |
| Aliaj de sudare BrazeTec 5 (0,016kg/buc) | 1 |
| Sonda NTC | 1 |
| Freon R404a | 4 |
| Servicii |  |
| Lucrări de mentență ( 3 intervenții a câte 2 ore, pentru 2 mecanici | 12 |
| Transport | 72 |

| Utilaj și materiale | Cantitatea |
| --- | --- |
| Agregat pe bază de compressor: HGX12P/110-4(1buc) Camera 5 |  |
| Ulei SUNISO SL32 | 1 |
| Filtru deshidrator 4316/3 | 1 |
| Garnitură de cupru pentru filtru 7580/3 | 2 |
| Set niplu de încărcare 6x60mm | 1 |
| Aliaj de sudare BrazeTec 5 (0,016kg/buc) | 1 |
| Sonda NTC | 1 |
| Freon R404a | 4 |
| Servicii |  |
| Lucrări de mentență ( 3 intervenții a câte 2 ore, pentru 2 mecanici | 12 |
| Transport | 72 |

| Utilaj și materiale | Cantitatea |
| --- | --- |
| Agregat pe bază de compressor: HGX34e/315-4S (1buc) Camera 6 |  |
| Ulei SUNISO SL32 | 1 |
| Filtru deshidrator 4316/3 | 1 |
| Garnitură de cupru pentru filtru 7580/3 | 2 |
| Set niplu de încărcare 6x60mm | 1 |
| Aliaj de sudare BrazeTec 5 (0,016kg/buc) | 1 |
| Sonda NTC | 1 |
| Freon R404a | 3 |
| Servicii |  |
| Lucrări de mentență ( 3 intervenții a câte 2 ore, pentru 2 mecanici | 12 |
| Transport | 72 |

Tipul/periodicitatea lucrărilor de deservire tehnică a utilajului

I.Agregate frigorifice (grup compressor-condensator)

| Nr.crt | Tipul lucrărilor | După necesitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inspecția vizuală a echipamentelor frigorifice (zgomot exterior, vibratii, înghetare compresoare, fascilitarea fixarii compresoarelor, conductelor, elementelor și dispozitivelor pe rama instalației frigorifice) | X |
| 2 | Verificarea existenței scurgerilor de agent frigorific și de ulei | X |
| 3 | Verificarea nivelurilor de Freon și ulei | X |
| 4 | Verificarea temperaturii vaporilor/presiunii pe linia de aspirație (răcirea compresorului, supraîncălzirea/funcționarea umedă) | X |
| 5 | Temperature lichidului (corespunderea presiunii și temperaturii agentului frigorific, prezența aerului în sustem) | X |
| 6 | Verificarea elementelor de încălzire pentru încălzitoarele de carter ale compresorului | X |
| 7 | Verificarea elementelor de încălzire a separatorului de ulei; | X |
| 8 | Verificarea elementelor de încălzire a separatoarelor de lichid | X |
| 9 | Măsurarea curenților de funcționare a compresoarelor | X |
| 10 | Verificarea funcționării și reglajului sistemului de ulei | X |
| 11 | Strîngerea buloanelor de fixare a compresoarelor, conductelor și a elementelor și dispozitivelor din cadrul instalației frigorifice; | X |
| 12 | Schimbarea uleiului și filtrelor; | X |
| 13 | Calibrarea senzorilor, manometrelor | X |
| 14 | Verificarea contactelor (strîngerea racordurilor, curățirea izolației de etanșare și a contactelor ale compresoarelor); | X |
| 15 | Măsurarea rezistenței electrice a motoarelor compresoarelor | X |

II. Camere frigorifice:

| Nr. | Tipul lucrărilor | După necesitate |
| --- | --- | --- |
|  | Inspectarea echipamentului prin verificarea externă pentru respectarea normelor de sigurantă: - Inspecția suprafetelor interne ale volumui răcit; - Verificarea fiabilității fixării și a absenței deteriorării mecanice a pământului de protecție (zero) - Inspectarea echipamentelor elecrice, dispositive de automatizare și strângerea contactelor electrice; - Verificarea funcționalității dispozitivelor de iluminat; verificarea stării mânerelor, încuietoarelor,paleților, dispozitivelor de drenaj, garniturilor de etanșare de cauciuc a ușilor frigorifice; - Verificarea capacității de lucru a echipamentului și a componentelor acestuia; - Verificarea etanșietății unității de răcire; verificarea funcționării sistemelor de dezghețare; - Verificarea funcționării automate a sistemului de refrigerare a temperaturii în volum răcit; | X |
| 2 | Verificarea stării lamelelor vaporizatorului, corectarea lamelelor blocate; | X |
| 3 | Verificarea eficienței elementelor de încălzire la decongelarea evaporatoarelor, a încălzitoarelor elementelor de sticlă | X |
| 4 | Verificarea stării ușilor camerelor și a mecanismelor acestora | X |
| 5 | Verificarea funcționării valvei de expansiune | X |
| 6 | Ajustarea netedă a miscării și entașietății usilor și perdelelor a echipamentelor; reglarea decalajului dintre ventilator și difuzor; | X |
| 7 | Stringerea elementelor de fixare a răcitorului de aer, schimbătoarelor de căldură. Ventilatoarelor, termobaloanelor, valvelor de expansiune | X |
| 8 | Reglarea valvei de expansiune , reglarea releului de presiune controlerului în funcție de modul de funcționare solicitat | X |
| 9 | Verificarea corectitudinii aspectului produselor din echipamentele clientului (temperatura produsului, gradul de încărcare, absența oricăror obstacole la intrarea și ieșirea din fluxul de aer) în cazul încălcării să se menționeze observațiile adecvate. | X |

III. Trasee frigorifice

| Nr. | Tipul lucrărilor | După necesitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inspecția vizuală a conductelor (respectarea reglementărilor de siguranță, prezența vibrațiilor străine, slăbirea elementelor de fixare, scurgeri, deteriorarea izolației termice a conductelor etc) | X |
| 2 | Stringerea elementelor de fixare | X |

IV. Condensator

| Nr. | Tipul lucrărilor | După necesitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificarea stării aripioarelor condensatorului, îndreptarea lor | X |
| 2 | Verificarea parametrilor de funcționare a condensatorului | X |
| 3 | Verificarea variatoarelor de viteză a ventilantoarelor | X |
| 4 | Curătarea condensatoarelor (fara solutii chimice) | X |
| 5 | Stringerea elementelor de fixare a condensatorului și ventilatoarelor | X |
| 6 | Măsurarea curenților ventilatoarelor | X |
| 7 | Verficarea contactelor (strângerea racordurilor, curățarea etanșietății și a contactelor | X |
| 8 | Verificarea vizuală pentru respectarea reglementărilor de siguranță ( zgomot exterior, vibrații, slăbirea elementelor de fixare, urme de scurgeri, poluarea aripiioarelor etc.) | X |

V. Dulapul de comanda (agregate frigorifice, camere frigorifice)

| Nr. | Tipul lucrărilor | După necesitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inspectarea panoului de comanda/electric la respectarea normelor de siguranta. Verificarea zgomotului exterior, temperature panoului electric, lipsa de urme de supraîncălzire a dispozitivelor, contactelor și cablurilor electrice | X |
| 2 | Verificarea prezentei alarmelor pe panoul de comanda, eliminarea cauzelor defectiunilor panoului de comanda | X |
| 3 | Fixarea contactelor, curatarea panoului | X |
| 4 | Verificarea setărilor ale dispozitivelor de protecție, de presiune, comutatorul de debit, întrerupătorușl de presiune diferențială a uleiului și releul de Freon, protecția termicăși alte dispositive de urgent din panoul de comnada si racitorul de lichid) | X |
| 5 | Verificarea temperaturii setate, a parametrilor de dezghet și altor parametri de reglare, ajustarea lor. | X |