| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție : nr. ___________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției: Achiziționarea pompei de drenare. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/servi-ciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT 1: Pompă de drenare |  |  |  | - Cerințe tehnice specifice pentru pompă. Nr.d/o; Caracteristica Tehnică; Valoarea. Tipul pompei; Pompă de fecale pentru drenare și canalizare de tip consola orizontală. Debit pompă; ≥ 30 m3/h. Înălțimea de pompare; ≥ 12 m. Temperatura lichidului; ≤ +85 °C. Tipul de conexiune a pompei; Flanșă. Modul montării; Orizontal. - Cerințe tehnice specifice pentru motorul electric a pompei Nr.d/o; Caracteristica Tehnică; Valoarea. 1.; Puterea nominală; Conform pompei. 2.; Tensiunea; 400 V. 3.; Frecvența; 50 Hz. 4.; Abaterea de tensiune (admisibilă); ± 10 %. 5.; Sistemul de tratare a neutrului; TN-S. 6.; Grad de protecţie; IP 44. 7.; Clasa de izolaţie; F. 8.; Clasa de eficienţă energetică; IE 3. 9.; Temperatură ambiantă; 0 +40 oC. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________