| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziția reagenților chimici necesari pentru tratarea apei și conservarea utilajului energetic, pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Sare tehnică (NaCl) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 7647-14-5 ГОСТ Р 51574-2018 sau echivalentul Granulația, mm, nu mai mult de – 4 Aspectul – produs cristalin în vrac, măcinată Conținutul clorurii de sodiu (NaCl), %, nu mai puțin de – 97,0 Fracția de masă a Ca -ion, % ,nu mai mult de – 0,65 Culoarea – Alb, gri, fără mirosuri străine Сonținutul de umiditate, % ,nu mai mult de – 5 Fracțiunea de masă a sedimentului insolubil în apă, %, nu mai mult de – 0,85 |  |  |  |
| LOT 2 Var nestins (CaO) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini SM EN 459-1:2015 ГОСТ 9179-2018 sau echivalentul Conținutul de CaO + MgO, %, nu mai puțin de – 90 CO2, % ,nu mai mult de – 3 MgO activ, %, nu mai mult de – 5 Conținutul de impurități, %, nu mai mult de – 7 Granulația, mm, nu mai mult de – 2 |  |  |  |
| LOT 3 Acid sulfuric tehnic (H2SO4) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 7664-93-9 ГОСТ 2184-2013 sau echivalentul Calificarea – Calitatea 1 Aspectul exterior – Lichid transparent puțin vâscos Conținutul de monohidrat H2SO4, % – 92-94 Conținutul de fier ( Fe) , %, nu mai mult de – 0,02 Reziduu la calcinare, %, nu mai mult de – 0,05 |  |  |  |
| LOT 4 Acid clorhidric |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 7647-01-0 ГОСТ 857-95 sau echivalentul Aspectul exterior – Lichid incolor sau de culoare slab gălbuie Conținutul de HCl, %, nu mai de puțin de – 33 Conținutul de fier (Fe) , %, nu mai mult de – 0,001 Fracția de masă a reziduului după calcinare, %, nu mai mult de – 0,01 |  |  |  |
| LOT 5 Sulfat de zinc hidratat |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 7446-20-0 ГОСТ 4174–77 sau echivalentul Fracție de masă de zinc, % , nu mai puțin de – 22 Fracția de masă a substanțelor insolubile în apă, %, nu mai mult de – 0,2 pH-ul soluției preparatului cu o fracție de masă de 5% – 4,4 - 6 Aspectul - pulbere cristalină albă |  |  |  |
| LOT 6 Octadecilamina (ODA) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 124-30-1 Densitatea, g/cm³ – 0,86 Fracția de masă a aminelor primare, %, nu mai puțin de – 98,0 Valoarea conținutului de amină – min. 207 mgKOH/g Umiditatea, %, nu mai mult de – 0,04 Valoarea conținutului de iod (gI2/100g) nu mai mult de – 10 Aspectul – Masă ceroasă de culoare albă sub formă de fulgi (granule mici de culoarea albă cu miros specific). Solubilitatea – Slab solubil |  |  |  |
| LOT 7 Silicat de sodiu (sticla lichidă), Na2SiO3 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 1344-09-8 ГОСТ 13078-2021 sau echivalentul Modulul – 2,6 – 3 Aspectul – Lichid transparent, fără miros Solubilitatea – Solubil în apă Conţinutul SiO2, % – 29,7 - 36,0 Conţinutul Na2O, % – 10,9 - 13,8 Densitatea, g/cm3 – 1,47- 1,52 pH-ul soluţiei – 11 - 13 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________