Model-tip

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice   +

de încheiere a acordului-cadru                             □

de anulare a procedurii de atribuire                    □

Nr.13 din 27.07.2021.

- Date cu privire la autoritatea contractantă:

| Denumirea autorității contractante | Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale |
| --- | --- |
| Localitate | Republica Moldova, Chişinău |
| IDNO | 1006601004002 |
| Adresa | str. Korolenko 2/1 |
| Număr de telefon | 022-884-349 |
| Număr de fax | 022-88-43-55 |
| E-mail | office@amdm.gov.md |
| Adresa de internet | www.amdm.gov.md |
| Persoana de contact | Tatiana Aramă, specialist principal, secția juridică, secretar grup de lucru pentru achiziții |

- Date cu privire la procedura de atribuire:

| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Licitație deschisă |
| --- | --- |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | Bunuri □ Servicii □ Lucrări □ |
| Obiectul achiziției | Sistem de semnalizare și avertizare de incendiu adresabil pentru blocurile A, B, C și serviciile de instalare a acestuia |
| Cod CPV | 31625200-5 |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | - |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1623347527259 |
|  | Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1623347527259?tab=contract-notice |
|  | Data publicării:10.06.2021 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: 08.06.2021 |
|  | Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_44_2.pdf |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | □Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție □Licitație electronică □Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; □Alte surse: [Indicați] |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 1 000 000,00 lei |

- Clarificări privind documentația de atribuire: nu s-au solicitat

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

| Data solicitării clarificărilor | 14 iunie |  |
| --- | --- | --- |
| Expunerea succintă a rezumatului demersului | Conform Legii 131/2015 art. 37, al.6 Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. Respectiv putem să indicăm în ofertă utilaj și materiale echivalente tipului indicat în proiecte? |  |
| Data transmiterii | 14 iunie |  |
| Răspunsul la demers | Puteți indica, cu condiția ca utilajul propus să fie certificat în Republica Moldova și să aibă aceiași prametri tehnici cu cei solicitați de către autoritatea contractantă. |  |
| Contestarea documentației de atribuire | Nu □ | Da □ |

- Modificări operate în documentația de atribuire: nu s-au operat

| Rezumatul modificărilor |  |
| --- | --- |
| Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) |  |
| Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit | Nu □ Da □ Cu ____ zile |

- Până la termenul-limită (data 1 iulie 2021, ora 12:00), au fost depuse 4 oferte:

| Denumirea operatorilor economici | IDNO | Asociații/administratorii |
| --- | --- | --- |
| ExpresMarket SRL | 1009600030757 | Administrator: Spînu Veronica |
| SRL Exterior | 1003600003797 |  |
| Rapid Link SRL | 1007600035161 |  |
| Media Security | 1006600023985 |  |

- Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

| Denumire document | Denumirea operatorului economic |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ExpresMarket SRL | SRL Exterior | Rapid Link SRL | Media SecuritySRL |
| Propunerea tehnică | Prezentat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat |
| Propunerea financiară | Prezentat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat |
| DUAE | Prezentat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat |
| Garanția pentru ofertă (după caz) | Prezentat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Prezentat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat |
| Ultimul raport financiar | Prezentat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat |
| Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | Prezentat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat |
| Actul се atestă dreptul de а presta servicii/livra bunuri | Prezentat partial | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat |
| DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Prezentat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat |
| Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică “Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor” | Prezentat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat |
| Număr de înregistrare în lista producătorilor EEE | Prezentat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat |
| Termen de garanție, minim 12 luni | Prezentat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat | Nu s-a examinat |

- Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem de semnalizare și avertizare de incendiu adresabil pentru blocurile A, B, C și serviciile de instalare a acestuia | ExpresMarket SRL | 798 730 ,00 | 1 bucată | + | + |

- Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.07.2021 | ExpresMarket SRL | - Conform proiectului a fost solicitată o centrală adresabilă cu 6 bucle de incendiu – a fost ofertată o centrală cu 4 bucle (1F57002-4). - Alimentarea de rezervă a sistemului conform proiectului de execuție trebuie asigurată de niște baterii. Conform calculelor din proiect capacitatea acestora este de 2 x 20,54 Ah. Dvs. ați propus centrală care permite instalarea a maxim 2 acumulatoare18 A/h. - Detectorii de incendiu din proiect au parametrii de consum energetic mai mici decît cei ofertați de către dvs.. - În conformitate cu cerințele Normativului NCM E.03.03:2018, confirmați dacă Difuzorul cu instalare pe perete model VA-611 este certificat conform EN54-24; - În conformitate cu p. 13.6 din Anunțul de participare, confirmați dacă darea în exploatare a Sistemului de semnalizare și avertizare de incendiu adresabil se va afectua de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică - Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor. | - Conform proiectului sistemul va adresa 427 de elemente (detectoare multicriteriale, butoane de alarma manuale, etc), astfel, sistemul IFS7002-4, propus de SRL “Expresmarket” acopera aceasta cerinta, si poate adresa pina la 500 de adrese. In cazul in care apare necesitatea existentei in sistem a 6 bucle, sau pina la 1500 de elemente adresabile, SRL “Expresmarket” va asigura instalarea extensiunilor statiei adresabile interactive IFS7002 pina la parametrele necesare, fara schimbarea sumei ofertei. - Alimentarea de rezerva din proiect a fost calculata pentru sistemul propus de proiectant. Astfel, pentru sistemul propus de SRL “Expresmarket”, ce se bazeaza pe solutia “UniPOS”, capacitatea necesara al bateriilor este egala cu 16,27 Ah, ce este mai putin decit capacitatea bateriilor propusa, de 18 Ah. - Desi detectorii de incendiu propusi au un consum de curent mai mare decit detectoarele din proiect, acest parametru este important doar din punctul de vedere al respectarii normativului de functionare al sistemului de semnalizare cu alimentarea de baza deconectata (48 ore in regim de asteptare si 30 minute in regim de alarma). Cum a fost aratat in tabelul de mai sus, acest normativ este respectat de sistemul propus (tabel prezentat în scrisoare de răspuns). - Confirmam ca difuzorul VA-611 este certificat conform EN54-24. Certificatul de conformitate va fi prezentat la livrare, din motiv ca producatorul elibereaza acest certificat doar impreuna cu produsul. - Confirmam ca darea in exploatare a Sistemului de semnalizare si avertizare de incendiu adresabil se va efectua de catre Agentia pentru Supraveghere Tehnica – Organul supravegherii de stat a masurilor contra incendiilor. |

- Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
| --- | --- |

- Modalitatea de evaluare a ofertelor:.

Pentru fiecare lot +

Pentru mai multe loturi cumulate □

Pentru toate loturile  □

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________

- Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut  +

Costul cel mai scăzut  □

Cel mai bun raport calitate-preţ □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Aramă Tatiana a adus la cunoștința membrilor grupului de lucru că la procedura de achiziționare a Sistemului de semnalizare și avertizare de incendiu adresabil pentru blocurile A, B, C și a serviciilor de instalare a acestuia au fost propuse 4 oferte. Conform criteriului de evaluare ,,cel mai mic preț”, pe primul loc s-a clasat ofertantul Expres Market SRL.

În urma evaluării propunerii tehnice, dl. Iurie Brenișter, specialist sănătate şi securitate în muncă, a propus de a solicita de la ofertantul Expres Market SRL unele clarificări asupra ofertei (conform pct. 8 din prezenta Decizie).

În urma parveniririi răspunsului ofertantului și examinării acestuia de către membrii grupului de lucru, s-a decis ca oferta SRL Expres Market să fie acceptată luîndu-se în considerare prevederile art. 69, alin 5) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice:,, Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se exprimă cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se ia în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor”.

S-a votat: pro unanim.

- În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

|  | Denumirea lotului | Operatorul economic desemnat câștigător | Cantitatea | Prețul unitar fără TVA | Prețul total fără TVA | Prețul total cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem de semnalizare și avertizare de incendiu adresabil pentru blocurile A, B, C și serviciile de instalare a acestuia | ExpresMarket SRL | 1 bucată | 798 730 lei | 798 730 lei | 958 476 lei |

- Componența grupului de lucru:

| Nr. | Nume, Prenume | Funcția în cadrul grupului de lucru | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Silvia Cibotari | Director general |  |
|  | Oxana Untu | Şef, Secția economico-financiară, contabil - şef |  |
|  | Garuța Ala | Șef LCCM |  |
|  | Iurie Brenişter | Specialist sănătate şi securitate în muncă, Serviciul resurse umane |  |
|  | Angela Cebotari | Șef Serviciul logistică și securitate internă |  |
|  | Eduard Gangan | Administrator rețea calculatoare, Serviciul tehnologii informaționale |  |
|  | Tatiana Aramă | Specialist principal, secția economico-financiară, secretar grup de lucru pentru achiziții |  |