CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr Lot | Cod CPV | Punct PMI | Denumirea lucrării/serviciilor | Valoarea estimativă, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76536000-9 | PMI-2023 categoria B Generare, Mentenanță punctul 69 | Ajustarea vibrației echipamentului SCTg №1 și №2 CET Sursa 1 și CET Sursa 2 Виброналадка оборудования КТЦ №1 и КТЦ №2 CET Sursa 1 și CET Sursa 2. | 675.000 |
|  |  | PMI-2023 categoria B Generare, Mentenanță punctul 109 | Efectuarea lucrărilor de balansare şi reglare a vibraţiei la utilajul cu elemente rotative până şi după efectuarea reparaţiilor. Utilajul de la cazane, pompele şi motoarele electrice de la CT Vest Выполнение балансировочных и вибрационных работ на вспомогательном оборудовании после ремонта котлов, насосов и электродвигателей. | 40.000 |
|  |  | PMI-2023 categoria B Generare, Mentenanță punctul 116 | Efectuarea lucrărilor de balansare şi reglare a vibraţiei la utilajul auxiliar până şi după efectuarea reparaţiilor la cazanele Nr.2,3,4,7, pompele şi motoarele electrice ale CT Sud. Выполнение балансировочных и вибрационных работ на вспомогательном оборудовании после ремонта котлов №2,3,4,7, насосов и электродвигателей. | 40.000 |

- LOCUL, ADRESA DESFĂŞURĂRII LUCRĂRILOR

  - Orașul Chișinău, „TERMOELECTRICA” S.A..

- TERMENUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

  - Termenul de realizare a lucrărilor de monitorizare și ajustare a vibrațiilor – din momentul semnării contractului și până la 31 decembrie 2023.

- DOCUMENTAŢIA NORMATIVĂ TEHNICĂ CE DICTEAZĂ NECESITATEA LUCRĂRILOR

|  | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | СО 34.04.181.2003 | Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | RS-21 (РД 34.20.501-95) | Regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor staţiilor electrice, centralelor termice şi reţelelor aferente „TERMOELECTRICA” S.A. (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей) |

- DOCUMENTAȚIA TEHNIC-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |

- VOLUMUL LUCRĂRILOR

| Nr. | Denumirea lucrării | Tipul utilajului și volumul lucrărilor | Cantitate | Unitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMI-2023 p.69 Ajustarea vibrației și balansarea utilajului SCTg №1 Sursa 1 |  |  |  |  |
| 1. | Ajustarea vibrației și balansarea utilajului SCTg №1 (блок №1,2,3) | Utilajul la care trebuie efectuată verificarea periodică a vibrației, inclusiv până și după reparații, la depistarea abaterilor de la normă se va efectua balansarea utilajului: Blocurile energetice nr.1, 2, 3 (pentru un bloc): | 3 | blocuri |
|  |  | Turbogeneratorul (turbina ПТ80/100-130/13, generatorul ТФ-120-2УЗ) | 6 | reazeme |
|  |  | Exhaustoare | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de ulei: |  |  |
|  |  | pompa de ulei de pornire (ПМН); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de rezervă (РМНС); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de avarie (АМНС); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei pentru etanșări de rezervă (РМНУ); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei pentru etanșări de avarie (АМНУ); | 1 | buc. |
|  |  | Pompe de condens: |  |  |
|  |  | Pompe КЭН ПСГ la Blocul 1 pompe de tip KсB 125-140-1; la blocurile 2, 3 pompe de tip КС-80-155 | 4 | buc. |
|  |  | Pompă de scurgere ПНД-2 tip КС-80-155 | 1 | buc. |
|  |  | Pompele de condens a turbinei la Blocul 1 și 3 pompe de tip ERPH – 80 – 315+1; la blocul 2 pompe de tip КcB-90-155-C | 3 | buc. |
|  |  | Pompele sistemului de răcire a gazului (НГО) tip Д – 630 - 90 | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare: tip KSB HGC 6/7 (la blocul 1); tip ПЭ- 580-185/200 (la blocul 2 și 3); | 1 | buc. |
|  |  | Pompele de ulei a pompei de alimentare | 3 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului БНТ; | 2 | buc. |
|  |  | Mecanismele de tiraj și suflare a cazanului ТГМ- 96Б: exhaustoare de tip ДН-24х2 și ventilatoare de tip ВДН-26 | 2/2 | buc. |
|  |  | Utilajul auxiliar: |  |  |
|  |  | Pompe de circulație (ЦН) | 4 | buc. |
|  |  | Pompele de rețea tr.I (СН) | 4 | buc. |
|  |  | Pompele de adaos a apei de rețea (НПТС) (pompele nr.3 и nr.5 verticale de tip ETL 080-080-160) | 8 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБЗК | 3 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБГК | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de drenare | 6 | buc. |
|  |  | Pompa de la canalul preîncălzitoarelor de aer regenerative (РВП) | 1 | buc. |
|  |  | Pompele instalației de ejecție cu abur (НПЭУ) | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de alimentare de rezervă (РПЭН-1, РПЭН-2.) | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de ulei a pompelor de alimentare de rezervă (РПЭН-1,2) | 5 | buc. |
|  |  | Pompele apei brute (НСВ) | 3 | buc. |
|  |  | Pompele apei tehnice (НТВ) | 3 | buc. |
| 2 | Ajustarea vibrației pompelor СЭ1250-7buc., СЭ2500-3buc., СЭ5000-3buc., НТВ-2buc.; НКП2buc.(de acid) НПТ-3buc. pompă antiincendiu de spumă-2buc. SCTg №1 | Măsurarea vibrației în 3 direcții până și după reparați. În total 240 de măsurări în timpul funcționării și după reparații. Analiza datelor, întocmirea actelor, înaintarea propunerilor de înlăturare a vibrațiilor. | 240 | măsurări |
|  |  | Balansarea dinamică a mecanismelor, a semicupolelor cu instalarea greutăților la 4 pompe de rețea tip СЭ-1250 №5 și tip СЭ-5000 №8, 9, 10 | 4 | pompe |
|  |  | Ajustarea vibrației conform normelor la toate pompele de rețea tr.II | 12 | pompe |
| 3 | Ajustarea vibrației mecanismelor de tiraj și suflare a cazanelor ПТВМ- 100 №2. SCTg-1 | Exhaustoare tip ДН-15,5х2 - 2 buc., ventilatoare tip Ц-9-75 №5- 16 buc. | 2/16 | buc. |
| 4 | Ajustarea vibrației instalației de contact cu perii a turbogeneratoarelor și motoarelor electrice a blocrurilor nr.1, 2, 3 SE Sursa 1 (Bиброналадка щеточно-контактного аппарата турбогенератора и электродвигателей блока ст.№1,2,3. SE Sursa nr.1) | Verificarea periodică a vibrației, inclusiv până și după reparații, la depistarea abaterilor de la normă se va efectua balansarea utilajului • instalației de contact cu perii a turbogeneratoarelor ТВФ-120-2УЗ; Motoarele electrice a blocurilor: |  |  |
|  |  | Exhaursoarele | 2 | buc. |
|  |  | Motoarele electrice a pompelor de ulei: |  |  |
|  |  | pompa de ulei de pornire (ПМН); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de rezervă (РМНС); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de avarie (АМНС); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei pentru etanșări de avarie (АМНУ); | 1 | buc. |
|  |  | Motoarele electrice a pompelor de condens | 8 | buc. |
|  |  | Pompele sistemului de răcire a gazului (НГО) | 2 | buc. |
|  |  | Motoarele electrice a pompelor de alimentare: |  |  |
|  |  | Pompa de alimentare (ПЭН); | 1 | buc. |
|  |  | Pompa de alimentare de rezervă (РПЭН); | 1 | buc. |
|  |  | Pompele de ulei a pompei de alimentare (ПЭН), pompele de ulei a pompei de alimentare de rezervă (РПЭН ); | 3/3 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului (БНТ) ; | 2 | buc. |
|  |  | • motoarele electrice a mecanismelor de tiraj și suflare a cazanului ТГМ- 96Б: exhaustor tip ДН-24х2- 2 buc., ventilator tip ВДН-26 – 2 buc. | 2/2 | buc. |
| 5 | Ajustarea vibrației motoarelor electrice a utilajului auxiliar 6kV și 0,4 kV. SE Sursa nr.1 | Verificarea periodică a vibrației, inclusiv până și după reparații, la depistarea abaterilor de la normă se va efectua balansarea utilajului: Motoarele electrice a utilajului auxiliar: |  |  |
|  |  | Pompele de circulație (ЦН); | 4 | buc. |
|  |  | Pompele apei de adaos (НПТС); | 8 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБЗК | 3 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБГК | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de drenare | 6 | buc. |
|  |  | Pompa de la canalul preîncălzitoarelor de aer regenerative (РВП) | 2 | buc. |
|  |  | Pompele instalației de ejecție cu abur (НПЭУ) | 2 | buc. |
|  |  | Электрические двигатели оборудования SCTg-1 : |  |  |
|  |  | Pompele de rețea tr.II | 13 | buc. |
|  |  | Exhaustoare tip ДН-15,5х2 - 2 buc., ventilatoare tip Ц-9-75 №5- 16 buc. a cazanului ПТВМ- 100 №2 | 2/16 | buc. |
| PMI-2023 p.69 Ajustarea vibrației și balansarea utilajului SCTg №2 Sursa 2 |  |  |  |  |
| 6. | Ajustarea vibrației mecanismelor dinamice | Turbogeneratorul №1 P-12-35/5М (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Turbogeneratorul №2 ПТ-12/15-35/10М (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Turbogeneratorul №5 Р-27-90/1,2 (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Turbogeneratorul №6 Р-5-90/37 (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Exhaustoare (ДН-10, 1 000 rot/min) a cazanelor ГМ-50 №1, 2, 3, 4, | 4 | buc. |
|  |  | Exhaustoare (ДН-20х2, 1 000 rot/min) a cazanelor БКЗ-120-100ГМ №7,8 | 2 | buc. |
|  |  | Ventilatoarele (ВД- 15.5, 1 000 rot/min) a cazanelor №1, 2, 3, 4, | 4 | buc. |
|  |  | Ventilatoarele (ВД- 20.5, 1 000 rot/min) a cazanelor №7, 8 | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭ- 100-56 (3 000 rot/min) | 4 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭ- 65-56 (3 000 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭ- 270-150 (3 000 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare 9Ц-12 (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Pompe de rețea СЭ- 1250- 140 (1 500 rot/min) | 7 | buc. |
|  |  | Pompe de condens 8 СКДХЗ (1 500 rot/min) | 4 | buc. |
|  |  | Pompe de circulație РВБ- В2 (730 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompă de circulație 8 НДВ- 60 (1 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Pompe antiincendiu ЦНСА 180- 85 (1 500 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompe antiincendiu Д 630- 90 (1 500 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompă de ulei de pornire ТГ-5 tip 4К-6 (1500 rot/min) | 1 | buc. |
| PMI-2023 p.116 Ajustarea vibrației și balansarea utilajului CT SUD |  |  |  |  |
| 7. | Ajustarea vibrației mecanismelor dinamice | Exhaustoarele și ventilatoarele №2,3,4,7: |  |  |
|  |  | Cazanului №2 - 2В 1Д | 2/1 | buc. |
|  |  | Cazanului №3 - 12В 1Д | 12/1 | buc. |
|  |  | Cazanului №4 - 1В 1Д | 1/1 | buc. |
|  |  | Cazanului №7 - 1В 1Д | 1/1 | buc. |
|  |  | Pompele de rețea: |  |  |
|  |  | СЭ-800 Н=100 м(G=800м3/h, Н=100м, n=1480 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | KRAH-400/700 G=1250м3/h, Н=140м, n=1490 rot/min); | 4 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭН (ПЭ-40 Н=200 м ). | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de adaos | 5 | buc. |
|  |  | Pompele apei de amestec СМВ (sondă) | 2 | buc. |
|  |  | Pompele soluției de sare | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de afânare | 2 | buc. |
| PMI-2023 p.109 Ajustarea vibrației și balansarea utilajului CT VEST |  |  |  |  |
| 8. | Ajustarea vibrației mecanismelor dinamice | Exhaustoarele și ventilatoarele №1, 2, 4, 5, 6: |  |  |
|  |  | Cazanului №1, 2, 4 - ventilatoare Ц-9-57 № 5, 1460 rot/min; | 16x3 | buc. |
|  |  | Cazanului №5, 6 - ventilatoare ВДН-10, 970 rot/min; | 1x2 | buc. |
|  |  | Cazanului №5, 6 - exhaustoare Д-10, 970 rot/min; | 1x2 | buc. |
|  |  | Pompele de rețea: |  |  |
|  |  | СЭ 1250-140 (G=1250м3/h, Н=140м, n=1480 rot/min); | 4 | buc. |
|  |  | 14 СД 10х2. (G=1250м3/h, Н=123м, n=1480 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | СЭ-800 Н=100 м(G=800м3/h, Н=100м, n=1480 rot/min); | 1 | buc. |
|  |  | Pompe de adaos: |  |  |
|  |  | 4К-6 (G=90м3/h, Н=87м, n=2980 rot/min); | 3 | buc. |
|  |  | КМ 100-65-200 (G=100м3/h, Н=50м, n=2925 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare: |  |  |
|  |  | ЦНСГ 38-198 (G=38м3/h, Н=198м, n=2950 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | ЦНСГ 38-88 (G=38м3/h, Н=88м, n=2950 rot/min); | 1 | buc. |
|  |  | Pompele spălării chimice |  |  |
|  |  | 8НДВХ (G=420м3/h, Н=31м, n=980 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | Pompele soluției de sare: |  |  |
|  |  | АХЕ 65-40-20СК(G=25м3/h, Н=50м, n=2870 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | 1,5Х-6Е(G=5,5-12м3/h, Н=20м, n=2870 rot/min); | 1 | buc. |
|  |  | АР-100М (G=97м3/h, Н=55м, n=1450 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de afânare | 2 | buc. |

6.1  Volumul  detaliat  de lucrări  necesare de  executat  este  prezntat  în  Anexa nr.1 (7 file)

7.  CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Executantul va efectua integral lucrările în limitele termenelor indicate în punctul 3.

  - „TERMOELECTRICA” S.A. cu 24 de ore înainte de necesitatea executării lucrărilor de măsurare și ajustare a vibrațiilor, va anunța Executantul prin intermediul poștei electronice sau/și telefon. La recepția mesajului și/sau telefonogramei Executantul este obligat să se mobilizeze astfel încât peste 24 de ore să poată executa măsurările și ajustările de vibrații.

  - Executantul trebuie să asigure executarea măsurărilor și ajustărilor de vibrații chiar și în zilele de odihnă sau de sărbătoare (sâmbătă sau duminică), dacă acestea vor fi necesare pentru a nu întrerupe procesul tehnologic.

  - Pentru balansarea și reglarea vibrațiilor la mecanismele dinamice se permite conectarea mecanismului de 3÷4 ori. La conectarea a cincea mecanismul trebuie să fie cu vibrațiile în normă (conform RS-21 (РД 34.20.501-95)). Fiecare conectare suplimentară a mecanismului (în afară de primele 4 conectări) necesară pentru reglarea vibrației va fi taxată în conformitate cu cheltuielile suportate suplimentar de „TERMOELECTRICA” S.A. (energia electrică consumată suplimentar, aburul consumat suplimentar pentru rotirea turbinei – vor fi achitate de Executant).

  - Toate măsurările executate vor fi înregistrate în aceeași zi în registrele de vibrații de la panourile de comandă a personalului operativ, de către Executant.

  - La depistarea vibrațiilor mărite Executantul, în aceeași zi va înainta recomandări „TERMOELECTRICA” S.A. pentru înlăturarea vibrațiilor (măsuri de balansare, centrare, schimbare a rulmenților etc.). Imediat după executarea recomandărilor de către „TERMOELECTRICA” S.A., mecanismul dinamic se va conecta din nou, Executantul trebuie să fie gata pentru măsurarea vibrațiilor după executarea recomandărilor.

  - La toate măsurările și lucrările de reglare a vibrațiilor Executantul va elabora raport tehnic/act de executare a lucrărilor, care se va anexa la procesele verbale de recepție a lucrărilor. Rapoartele tehnice de executare a lucrărilor de măsurare și ajustare a vibrațiilor vor fi prezentate „TERMOELECTRICA” S.A. în termen de 10 zile după executarea măsurărilor.

  - În rezultatul efectuării lucrărilor, Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei normativ tehnice „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - În procesul de executare a lucrărilor, Executantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității specificate în tabelul 5 al prezentului caiet de sarcini.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Lucrările de balansare și ajustare a vibrațiilor se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe prevederile actelor normative stipulate în capitolele 4 și 5.

  - La încălcarea prevederilor actelor normative specificate în tabelele 4 și 5, echipa de executare a lucrărilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu va fi remediată încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau doar o singură dată - dar grav, a prevederilor actelor normative specificate în capitolele 4 și 5, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile, Executantul va remite Beneficiarului rapoartele tehnice/actele de executare a lucrărilor și până la finele lunii în care s-au executat lucrările să prezinte procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită (prin email sau/și telefon), în același, termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care  în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau deficiențe.

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la lucrările executate în perioada garanției, executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- CERINȚE FAȚĂ DE OFERTANȚI

  - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are personal calificat pentru executarea lucrărilor date, cu experiență mai mare de 5 ani.

  - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experiență minimă 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare – vor constitui un avantaj).

  - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toate aparatele, instrumentele și materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor.

- Condiții obligatorii de prezentare a ofertelor

  - Oferta va fi prezentată în limba română sau rusă.

  - Termenul de garanție a lucrărilor – minim 12 luni din momentul recepției.

  - La ofertă trebuie să fie anexată devizele de cheltuieli  și copia autentificată a certificatului de înregistrare a întreprinderii.

  - Dovadă că personalul este calificat pentru executarea lucrărilor date, cu experiență mai mare de 5 ani.

  - Dovadă că compania are experiență mai mare de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare.

  - Dovadă că compania este dotată cu toate aparatele, instrumentele și materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor.

- CONDIȚII CONTRACTUALE

  - Compania ofertantă la finisarea lucrărilor va prezenta:

    - Raportul tehnic /Acte de executare a lucrărilor, conform normativelor și legislației în vigoare a Republicii Moldova;

    - Procesul verbal de recepție a lucrărilor.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

  - Penalități. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

    - compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

    - achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.