Anexa nr. 22

la Documentația standard

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ______________________________

Obiectul achiziției: Coșuri de fum pentru cazangeriile nr. 1 și nr. 2

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cod CPV: 45262610-0 | Lotul 1 – Coș de fum, cazangeria nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45262610-0 | Țeavă Ø 350-430 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Țeavă Ø 400-480 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Țeavă Ø 450-530 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Țeavă Ø 500-580 mm | buc | 13 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Cot 90° Ø 500-580 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Cot 45° Ø 500-580 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Trecere sandwich Ø 350-430 / 400-480 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Trecere sandwich Ø 400-480 / 450-530 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Trecere sandwich Ø 450-530 / 500-580 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Teu 90° Ø 350-430 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Teu 90° Ø 400-480 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Teu 90° Ø 450-530 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Teu 90° Ø 500-580 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Colector de condens Ø 500 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Dop pentru izolație Ø 350-430 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Dop pentru izolație Ø 300-380 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Dop pentru izolație Ø 500-580 mm | buc | 3 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Capac Ø 350 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Terminație conică Ø 500-580 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Platformă de descărcare Ø 500-580 mm | buc | 6 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Suport bază perete | buc | 6 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Colier de perete (3 urechi) Ø 580 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
|  | Total Lotul 1 – Coș de fum, cazangeria nr. 1 | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV: 45262610-0 | Lotul 2 – Coș de fum, cazangeria nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45262610-0 | Țeavă Ø 250-330 mm | buc | 3 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Țeavă Ø 350-430 mm | buc | 8 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Cot 90° Ø 250-330 mm | buc | 2 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Teu 90° Ø 350-430 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Teu 45° Ø 350-430 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Colector de condens Ø 350 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Dop pentru izolație Ø 250-330 mm | buc | 2 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Dop pentru izolație Ø 350-430 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Trecere pentru acoperiș Ø 430 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Colier conic Ø 430 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Terminație conică Ø 346-430 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Colier de perete (1 ureche) Ø 430 mm | buc | 4 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Platformă de descărcare Ø 350-430 mm | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Suport armat 800 mm | buc | 4 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
| 45262610-0 | Suport bază perete | buc | 1 |  |  |  |  | Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul |  |
|  | Total Lotul 2 – Coș de fum, cazangeria nr. 2 | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL | X | X |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _______________  Numele, Prenumele: _____________________________  În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________  Adresa: ______________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ______________________________

Obiectul achiziției: Coșuri de fum pentru cazangeriile nr. 1 și nr. 2

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Tara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 – Coș de fum, cazangeria nr. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă Ø 350-430 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm; Lungimea: 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru. |  |  |
| Țeavă Ø 400-480 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 400 mm, exterior 480 mm; Lungimea: 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru. |  |  |
| Țeavă Ø 450-530 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 450 mm, exterior 530 mm; Lungimea: 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru. |  |  |
| Țeavă Ø 500-580 mm – 13 buc |  |  |  | Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 0,8 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm; Lungimea: 1 m. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru. |  |  |
| Cot 90° Ø 500-580 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Cot 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Cot 45° Ø 500-580 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Cot 45° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Trecere sandwich Ø 350-430 / 400-480 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Trecere sandwich; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: minim 300, maxim 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Trecere sandwich Ø 400-480 / 450-530 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Trecere sandwich; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: minim 300, maxim 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Trecere sandwich Ø 450-530 / 500-580 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Trecere sandwich; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: minim 300, maxim 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Teu 90° Ø 350-430 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Teu 90° Ø 400-480 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 400 mm, exterior 480 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Teu 90° Ø 450-530 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 450 mm, exterior 530 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Teu 90° Ø 500-580 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 0,8 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Colector de condens Ø 500 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Colector de condens inox; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 304; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: 500 mm. |  |  |
| Dop pentru izolație Ø 350-430 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,8 mm. Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Dop pentru izolație Ø 300-380 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,8 mm. Diametru: interior 300 mm, exterior 380 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Dop pentru izolație Ø 500-580 mm – 3 buc |  |  |  | Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,8 mm. Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Capac Ø 350 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Capac coș de fum; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 304; Grosimea oțelului: minimum 0,8 mm. Diametru: 350 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Terminație conică Ø 500-580 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Terminație conică; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 0,8 mm, exterior minimum 0,5 mm; Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Platformă de descărcare Ø 500-580 mm – 6 buc |  |  |  | Tip: Platformă de descărcare; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 0,8 mm, exterior minimum 0,5 mm; Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Suport bază perete – 6 buc |  |  |  | Tip: Suport bază perete; Material: Profil oțel inoxidabil 30x30 mm; Grosimea oțelului: minimum 1 mm; Lungimea: 1200 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Colier de perete (3 urechi) Ø 580 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Colier de perete (3 urechi); Material: Oțel inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Diametru: 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Lotul 2 – Coș de fum, cazangeria nr. 2 |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă Ø 250-330 mm – 3 buc |  |  |  | Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 250 mm, exterior 330 mm; Lungimea: 1000 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru. |  |  |
| Țeavă Ø 350-430 mm – 8 buc |  |  |  | Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm; Lungimea: 1000 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru. |  |  |
| Cot 90° Ø 250-330 mm – 2 buc |  |  |  | Tip: Cot 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 250 mm, exterior 330 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Teu 90° Ø 350-430 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Teu 45° Ø 350-430 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Teu 45° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Colector de condens Ø 350 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Colector de condens inox; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: 350 mm. |  |  |
| Dop pentru izolație Ø 250-330 mm – 2 buc |  |  |  | Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,8 mm. Diametru: interior 250 mm, exterior 330 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Dop pentru izolație Ø 350-430 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 316/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,8 mm. Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Trecere pentru acoperiș Ø 430 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Trecere pentru acoperiș; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Colier conic Ø 430 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Colier conic; Material: Oțel inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Diametru: 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Terminație conică Ø 346-430 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Terminație conică; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 0,8 mm, exterior minimum 0,5 mm; Diametru: interior 346 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Colier de perete (1 ureche) Ø 430 mm – 4 buc |  |  |  | Tip: Colier de perete (1 ureche); Material: Oțel inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Diametru: 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Platformă de descărcare Ø 350-430 mm – 1 buc |  |  |  | Tip: Platformă de descărcare; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 316, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 0,8 mm, exterior minimum 0,5 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Suport armat 800 mm – 4 buc |  |  |  | Tip: Suport armat; Material: Oțel inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Lungimea: 800 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| Suport bază perete – 1 buc |  |  |  | Tip: Suport bază perete; Material: Profil oțel inoxidabil 30x30 mm; Grosimea oțelului: minimum 1 mm; Lungimea: 1000/1200 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Cerințe generale obligatorii: bunurile vor fi noi, nefolosite; garanție minim 12 luni; livrarea și instalarea se efectuează din contul ofertantului; se prezintă certificat de calitate/conformitate care confirmă materialul AISI 304 (interior) / AISI 430 (exterior) și izolația din vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; îmbinare tip mufă, sudură TIG.

Semnat: _______________  Numele, Prenumele: _____________________________  În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________  Adresa: ______________________________