ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea stației de producere a oxigenului medical prin procedura de achiziție Licitația Deschisă

Cod CPV: 42900000-5

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/ prestarea/ executarea următoarelor bunuri/ servicii/ lucrări:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42900000-5 | Stație de producere a oxigenului medical | buc | 1 | Conform descrierii și standardelor anexate mai jos | 2 500 000 |

| Descrierea |  |
| --- | --- |
| 1. Stație de producere a oxigenului medical | 1 buc. |
| Metoda de obținere a oxigenului | Pressure Swing Adsorbtion (PSA) |
| Puritatea oxigen | 93%, +/- 3 % |
| Debit de oxigen la concentratia de 93% | 40 mc/ora, ± 3mc/ora |
| Reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen ce va opera la valori cuprinse între | 0,1 – 6,0 bar |
| Alimentarea electrică | 220 / 50 V / Hz |
| Presiune intrare aer comprimat, minim | 4.0 bar |
| Presiune intrare aer comprimat, maxim | 10 bar |
| Instalația să nu afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon | da |
| Nivel de zgomot | Max 75 dB(A) |
| Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între | +5°C - +40°C |
| Temperatura mediului ambiant, cu valorile cuprinse între minim | +5°C - +25°C |
| Umiditatea relativă, cu valorile cuprinse între | 65% - 75% |
| Panou central de comandă – touch screen – mărime minimă | Min. 3,5 inch |
| Monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen | da |
| Monitorizarea continuă a presiunii de ieșire a oxigenului din generatrul de oxigen | da |
| Monitorizarea permanentă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă | da, prin intermediul unui senzor paramagnetic / zirconium |
| Monitorizarea continuă a punctului de rouă | da |
| Monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator | da |
| Monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare | da |
| Monitorizarea de la distanță prin interfață TCP / IP (transmission control protocol / internet protocol), cu posibilitatea reglării online în timp real | da |
| Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP și reglării online în timp real, cu licență nelimitată | da, inscris pe CD sau flash |
| Monitorizarea permanentă a temperaturii compresoarelor | da |
| Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea | da |
| Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în reațeaua spitalului | da |
| Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului | da |
| Alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90% | da |
| Monitorizarea alarmei de scădere a purității oxigenului sub limita de 90% la soft la PC | da |
| Alarma acustică și vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator | da |
| Alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului | da |
| Alarmarea acustică și vizuală în momentul depășirii punctului de rouă | da |
| Memorarea internă a tuturor datelor și parametrilor de funcționare | da |
| Memorarea internă pe termen nedeterminat a tuturor alarmelor cu data și ora care s-au produs | da |
| Port USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC | da |
| Senzor de temperatură | da |
| Senzor de presiune la întrare și la ieșire | da |
| Senzor pentru măsurarea punctului de rouă | da |
| Marcaj de conformitate tip CE | da |
| Gazul (oxigenul) produs să îndeplinească cerințele standardului | EN ISO 13485 |
|  | ISO7396-1: 2016 |
| Toata tubulatura generatorului de oxigen sa fie din otel inoxidabil (inox) | da |
| 2. REZERVOR DE OXIGEN | 1 buc. |
| Capacitatea | Min. 2000 litri |
| Rezervor special destinat pentru oxigen | da |
| Presiunea de lucru suportată de vas | 6 bar |
| Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar |
| Supapă de siguranță și manometru de presiune | da |
| Montare la interior | -10°C - +50°C |
| Marcaj de conformitate tip CE | da |
| Produs conform Directivei Europene | 97/23/EEC-oxigen, comp. 1 2014/68/CE |
| 3. SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL | 1 buc. |
| Debit filtrare oxigen | min. 7 bar |
| Presiune de lucru maximal | min. 11 bar |
| Filtru reținere particule solide | Până la 0,01 μm |
| Manometru indicator colmatare | da |
| Marcaj de conformitate tip CE | da |
| 4. SISTEM AER COMPRIMAT | 1 buc. |
| Compresor profesional | da |
| Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor | ISO 1217 sau ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1 |
| Presiune de lucru normala, reglabila | Min. 7,5 bar |
| Debit | Min. 7.7 m3/min. |
| Alimentare electrică | 380 / 50 V / Hz |
| Putere motor in diapazon | 45 -55 kW |
| Clasa izolare / grad protecție motor | F / IP 55 |
| Nivel de zgomot | Max 72 dB (A) |
| Temperatura mediului ambiant | +5°C – 45°C |
| Umiditatea relativă | 65% - 75% |
| Sistem de răcire cu aer | da |
| Control al rotației (protejat la inversarea de faze) | da |
| Valvă de admisie electropneumatică | da |
| Elemente de siguranță pentru supraîncălzire compresor – motor, alarmă la 105°C, oprire la 110°C | da |
| Sistem repornire automată în caz de cădere de curent | da |
| Sistem comandă electronic cu display | da, ecran min. 3,5 inch |
| Monitorizarea de la distanță prin interfață TCP / IP (transmission control protocol / internet protocol), cu posibilitatea reglării online în timp real | da |
| Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP și reglării online în timp real, cu licență nelimitată | da, inscris pe CD sau flash |
| Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori | da |
| Indicatori pentru : presiune și temperatură | da |
| Contor pentru : număr total de ore de oprerare și pentru număr total de ore pe faza de încărcare | da |
| Marcaj de conformitate tip CE | da |
| 5. SISTEM USCARE AER COMPRIMAT | 1 buc. |
| Presiunea normala de lucru | min. 7 bar |
| Presiune de lucru suportată de vas | min. 11 bar |
| Capacitate de uscare | min. 630 mc/ora |
| Agent frigorific | Ecologic |
| Punct de rouă garantat | +3 - +5°C |
| Alimentare electrică | 220 / 50 V / Hz |
| Temperatura mediului ambiant | +5 - +40°C |
| Separator de condens cu purjare automată | da |
| Uscătorul să funcționeze în regim continuu | da |
| Funcționare fără a fi necesară o mașină de prepornire | da |
| Marcaj de conformitate tip CE | da |
| 6. REZERVOR DE AER COMPRIMAT | 1 buc. |
| Rezervor galvanizat | da |
| Capacitatea | Min. 2000 litri |
| Presiunea de lucru suportată de vas | min. 7 bar |
| Presiunea maximă de lucru suportată de vas | min. 11 bar |
| Supapă de siguranță și manometru de presiune | da |
| Montare la interior | -10°C - +50°C |
| Separator de condens cu purjare automată | da |
| Marcaj de conformitate tip CE | da |
| Galvanizare fierbinte împotriva coroziei în conformitate cu | ISO 1461 |
| Produs conform Directivei Europene | PED 97 / 23 / EEC |
| 7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT | 1 buc. |
| Turn cu carbune activ pentru filtrare, capacitate | min. 550mc/ora |
| Cantitate max. de ulei remanent | ≤ 0,07 mg/m3 |
| Presiune de lucru | Până la 11 bar |
| Eficienta de filtrare | min. 99,98% |
| Filtru reținere particule solide | Până la 0,01 μm |
| Manometru indicator colmatare | da |
| Marcaj de conformitate tip CE | da |
| 8. Filtru medical steril | 1 buc. |
| 9. Ventilator, conditioner necesar pentru asigurarea bunei functionari a sistemului | da |
| CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIA DE OXIGEN |  |
| Să fie inclus toate conductele necesare (țavă, cablu electri, etc.) pentru conectarea, instalarea și buna utilizare a stației de oxigen | da |
| Toate aprobările și autorizările necesare pentru instalare și punerea în exploatare a stației de oxigen sunt efectuate de agentul economic. Cheltuielile necesare pentru acest proces de asemenea sunt asumate de agentul economic. | da |
| Conectarea secțiilor medicale la sursa de oxigen, toate componentele sa fie destinate pentru utilizarea in scop medical (de calitate medicala) | Reducție d22-15 - 26 buc |
|  | Teu d15 - 25 buc |
|  | Cot d15 - 105 buc |
|  | Teava d15 - 95 m |
|  | Teava d10 - 65 m |
|  | Reducție d15-10 - 42 buc |
|  | Teava d22 - 334 m |
|  | Teu cu reducție d22/15/22 - 25 buc |
|  | Teu d22 - 4 buc |
|  | Cot d22 - 36 buc |
|  | Priza oxigen - 46 buc |
|  | Conector simplu pentru priza de oxigen (pentru conectarea dispozitivelor medicale) - 14 buc |
|  | Colier fixare - 250 buc |
|  | Conector cu umidificator și robinet - 21 buc |
|  | Reductor la stația de oxigen - 1 buc |
| Conectarea la rampa cu buteliile de rezervă, existentă în dotare | da, 2 unități |
| Certificat de calitate privind conformitateta generatorului de oxigen cu cerințele farmacopeei europene | da |
| Concentrația de monoxid de carbon în oxigen la iesire | ≤ 5 ml/m3 |
| Concentrația de dioxid de carbon în oxigen la iesire | ≤ 300 ml/m3 |
| Concentrația de ulei în oxigen la iesire | ≤ 0,1 mg/m3 |
| Concentrația de vaporilor de apă în oxigen la iesire | ≤ 67 ml/m3 |
| Concentrația de azot NO/NO2 în oxigen la iesire | ≤ 2 ml/m3 |
| Concentrația de dioxid de sulf la iesire | ≤ 1 ml/m3 |
| Instalația să producă oxigen care îndeplinește standardul ISO 10083 | da |
| Să dețină certificat privind conformitatea cu ISO 9001:2008 (Managmentul calității) | da |
| Echipamentele trebuie să fie în totalitate conforme cu standardele naționale și internaționale purtătoare de marcaj CE | da |
| Termen de garanție | Min. 12 luni |
| Anul producerii | ≥ 2018 |
| Timpul de intervenție în caz de avariere | min 3 ore |
| Termen de livrare | 90 zile din data semnării contractului de achiziții |
| Instruirea unui bioinginer in procesul de utilizare tehnica a sitemului cit si de efectuarea lucrarilor de mentenanta preventiva si corectiva | da, obligatoriu |
| Suport tehnic din partea companiei cistigatoare pentru procesul de utilizare sitemului cit si de efectuarea lucrarilor de mentenanta preventiva si corectiva | Min. 12 luni |
| Sa fie inclus toate consumabilele (ulei, filtre, etc.) pentru buna functionare a sistemului in decurs de un an | da |
| Prezentarea graficului de inlocuire a tuturor consumbilelor, piselor necesare conform recomandarii producatorului pe parcursul a 5 ani, cu indicarea pretului pentru fiecare pozitie | da |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  Pe lot

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP- Franco destinație vămiut , Incoterms 2013, în decurs de 5 zile de la comanda efectuată de persoana responsabilă din cadrul IMSP SCM Sfanta Treime. Perioada  01.04.2019-31.12.2019

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 2 | Oferta de preț | Foruluarul F4.2 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 3 | Oferta tehnică | Foruluarul F4.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 4 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 5 | Declarație pe propria răspundere (în forma liberă) privind lipsa motivelor de excluderea de la procedură. | Ofertantul nu se află în următoarele situații: 1.Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale 2.Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici 3.Motive legate de faliment, insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale Declarația, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 6 | Autorizație pe care se bazează activitatea comercială a întreprinderii, după caz | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura și ștampila Participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul eclarant cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarant cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat si stampilat de către operatorul economic | DA |
| 10 | Certificat de conformitate sau alt certificate ce confirmă calitatea produsului oferit | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat si ștampilat de către operatorul economic | DA |
| 11 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat si ștampilat de către operatorul economic | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut în corespundere cu cerințele de evaluare

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- - până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: NU

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Denis CERNELEA __________________             L.Ș.