| Lot 1 - Instalarea punctului termic individual în centrul comercial din str. A. Cosmescu,1 | Anexa 1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 88/24-SM

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea rețelei |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montarea pieselor pentru utilaj |  |  |
| 1 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Sudarea fitingurilor de sudura G1''- 12 buc. (Pentru schimbator de caldura SWEP B28Hx62, B16Hx31x30/2S, pentru regulator de temperatura) | buc | 24,000 |
| 2 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2''/Sudarea fitingurilor de sudura G1 1/4''- 4 buc. (Pentru regulator de presiune AVP25, regulator de temperatura ) | buc | 8,000 |
| 3 | RpIC25A | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 32 mm (pentru pompa) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02000 | buc | 2,000 |
| 4 | TfB05A1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 32 | buc | 2,000 |
| 5 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65 mm (pentru filtru) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,03000 | buc | 4,000 |
| 6 | TfB05D1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65 (pentru filtru ) | buc | 4,000 |
| 7 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"/ Fitinguri cu filet G2"-R 1 1/2" (pentru debitmetru, pompa ) | buc | 4,000 |
| 8 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"/ Fitinguri cu filet G3/4"-R 1/2" (pentru apometru) | buc | 2,000 |
| 9 | TfA13A1, k=0.33 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 40;50/ DN15 k=0.33 Coeficient la manoperei=0,33000 Coeficient la pentru materiale=0,33000 Coeficient la utilajului=0,33000 | buc | 26,000 |
| 10 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut DN15 (pentru termometri si manometri) | buc | 24,000 |
| 11 | RpIC28A | Montarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala/ teaca pentru sensor DN15 | buc | 2,000 |
| 12 | IA18C | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: indicator de nivel montat cu mufa/ Clapeta electromagnetica DN15 220V | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Blocul PTI |  |  |
| 13 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm | m | 3,500 |
| 14 | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5mm | m | 4,500 |
| 15 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48x3,5mm | m | 2,500 |
| 16 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42,3x3,2mm | m | 1,000 |
| 17 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33,5x3,2mm | m | 1,000 |
| 18 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,8mm | m | 5,000 |
| 19 | IC11D | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42,3x3,2mm (teava otel zincat) | m | 1,500 |
| 20 | IC11C | Teava din otel zinacat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33,5x3,2mm (teava otel zincat) | m | 2,000 |
| 21 | IC11A | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,8mm (teava otel zincat) | m | 1,000 |
| 22 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.5 mm | buc | 5,000 |
| 23 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3.5 mm | buc | 7,000 |
| 24 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 48x3,5 mm mm | buc | 5,000 |
| 25 | pret | Cot de otel d=42,3x3,2 mm | buc | 1,000 |
| 26 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ montare cot de otel d=42,3x3,2 mm- 1 buc. | buc | 2,000 |
| 27 | pret | Cot de otel d=21.3x2.8 mm | buc | 9,000 |
| 28 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ montare cot de otel d=21.3x2.8 mm - 9 buc. | buc | 18,000 |
| 29 | RpIC28A | Montarea cot cu diametrul 1" (DN25) | buc | 3,000 |
| 30 | RpIC28A | Montarea cot cu diametrul 3/4" (DN20) | buc | 1,000 |
| 31 | RpIC28A | Montarea cot cu diametrul 1/2" (DN15) | buc | 3,000 |
| 32 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3,5/48x3,5; 76x3,5/42,3x3,2; 76x3,5/33,5x3,2 | buc | 8,000 |
| 33 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3,5/48x3.5; 57x3,5/33,5x3,2 | buc | 7,000 |
| 34 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 48x3,5/33,5x3,2; 48x3,5/26,8x2,8 | buc | 5,000 |
| 35 | pret | Teu de otel d=76x3,5-57x3,5 | buc | 2,000 |
| 36 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2"/ montare teu de otel d=76x3,5-57x3,5- 2 buc | buc | 6,000 |
| 37 | pret | Teu de otel d=57x3,5; d=57x3,5-48x3,5 | buc | 2,000 |
| 38 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"./montare teu de otel d=57x3,5; d=57x3,5-48x3,5 - 2 buc. | buc | 6,000 |
| 39 | RpIC28A | Montarea teu cu diametrul 1'' | buc | 1,000 |
| 40 | RpIC28B | Montarea teu cu diametrul 1 1/4'' | buc | 2,000 |
| 41 | RpIC28A | Montarea teu cu diametrul 1/2'' | buc | 2,000 |
| 42 | pret | Robinet sferic de sudura DN65 | buc | 4,000 |
| 43 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2"/ Montare robinet sferic de sudura DN65 - 4 buc. | buc | 8,000 |
| 44 | pret | Robinet sferic de sudura DN50 | buc | 3,000 |
| 45 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"/ Montare robinet sferic de sudura DN50 - 3 buc. | buc | 6,000 |
| 46 | pret | Robinet sferic de sudura DN40 | buc | 3,000 |
| 47 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Montare robinet sferic de sudura DN40- 3 buc. | buc | 6,000 |
| 48 | ID05A | Robinet cu disc cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 1,000 |
| 49 | RpID11C | Montarea robinetului sferic cu filet DN32 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,02500 | buc | 2,000 |
| 50 | RpID11B | Montarea robinetului sferic cu filet DN25 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03000 | buc | 2,000 |
| 51 | RpID11A | Montarea robinetului sferic cu filet DN15 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03000 | buc | 16,000 |
| 52 | RpID03C | Montarea supapa de sens cu filet DN32 PN16 Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 53 | RpID03B | Montarea supapa de sens cu filet DN25 PN16 Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 54 | RpID03A | Montarea supapa de sens cu filet DN15 PN16 Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 55 | RpIA26A | Montarea supapei de siguranta, cu pirghie si contragreutate, la cazanele de apa calda si abur avind diametrul DN32/DN32 mm Material marunt si de montaj (suruburi, placi marsit etc)=1,05000 | buc | 1,000 |
| 56 | RpIA26A | Montarea supapei de siguranta, cu pirghie si contragreutate, la cazanele de apa calda si abur avind diametrul DN25/DN25 mm Material marunt si de montaj (suruburi, placi marsit etc)=1,05000 | buc | 1,000 |
| 57 | ID05B | Insertie flexibila cu flanse, avind diametrul nominal de 65 mm | buc | 2,000 |
| 58 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 3,500 |
| 59 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 3,500 |
| 60 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 2,200 |
| 61 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimea 30 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 4,000 |
| 62 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=43x19 mm; D=34x19 mm; D=27x19 mm; D=22x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 4,500 |
| 63 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg/ Colier 76-XB-A - 2 buc.; Colier 57-XB-A-3 buc; Colier 48-XB-A-3 buc Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 1,740 |
| 64 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=76 | buc | 1,000 |
| 65 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=57 | buc | 2,000 |
| 66 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=43 | buc | 2,000 |
| 67 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=34 | buc | 1,000 |
| 68 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=22 | buc | 2,000 |
| 69 | RpIC27B | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 11-65 kg/ Suport 1 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 94,700 |
| 70 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 5,700 |
| 71 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 5,700 |
| 72 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele ХВ-125, suportului metalica in 3 straturi | m2 | 5,700 |
| 73 | TfA13A1, k=0.33 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 40;50/ Conectare DN15, k=0.33 Coeficient la manoperei=0,33000 Coeficient la pentru materiale=0,33000 Coeficient la utilajului=0,33000 | buc | 39,000 |
| 74 | TfA13A1, k=0.55 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 40;50/Conectare DN25, k=0.55 Coeficient la manoperei=0,55000 Coeficient la pentru materiale=0,55000 Coeficient la utilajului=0,55000 | buc | 1,000 |
| 75 | TfA13A1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 40;50/ Conectare DN32 | buc | 1,000 |
| 76 | pret | Piciorus sub suport | buc | 4,000 |
| 77 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 6,000 |
| 78 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 8,000 |
| 79 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm | m | 8,000 |
| 80 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m | 6,000 |
| 81 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 8,000 |
| 82 | RpIE05C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 54x3.5-85x3.5 mm | m | 8,000 |
| 83 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 18,500 |
| 84 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65 mm | m | 3,500 |
| 85 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 18,500 |
| 86 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65mm | m | 3,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Incaperea PTI |  |  |
| 87 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm + Cot de otel d=76x3.5 mm - 2 buc. | m | 10,000 |
| 88 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26,8x2,8mm | m | 2,500 |
| 89 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,8mm | m | 4,000 |
| 90 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.5 mm | buc | 6,000 |
| 91 | pret | Cot de otel d=26,8x2,8 mm | buc | 4,000 |
| 92 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ montare cot de otel d=26,8x2,8 mm -4 buc. | buc | 8,000 |
| 93 | pret | Cot de otel d=21,3x2,8 mm | buc | 4,000 |
| 94 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ montare cot de otel d=21,3x2,8 mm- 4 buc. | buc | 8,000 |
| 95 | pret | Robinet sferic de sudura DN15 | buc | 2,000 |
| 96 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Robinet sferic de sudura DN15- 2 buc. | buc | 4,000 |
| 97 | RpID11B | Montarea robinetului sferic cu filet DN20 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 98 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 3,000 |
| 99 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 3,000 |
| 100 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 40 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 5,400 |
| 101 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=27x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 2,500 |
| 102 | RpIC35B | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5/ Conectare DN65 | buc | 4,000 |
| 103 | TfA13A1, k=0,44 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 40;50/ Conectare DN20, k=0,44 Coeficient la manoperei=0,44000 Coeficient la pentru materiale=0,44000 Coeficient la utilajului=0,44000 | buc | 1,000 |
| 104 | TfA13A1, k=0,33 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 40;50/ Conectare DN15, k=0,33 Coeficient la manoperei=0,33000 Coeficient la pentru materiale=0,33000 Coeficient la utilajului=0,33000 | buc | 2,000 |
| 105 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=27 | buc | 3,000 |
| 106 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv/ ancora tip expansiv cu piulita M6x10 (suport 2-3) | buc | 4,000 |
| 107 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg/ suport 2-3 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 6,000 |
| 108 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 0,300 |
| 109 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 0,300 |
| 110 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele ХВ-125, suportului metalica in 3 straturi | m2 | 0,300 |
| 111 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 6,500 |
| 112 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm | m | 10,000 |
| 113 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m | 6,500 |
| 114 | RpIE05C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 54x3.5-85x3.5 mm | m | 10,000 |
| 115 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 6,500 |
| 116 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65 mm | m | 10,000 |
| 117 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 6,500 |
| 118 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65mm | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 119 | IA11A | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 5,1 mc/h inclusiv | buc | 2,000 |
| 120 | RpIA57C | Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" Material marunt si de montaj (suruburi, garnituri, bumbac, vopsea, etc)=1,01500 | buc | 1,000 |
| 121 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 1,000 |
| 122 | IA42B | Montare regulator de presiune AVP25 | buc | 1,000 |
| 123 | RpID13B | Montarea clapetei de reglare VM2 DN25, VM2 DN20 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,05000 | buc | 2,000 |
| 124 | 08-01-057-3 | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, cu motor AMV23, AMV33 | buc | 2,000 |
| 125 | IA25A | Filtru cu sita cu flansa, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm | buc | 2,000 |
| 126 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15, 25, 32mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01000 | buc | 3,000 |
| 127 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 150 l | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 128 | Pret | Schimbator de caldura cu placi (incalzire) SWEP B28Hx62 Q=150 kW, in complect cu izolatie si fitinguri de sudura | buc | 1,000 |
| 129 | Pret | Schimbator de caldura cu placi (ACM) SWEP B16Hx31x30/2S Q=80 kW, in complect cu izolatie si fitinguri de sudura | buc | 1,000 |
| 130 | Pret | Pompa de circulatie (incalzire) Wilo Stratos Maxo 32/0.5-16, G=6,5m3/h, H=10m col.Hg, N=0,51kW, I=2,23A, , in set cu izolatie termica si flanse | buc | 1,000 |
| 131 | Pret | Pompa de circulatie (recirculare ACM) Wilo Stratos Para-Z 25/1-8, G=0,4m3/h, H=8m col.Hg, N=0,13kW, I=0,95A, , in set cu izolatie termica si fitinguri cu filet | buc | 1,000 |
| 132 | Pret | Regulator de presiune diferential cu filet in set cu tub de impuls AVP25, DN25 Kvs=8,0 m3/h | buc | 1,000 |
| 133 | Pret | Regulator de temperatura (incalzire) cu filet in set cu servomotor 230V, DN25 VM2+AMV23 | buc | 1,000 |
| 134 | Pret | Regulator de temperatura (ACM) cu filet in set cu servomotor 230, DN20 VM2+AMV33 | buc | 1,000 |
| 135 | pret | Filtru cu sita cu flanse, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm | buc | 2,000 |
| 136 | pret | Filtru cu sita cu filet DN15 PN16 | buc | 1,000 |
| 137 | pret | Filtru cu sita cu filet DN25 PN16 | buc | 1,000 |
| 138 | pret | Filtru cu sita cu filet DN32 PN16 | buc | 1,000 |
| 139 | Pret | Vas de expansiune cu membrana V=150 l | buc | 1,000 |