Caiet de sarcini

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 p. 8 cat B Generare I |  |  |  |  |
| 1. | 45442000-7 | Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interne ale filtrelor, rezervoarelor, decantoarelor și alte utilaje la STA-1, SCh | m2 | 1600 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | 2 000 000 |
|  |  | Lotul 2 p. 38 cat B Generare I |  |  |  |  |
| 2. | 45442000-7 | Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interne ale filtrelor, rezervoarelor, decantoarelor și alte utilaje la STA-2, SCh | m2 | 360 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 2 anexat | 460 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 2 460 000 |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la STA -1 și STA-2, al Serviciului Chimic, din str. Meșterul Manole, 3,  și respectiv str. Vadul lui Vodă, 5, și anume:

- pentru lotul nr. 1 în volum de 1600 m2 la STA-1;

- pentru lotul nr. 2 în volum de 360 m2 la STA-2.

Lucrările pentru lotul nr. 1 și lotul nr. 2 constau în: 1. Curățarea metalului prin sablare cu granule metalice, iar în cazul limpezitorului de apă curățarea se va efectua manual cu mașina de șlefuit și cu peria; 2.Desprăfuirea cu aer comprimat, degresarea cu un solvent organic; 3. Vopsirea  /Aplicarea a 2 straturi de grund bi-componente, pe bază de polimeri sintetici și care va conține și stabilizatorul de rugină, cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare; 4. Vopsirea  /Aplicarea a 4 straturi de vopsea epoxi-poliuretană rezistentă la acțiunea factorilor chimici (în mediu acid și alcalin). Numărul necesar de straturi va fi stabilit / revizuit, la etapa de analizare a ofertelor, conform specificațiilor tehnice ale vopselei sau a tehnologiei de aplicare și utilizare a acesteia, în dependență de vopseaua epoxi-poliuretană selectată, în cazul dacă producătorul vopselei confirmă un număr mai redus de straturi (o grosime mai mică de aplicare) pentru utilajul sectorului de tratare a apei, care este expus mediului acid, alcalin și salin. Tehnologia și specificațiile tehnice ale vopselei trebuie să conțină semnătura umedă (scanată) a producătorului.

Aplicarea straturilor de vopsea se va realiza cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare cu aer sau fără aer (în vid).

Perioada de executare  a lucrărilor de restabilire a stratului chimic anticoroziv intern: iunie– octombrie 2022

2. Informații și proiectare. Condiții speciale

Lucrările de restabilire a stratului anticoroziv intern se vor realiza utilajului instalației de tratare a apei. 70 % din volumul total de lucrări vor fi realizate de înălțimea de 3-9 m.

Lucrările vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate și în prezenta utilajului aflat în funcțiune, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile strâmtorate de muncă  K=1,15.

Proiect nu se solicită.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului.

Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor europene ISO 9001. Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrările, doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine. Responsabilitatea pentru realizarea în termenul a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă executantul/antreprenorul. În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, acesta își va asuma penalizarea.

Calitatea vopselelor va fi conformă certificatului de calitate și reglementărilor tehnice.

Materialele utilizate pentru lotul nr. 1 și lotul nr. 2:

Vopseaua și grundul vor avea rezistență chimică, și anume în medii acide și alcaline și la temperaturi de 40-45oC. Vor corespunde cerințelor ISO 12944-98.

4. Mostre

Nu este cazul

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune și a conductelor de legătura. Păstrarea materialelor pentru instalații și a utilajelor, se va face în depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

Manipularea materialelor se va face ținând cont de cerințele minime de Securitate și sănătate, conform normelor RM în vigoare.

Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune, conductele de legătura, vanele, armătura de secționare, etc.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul SCh și inginerii SPOM , care vor permite purcederea la următoarea etapă. După finalizarea lucrărilor personalul SCh, împreună cu inginerii SPOM,  vor lua în primire obiectul. Executantul/ antreprenorul trebuie să garanteze calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările din loturile nr. 1 și nr. 2 este de:

- 24 luni – pentru filtre, prelimpezitoare, dispozitive de măsurare;

- 36 luni - pentru rezervoare.

În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora. Modalitatea de constatare a viciilor (desprinderea sau deteriorarea stratului anticoroziv intern sau extern) va fi în baza unui act de defectare/constatare și în prezenta comisiei.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Suprafața internă a filtrelor, rezervoarelor, limpezitoarelor și a altor utilaje din Serviciul Chimic în procesul de lucru/exploatare este  supusă unor condițiilor agresive ca: mediul acid și bazic, mediu salin, presiunea de 6 atm și mediul umed.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu este cazul

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu este cazul

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Nu este cazul

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu este cazul

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare și care posedă certificate.

Materialele, utilajele utilizate la executarea instalațiilor vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele europene și ruse și vor satisface condițiile tehnice cerute în caietul de sarcini.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, dispozitiv de ridicare manuală a greutăților, schele confecționate pe orizontală cu înălțimea de până la 5 m, instrumente de lucru, aparat de sudare, mașini de șlefuire. Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului. Cerință - personal trebuie să fie calificat.

16. Definiții

SCh- Serviciul chimic

STA-1 – Sectorul tratarea apei nr. 1

STA-2 – Sectorul tratarea apei nr. 2

SPOM – Serviciul proiectare și organizare mentenanță

17. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrării date va fi realizată în conformitate cu winsmeta, conform ord.190 din.31.12.2022 .

18.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | NRS 35-03-67:2004 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | NCM E 04.01:2016 | - Protecția contra acțiunilor mediului ambiant - Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | СНиП 3.04.03-85 | - ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ |

19. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificațiile tehnice ale vopselei;

- Certificatele de calitate ale produselor utilizate cu ștampila sau semnătura umedă a producătorului sau a laboratorului de încercări acreditat.

- Tehnologia de restabilire a stratului anticoroziv pentru tipul de vopsea utilizată cu indicarea numărului necesar de straturi sau grosimea de aplicare. Tehnologia va fi prezentată cu ștampila sau semnătura umedă (scanat) a producătorului;

- Specificații de preț pentru materiale și lucrări;

- Declarația operatorului (DUAE)

- Garanția bancară (după caz, dar obligatorie pentru contractele > 2 mln lei fără TVA)

- Deviz de cheltuieli conform cerințelor ord.190 din. 31.12.2021.

20. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului (licența,

autorizații);

- Dovadă de experiența similară în ultimii 3 ani;

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

- Certificatele de calitate ale produselor utilizate.

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a

utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative;

- Aviz tehnic, alte documente conform legislației în domeniu și obiectul achiziției.

- Subcontractanți, lista lucrărilor similare, etc

21.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de_24 luni (pentru filtre, limpezitoare, dispozitive de măsurat) și 36 luni (pentru rezervoare) -  pentru lucrările lotului nr.1 și nr. 2, din data recepției finale.

- În cazul în care se vor constata existența unor defecte / vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

- După lichidarea de către executant a tuturor observațiilor / defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

- Acordarea suportului tehnic– după caz;

- Termenul maxim de restabilire a stratului anticoroziv intern la un utilaj va fi de – 15-30 zile.

22. Relații de contact :	tel.: 022-385-385 	e-mail: nichitin.olga@termoelectrica.md

tel.: 022-385-389	e-mail: niculova.galina@termoelectrica.md

tel.: 022-385-388	e-mail: crasiuc.vitalie@termoelectrica.md

tel.: 022-403-388	e-mail: baca.igor@termoelectrica.md