Caiet de sarcini

pentru serviciile de verificare și profilaxie tehnică periodică a ascensoarelor pentru anul 2025

Verificarea tehnică DT-1 (se efectuează o dată la 15 zile)

Servicii incluse în DT-1:

1. Activități desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare:

• Verificarea și reglarea cuplajul de frână;

• Lubrifierea balamalelor;

• Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri;

• Verificarea și rularea testului de frânare a ascensorului.

2. Activități desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare:

• Verificarea soneriei de semnalizare;

• Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare.

3. Activități desfășurate în timpul verificării panoului de control:

• Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor;

• Eliminarea blocării părților în mișcare;

• Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a  ascensorului;

• Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului.

Verificarea tehnică DT-2 (se efectuează o dată în lună)

Servicii incluse în DT-2:

1. Activități desfășurate în timpul verificării întrerupătoarelor de limită:

• Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, a componentelor de montare, precum și strângerea conexiunilor terminale ale firelor;

• Verificarea funcționării întrerupătoarelor de limita.

2. Activități desfășurate în timpul verificării cablurilor de oțel:

• Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;

• Asigurarea că nu sunt ruperi pe suprafața cablurilor de oțel și că uzura este în limite admisibile.

3. Activități desfășurate în timpul verificării glisierelor cabinei:

• Inspectarea și verificarea știhmasurilor în direcțiile longitudinală și transversală, precum și a verticalității acestora;

• Asigurarea că nu sunt proeminențe în locurile de conexiune a glisierelor;

• Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;

• Efectuarea curățirii și ungerii glisierelor.

4. Activități desfășurate în timpul verificării saboților cabinei:

• Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților;

• Fixarea poziției piuliței de reglare.

5. Activități desfășurate în timpul verificării butoanelor de comandă:

• Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;

• Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și a componentelor acestora.

Verificarea tehnică DT-3 (se efectuează o dată la 6 luni)

Servicii incluse în DT-3:

1. Activități desfășurate în timpul verificării dispozitivului de intrare:

• Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare;

• Verificarea și strângerea cablajului terminalului.

2. Activități desfășurate în timpul verificării paracăzătoarelor:

• Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;

• Asigurarea deplasării cu ușurință a mecanismului paracăzătoarelor.

3. Activități desfășurate în timpul verificării tampoanelor:

• Verificarea corectitudinii instalării tampoanelor;

• Verificarea distanței dintre tampoanele cabinei și contragreutate.

4. Activități desfășurate în timpul verificării împământării echipamentelor electrice și a stării izolației cablajului electric al ascensorului:

• Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice;

• Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametrii nominali, în conformitate cu performanțele definite de producător şi cu prescripțiile tehnice în vigoare.

Verificarea tehnică periodică DT-4 (se efectuează o dată la 12 luni)

Servicii incluse în DT-4:

- Efectuarea lucrărilor de verificare tehnică periodică a ascensoarelor (se efectuează cu greutate tehnologică).

Periodicitatea serviciilor de verificare și profilaxie tehnică a ascensoarelor:

- Controlul tehnic semilunar DT-1 se efectuează o dată la 15 zile.

- Controlul tehnic lunar  DT- 2 se efectuează o dată în lună.

- Controlul tehnic semestrial DT-3 se efectuează o dată în 6 luni.

- Controlul tehnic DT-4 se efectuează o dată la 12 luni.

- Reparația reglementară – o dată în 12 luni.

- Reparația generală – conform RPP.

- Măsurări electrice – o dată în 12 luni.

Alte cerințe generale:

• Asigurarea calității serviciilor prestate şi funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității Contractului;

• Respectarea regulilor de protecție a muncii şi de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor;

• Asigurarea unui dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar;

• Intervenirea operativă prin intermediul personalului de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar şi lichidarea defecțiunilor de funcționare a ascensoarelor în regim de urgență;

• Informarea Beneficiarului în caz de depistare a unor defecte la ascensoare sau de funcționare a acestora cu  devieri de la normă, prin perfectarea unui act de defectare, cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate;

• Intervenirea la ascensoare, la necesitate, pentru înlăturarea defectelor și avariilor (se efectuează pe parcursul anului);

• Chemările în caz de necesitate în regim non-stop și reparațiile curente sunt incluse în costul serviciilor de deservire tehnică a ascensoarelor.