CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciilor de diagnostic, deservire tehnică și mentenanță

a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în biroul 515

(încăpere cu server) din clădirea Parlamentului

1. Lucrări de diagnostic, deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze (în continuare – Sistem)

1. Efectuarea inspecţiei vizuale a instalaţiei.

2. Verificarea prezenţei de tensiune în reţeaua Sistemului.

3. Simularea funcţionării Sistemului la diferite regimuri: de la butoane, senzori, panoul de comandă.

4. Verificarea condiţiilor în care funcţionează detectoarele, cu înlăturarea neconformităților: semne de umiditate, praf, vibraţii etc..

5. Efectuarea măsurărilor cu voltmetrul a tensiunii de alarmare a surselor de bază şi de rezervă.

6. Verificarea capacităţii bateriei de acumulare.

7. Verificarea funcţionării dispozitivelor acustice de alarmare.

8. Verificarea funcţionării dispozitivelor informaţionale luminescente.

9. Verificarea funcţiei de programare.

10. Verificarea presiunii în buteliile cu gaz.

11. Verificarea timpului de evacuare/de întârziere a declanşării Sistemului.

12. Înregistrarea lucrărilor efectuate în raportul de deservire.

13. Descrierea tuturor operaţiunilor de verificare efectuate în Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a Sistemului.

14. Înaintarea concluziilor cu privire la funcționalitatea Sistemului, cu prezentarea recomandărilor de utilizare conformă a utilajului.

*Notă:

1. Serviciile vor fi prestate conform specificațiilor tehnice și cerințelor Beneficiarului, trimestrial sau la necesitate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare pe durata contractului.

2. Serviciile de mentenanță presupun totalitatea operațiunilor de restabilire a echipamentului și utilajului Sistemului automat de stingere cu gaze în termen de 24 ore din momentul apelului primit de către Prestator.

2. Specificații tehnice ale Sistemului

1. Panou de recepţie şi comandă de model ППКП „ГAMMA” 102 САТ – 1 buc.

2. Panou de activare de la distanță de model БДУ „ГAMMA” – 2 buc.

3. Detector de fum  – 6 buc.

4. Modul cu gaze „Impuls”-20 – 2 buc.

5. Semnal acustic – 2 buc.

6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 5 buc.

7. Panou indicativ luminescent – 4 buc. („Automatizare deconectată” – 2 buc.; „Atenție gaz! Nu intrați” – 1 buc.; „Atenție gaz! Ieșiți” – 1 buc.).

Standarde de referință: NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu.

3. Cerințe și condiții obligatorii față de

operatorul economic câștigător (prestator):

1. Prestatorul va prezenta dovada că dispune de autorizare pentru desfășurarea deservirii echipamentelor de stingere a incendiilor cu gaze.

2. Prestatorul va demonstra că dispune de minim 3 ani de experiență în domeniu (cu enumerarea unor contracte analogice, încheiate în ultimii 3 ani).

3. Prestatorul va declara, pe propria răspundere, că dispune de transport, echipamente, și alte instrumente necesare pentru deservirea echipamentelor solicitate.

4. Prestatorul va oferi cel puțin 12 luni de garanție pentru serviciile executate (cu privire la funcționarea conformă a echipamentelor).

5. Prestatorul va efectua instruirea angajaților beneficiarului privind modul de utilizare și de funcționare a Sistemului.