Anexa nr. 1.1 la Anunțul de participare

Cerințe tehnice pentru prestarea

serviciilor de deservire tehnică și mentenanță a climatizoarelor (lotul nr. 1)

Lista serviciilor obligatorii, care necesită a fi prestate în timpul

deservirii tehnice a climatizoarelor

- Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice.

- Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizorului în regimurile de încălzire și răcire.

- Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire.

- Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor.

- Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.

- Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.

- Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.

- Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.

- Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer.

- Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.

- Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.

- Verificarea funcționării sistemului de drenare.

- Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicelor) ventilatoarelor.

- Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență.

- Verificarea tensiunii electrice.

- Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).

- Diagnostica blocurilor electronice.

- Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.

- Consultarea şi instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor şi întreținerea lor.

Lista serviciilor, care necesită a fi prestate în cadrul mentenanței

- Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (R22, R407C, R410A) (include prețul agentului frigorific).

- Înlocuirea condensatoarelor electrice (include prețul pieselor, materialelor).

- Înlocuirea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interior și exterior (include prețul pieselor, materialelor).

- Înlocuirea sau reparația platei electronice a climatizorului (include prețul pieselor, materialelor).

- Înlocuirea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (include prețul pieselor, materialelor).

- Curățarea (desfundarea) țevilor de drenare.

- Înlocuirea sau reparația pompelor de drenare (include prețul pieselor, materialelor).

Cerințe suplimentare

- Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua o dată pe an, în lunile mai – iunie.

- Serviciile de mentenanță se vor presta pe tot parcursul acțiunii contractului.

- După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție pentru Bunurile înlocuite (piesele de schimb) - de minim 12 luni și garanție pentru serviciile prestate - de minim 6 luni.

- După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru climatizoarele cu defecte, care nu se regăsesc în lista serviciilor de mentenanță. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Deservirea tehnică a acestor utilaje nu se va efectua.

- Termenul-limită de prestare a serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor va fi 20 de zile lucrătoare, iar termenul-limită de prestare a serviciilor de mentenanță va fi de 3 zile lucrătoare din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului.

- În caz că țeava de drenare nu este PEX-AL, ea va fi înlocuită cu țeavă PEX-AL Ø16 sau Ø20.