Anexa 1

| Denumirea operatorului economic |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDNO |  |  |
| Adresa poștală completă |  |  |
| Numărul de telefon |  |  |
| Adresa de e-mail |  |  |
| Cod TVA |  |  |
| Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar) |  |  |
| Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator) | _____________________ (Director) | ___________________ (Administrator) |

OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziția:

T-83/03-26 Redresoare trifazate pentru încărcarea batereilor de acumulatoare din stațiile electrice cu lucrările aferente de livrare, demontare/montare, testare și punere în funcțiune pentru anul 2026

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr | Denumirea | Canti tatea |  | Preț unitar, Lei fără TVA | Preț unitar, Lei cu TVA | Suma, lei fără TVA | Suma, lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lot 1: Redresor trifazat 330/110/10 kV NORD SE Bălț. | buc | 1 |  |  |  |  |
| Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lot 2 - Rеdrеsоr trifazat 110/35/10 kV SUD SE Соmrаt | buc | 1 |  |  |  |  |
| Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total oferta, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |

- Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este:

lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de	lei,

(suma în litere şi în cifre)

- Termen executare livrări/lucrări:

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) şi L.Ş.

Anexa 2

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

___________________________________________________________

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate,

_____________________________________________________________________________

durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________

(denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

(de indicat valoarea şi data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din

care muncitori ____ persoane, inclusiv:

______________________________________________________________________________
                                (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_________________________________________________________

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

________________________________________

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  şi L.Ş.

Anexa 3

________________________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din

Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat

şi întreprinderea municipală

Titlul achiziţiei: T-83/03-26 Redresoare trifazate pentru încărcarea batereilor de acumulatoare din stațiile electrice cu lucrările aferente de livrare, demontare/montare, testare și punere în funcțiune pentru anul 2026

Subsemnatul, ___________________________, reprezentantul legal al ________________________,

(numele şi prenumele)                                      (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziţia: Redresoare trifazate pentru încărcarea batereilor de acumulatoare din stațiile electrice cu lucrările aferente de livrare, demontare/montare, testare și punere în funcțiune pentru anul 2026

(denumirea achiziţiei)

organizată de Î.S.”MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere şi/sau nu avem persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire,

Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ________________________________

Operator economic ______________________________

(semnătura)

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia:

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

| Anexa nr. 4 |  |
| --- | --- |
| ___________________________________ ( denumirea operatorului economic) EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 1. Numărul de contracte similare, executate_____________________________________________ 2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei; 2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei 3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora ___________________________________________ (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele ________________________________________________________________________________ similare şi de indicat adresa acestora) ________________________________________________________________________________ 4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor______________________________________________________________________ (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune) - antreprenor sau antreprenor general; - antreprenor asociat; - subantreprenor. |  |
| Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: ______________________________________________________________________________ 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,): a) contractată - ______________________________________________________________________________ b) efectiv realizată - ______________________________________________________________________________ c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,)______________________________ 7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) ______________________________________________________________________________ 8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de cheltuieli anexate la contracte:______________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: _______________________________________________________________________________ Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) (semnătura) |  |

Anexa 5

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: T-83/03-26 Redresoare trifazate pentru încărcarea batereilor de acumulatoare din stațiile electrice cu lucrările aferente de livrare, demontare/montare, testare și punere în funcțiune pentru anul 2026 |  |  |  |  |
| Lot 1: Redresor trifazat 330/110/10 kV NORD SE Bălț. |  |  |  |  |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| 1 | PARAMETRII REDRESORULUI |  |  |  |
| 1.1 | Parametrii rețelei de alimentare curent alternativ |  |  |  |
| 1.1.1 | Numărul de faze ale rețelei de aprovizionare |  | 3 (sistem TN-C) |  |
| 1.1.2 | Tensiunea nominală de linie | V | 400 |  |
| 1.1.3 | Alimentare de la două surse auxiliare de 400 V cu RAR |  | Da |  |
| 1.1.4 | Frecvența nominală a tensiunii de alimentare curent alternativ | Hz | 50 |  |
| 1.1.5 | Diapazonul admisibil de schimbare a frecvenței tensiunii de alimentare curent alternativ | Hz | 47,5 - 52,5 |  |
| 1.1.6 | Diapazonul admisibil de schimbare al tensiunii de alimentare curent alternativ | V | 332 - 418 |  |
| 1.1.7 | Coeficient de dezechilibru al tensiunii de alimentare curent alternativ | % | ≤ 4 |  |
| 1.1.8 | Factor de putere la parametrii nominali de intrare și ieșire, cel puțin |  | 0,82 |  |
| 1.2 | Parametrii de ieșire curent continuu |  |  |  |
| 1.2.1 | Numărul de canale |  | 1 |  |
| 1.2.2 | Tensiunea nominală curent continuu | Vcc | 230 |  |
| 1.2.3 | Curentul nominal curent continuu | Acc | 40 |  |
| 1.2.4 | Diapazonul de control al tensiunii de ieșire |  | (0,2 – 1,2) Unom |  |
| 1.2.5 | Precizia stabilizării tensiunii de ieșire | % | ≤ ±0,5 |  |
| 1.2.6 | Diapazonul de curent de funcționare în modul de stabilizare a tensiunii |  | (0,05 – 1) I nom |  |
| 1.2.7 | Precizia stabilizării curentului de ieșire | % | ≤ ±1 |  |
| 1.2.8 | Nivelul de pulsații la ieșirile de curent continuu în regimul nominal de: |  |  |  |
|  | alimentarea sarcinii active | % | ≤ 0,5 |  |
|  | încărcarea baterie de acumulatoare | % | ≤ 0,2 |  |
| 1.2.9 | Diapazonul de control al punctului de setare, (precizia ± 0,5%) în regimul de descărcare a bateriei (invertare) |  | (0,1 – 1) I nom |  |
| 2 | PROTECȚII ȘI MONITORIZĂRI |  |  |  |
| 2.1 | Redresorul va fi dotat cu următoarele tipuri de protecții |  |  |  |
| 2.1.1 | De la scurtcircuit pe partea de CA |  | Da |  |
| 2.1.2 | De la scurtcircuit pe partea de CC |  | Da |  |
| 2.1.3 | Protecția bateriei împotriva descărcării profunde în regimul invertor |  | Da |  |
| 2.1.4 | De la supratensiuni |  | Da |  |
| 2.1.5 | De la suprasarcini |  | Da |  |
| 2.1.6 | De la scăderea tensiuni de alimentare |  | Da |  |
| 2.1.7 | Izolarea galvanică a circuitelor de ieșire și a bateriei de acumulatoare față de rețeaua de alimentare. |  | Da |  |
| 2.2 | Redresorul va fi dotat cu următoarele tipuri de monitorizări și control |  |  |  |
| 2.2.1 | Aafișarea stării, parametrilor reali, setărilor, informațiilor suplimentare de serviciu pe afișajul alfanumeric și emiterea de alarme vizuale și sonore despre starea și modurile de operare |  | Da |  |
| 2.2.2 | Modificarea regimului de funcționare și valorilor punctelor de setare |  | Da |  |
| 2.2.3 | Monitorizarea parametrilor de tensiune ai rețelei de alimentare (dispariția fazei, dezechilibrul) și controlul automat al stării on/off în funcție de calitatea rețelei |  | Da |  |
| 2.2.4 | Pornirea automată a redresorului după restabilirea parametrilor permiși ai tensiunii de alimentare |  | Da |  |
| 2.2.5 | Reglarea și stabilizarea tensiunii de ieșire la schimbarea sarcinii și tensiunii rețelei de intrare |  | Da |  |
| 2.2.6 | Reglarea și stabilizarea curentului de sarcină a bateriei în modul redresor |  | Da |  |
| 2.2.7 | Reglarea și stabilizarea curentului de descărcare a bateriei în modul invertor |  | Da |  |
| 2.2.8 | Monitorizarea și alarma privind creșterea sau scăderea inacceptabilă a tensiunii bateriei |  | Da |  |
| 2.2.9 | Monitorizarea temperaturii ambientale a bateriei și corecția necesară a tensiunii de ieșire |  | Da |  |
| 2.2.10 | Monitorizarea automată a continuității circuitului bateriei de acumulatoare (fără întreruperi externe și interne); |  | Da |  |
| 2.2.11 | Indicarea tensiunii de ieșire, curentului, temperaturii din camera bateriei, setările modurilor de încărcare și reîncărcare, decodarea cauzelor defecțiunii |  | Da |  |
| 2.2.12 | Setarea separată a curentului de ieșire a redresorului și al curentului de încărcare al bateriei |  | Da |  |
| 2.3 | Alarmă la distanță cu contacte "uscate" |  |  |  |
| 2.3.1 | Starea activă canal 1 |  | Da |  |
| 2.3.2 | Defect canal 1 |  | Da |  |
| 2.4 | Regimuri de funcționare a redresorului |  |  |  |
| 2.4.1 | Funcționare în regimul accelerat de încărcare a bateriei cu calcul al capacității în amperi-oră |  | Da |  |
| 2.4.2 | Funcționare în regimul de egalizare a încărcării bateriei pentru un interval de timp stabilit |  | Da |  |
| 2.4.3 | Funcționare în regimul de control al bateriei cu calculul capacității în amper/oră; |  | Da |  |
| 2.4.4 | Funcționare în regimul de descărcare a bateriei cu calcul al capacității în ampere-oră |  | Da |  |
| 3 | DOTĂRI SUPLIMENTARE |  |  |  |
| 3.1 | Unitate externă de monitorizare a curentului a bateriei de la distanță |  | Da |  |
| 3.2 | Dispozitiv automat de intrare a rezervei de rețea (RAR) |  | Da |  |
| 3.3 | Dispozitive suplimentare pentru monitorizarea tensiunii de ieșire și a curentului de ieșire al redresorului (pointer sau digital) |  | Da |  |
| 3.4 | Unitatea de control a izolației (BKI) a circuitului de ieșire a redresorului |  | Da |  |
| 3.5 | Interfața RS485 de monitorizare la distanță |  | Da |  |
| 3.6 | Senzor de temperatură pentru bateria de acumulatoare. |  | Da |  |
| 3.7 | Modul control local cu posibilitatea de : |  |  |  |
| 3.7.1 | Modificarea punctelor de setare |  | Da |  |
| 3.7.2 | Alegerea regimurilor de funcționare |  | Da |  |
| 3.7.3 | Afișarea parametrilor rețelei de alimentare |  | Da |  |
| 3.7.4 | Afișare parametrilor de ieșire |  | Da |  |
| 4 | Tip constructiv |  | în dulap |  |
| 5 | Sistem ventilare |  | natural |  |
| 6 | Gradul de protecție asigurat prin carcasa |  | IP42 |  |
| 7 | Nivelul de zgomot măsurat la 2 m distanță | dB(A) | ≤ 60 |  |
| 8 | Perioada de garanție de la PIF | luni | ≥ 24 |  |
| 9 | Durata de serviciu, cel puțin ani | ani | ≥25 |  |
| Lot 2 - Rеdrеsоr trifazat 110/35/10 kV SUD SE Соmrаt |  |  |  |  |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| 1 | PARAMETRII REDRESORULUI |  |  |  |
| 1.1 | Parametrii rețelei de alimentare curent alternativ |  |  |  |
| 1.1.1 | Numărul de faze ale rețelei de aprovizionare |  | 3 (sistem TN-C) |  |
| 1.1.2 | Tensiunea nominală de linie | V | 400 |  |
| 1.1.3 | Alimentare de la două surse auxiliare de 400 V cu RAR |  | Da |  |
| 1.1.4 | Frecvența nominală a tensiunii de alimentare curent alternativ | Hz | 50 |  |
| 1.1.5 | Diapazonul admisibil de schimbare a frecvenței tensiunii de alimentare curent alternativ | Hz | 47,5 - 52,5 |  |
| 1.1.6 | Diapazonul admisibil de schimbare al tensiunii de alimentare curent alternativ | V | 332 - 418 |  |
| 1.1.7 | Coeficient de dezechilibru al tensiunii de alimentare curent alternativ | % | ≤ 4 |  |
| 1.1.8 | Factor de putere la parametrii nominali de intrare și ieșire, cel puțin |  | 0,82 |  |
| 1.2 | Parametrii de ieșire curent continuu |  |  |  |
| 1.2.1 | Numărul de canale |  | 2 |  |
| 1.2.2 | Tensiunea nominală curent continuu |  |  |  |
|  | canal 1 | Vcc | 230 |  |
|  | canal 2 | Vcc | 32 |  |
| 1.2.3 | Curentul nominal curent continuu |  |  |  |
|  | canal 1 | Acc | 40 |  |
|  | canal 2 | Acc | 40 |  |
| 1.2.4 | Diapazonul de control al tensiunii de ieșire |  |  |  |
|  | canal 1 |  | (0,2 – 1,2) Unom |  |
|  | canal 2 |  | (0,2 – 1,3) Unom |  |
| 1.2.5 | Precizia stabilizării tensiunii de ieșire | % | ≤ ±0,5 |  |
| 1.2.6 | Diapazonul de curent de funcționare în modul de stabilizare a tensiunii |  | (0,05 – 1) I nom |  |
| 1.2.7 | Precizia stabilizării curentului de ieșire | % | ≤ ±1 |  |
| 1.2.8 | Nivelul de pulsații la ieșirile de curent continuu în regimul nominal de: |  |  |  |
|  | alimentarea sarcinii active | % | ≤ 0,5 |  |
|  | încărcarea baterie de acumulatoare | % | ≤ 0,2 |  |
| 1.2.9 | Diapazonul de control al punctului de setare, (precizia ± 0,5%) în regimul de descărcare a bateriei (invertare) |  | (0,1 – 1) I nom |  |
| 2 | PROTECȚII ȘI MONITORIZĂRI |  |  |  |
| 2.1 | Redresorul va fi dotat cu următoarele tipuri de protecții (individual pe canale) |  |  |  |
| 2.1.1 | De la scurtcircuit pe partea de CA |  | Da |  |
| 2.1.2 | De la scurtcircuit pe partea de CC |  | Da |  |
| 2.1.3 | Protecția bateriei împotriva descărcării profunde în regimul invertor |  | Da |  |
| 2.1.4 | De la supratensiuni |  | Da |  |
| 2.1.5 | De la suprasarcini |  | Da |  |
| 2.1.6 | De la scăderea tensiuni de alimentare |  | Da |  |
| 2.1.7 | Izolarea galvanică a circuitelor de ieșire și a bateriei de acumulatoare față de rețeaua de alimentare. |  | Da |  |
| 2.2 | Redresorul va fi dotat cu următoarele tipuri de monitorizări și control (individual pe canale) |  |  |  |
| 2.2.1 | Afișarea stării, parametrilor reali, setărilor, informațiilor suplimentare de serviciu pe afișajul alfanumeric și emiterea de alarme vizuale și sonore despre starea și modurile de operare |  | Da |  |
| 2.2.2 | Modificarea regimului de funcționare și valorilor punctelor de setare |  | Da |  |
| 2.2.3 | Monitorizarea parametrilor de tensiune ai rețelei de alimentare (dispariția fazei, dezechilibrul) și controlul automat al stării on/off în funcție de calitatea rețelei |  | Da |  |
| 2.2.4 | Pornirea automată a redresorului după restabilirea parametrilor permiși ai tensiunii de alimentare |  | Da |  |
| 2.2.5 | Reglarea și stabilizarea tensiunii de ieșire la schimbarea sarcinii și tensiunii rețelei de intrare |  | Da |  |
| 2.2.6 | Reglarea și stabilizarea curentului de sarcină a bateriei în modul redresor |  | Da |  |
| 2.2.7 | Reglarea și stabilizarea curentului de descărcare a bateriei în modul invertor |  | Da |  |
| 2.2.8 | Monitorizarea și alarma privind creșterea sau scăderea inacceptabilă a tensiunii bateriei |  | Da |  |
| 2.2.9 | Monitorizarea temperaturii ambientale a bateriei și corecția necesară a tensiunii de ieșire |  | Da |  |
| 2.2.10 | Monitorizarea automată a continuității circuitului bateriei de acumulatoare (fără întreruperi externe și interne); |  | Da |  |
| 2.2.11 | Indicarea tensiunii de ieșire, curentului, temperaturii din camera bateriei, setările modurilor de încărcare și reîncărcare, decodarea cauzelor defecțiunii |  | Da |  |
| 2.2.12 | Setarea separată a curentului de ieșire a redresorului și al curentului de încărcare al bateriei pentru fiecare canal |  | Da |  |
| 2.3 | Alarmă la distanță cu contacte "uscate" |  |  |  |
| 2.3.1 | Starea activă canal 1 |  | Da |  |
| 2.3.2 | Starea activă canal 2 |  | Da |  |
| 2.3.3 | Defect canal 1 |  | Da |  |
| 2.3.4 | Defect canal 2 |  | Da |  |
| 2.4 | Regimuri de funcționare a redresorului |  |  |  |
| 2.4.1 | Funcționare în regimul accelerat de încărcare a bateriei cu calcul al capacității în amperi-oră |  | Da |  |
| 2.4.2 | Funcționare în regimul de egalizare a încărcării bateriei pentru un interval de timp stabilit |  | Da |  |
| 2.4.3 | Funcționare în regimul de control al bateriei cu calculul capacității în amper/oră; |  | Da |  |
| 2.4.4 | Funcționare în regimul de descărcare a bateriei cu calcul al capacității în ampere-oră |  | Da |  |
| 3 | DOTĂRI SUPLIMENTARE |  |  |  |
| 3.1 | Unitate externă de monitorizare a curentului a bateriei de la distanță |  | Da |  |
| 3.2 | Dispozitiv automat de intrare a rezervei de rețea (RAR) |  | Da |  |
| 3.3 | Dispozitive suplimentare pentru monitorizarea tensiunii de ieșire și a curentului de ieșire al redresorului (pointer sau digital) |  | Da |  |
| 3.4 | Unitatea de control a izolației (BKI) a circuitului de ieșire a redresorului |  | Da |  |
| 3.5 | Interfața RS485 de monitorizare la distanță |  | Da |  |
| 3.6 | Senzor de temperatură pentru bateria de acumulatoare |  | Da |  |
| 3.7 | Modul control local cu posibilitatea de; |  |  |  |
| 3.7.1 | Modificarea punctelor de setare |  | Da |  |
| 3.7.2 | Alegerea regimurilor de funcționare |  | Da |  |
| 3.7.3 | Afișarea parametrilor rețelei de alimentare |  | Da |  |
| 3.7.4 | Afișare parametrilor de ieșire |  | Da |  |
| 4 | Tip constructiv |  | în dulap |  |
| 5 | Sistem ventilare |  | natural |  |
| 6 | Gradul de protecție asigurat prin carcasa |  | IP42 |  |
| 7 | Nivelul de zgomot măsurat la 2 m distanță | dB(A) | ≤ 60 |  |
| 8 | Perioada de garanție de la PIF | luni | ≥ 24 |  |
| 9 | Durata de serviciu, cel puțin ani | ani | ≥25 |  |

*Ofertantul COMPLETEAZĂ intergral în mod OBLIGATORIU specificația tehnică, indicând toți parametrii tehnici la bunurile oferite, la fel indică și normele/standarde de referință în descriere.

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)