CAIET DE SARCINI

- Scopul Achiziției:

Înlocuirea debitmetrului ultrasonic, utilizat pentru măsurarea debitului de agent termic livrat consumatorilor.

- Obiectul achiziției:

Achiziția va cuprinde următoarele echipamente:

| Nr. | Cod. CPV | Categorie | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38400000-9 | Debitmetru ultrasonic | buc. | 1 | Conform pct. 5 | 285 000, 00 |
|  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 285 000, 00 |

*Nota: Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice minime pentru debitmetrul ultrasonic care urmează a fi procurat în scopul  măsurării debitului de agent termic.

3.  Locul de utilizare a bunului: PTC 4064 (SRT Botanica, mun. Chișinău, str. Cetatea Alba 141/3) ,,TERMOELECTRICA” S.A.

4. Termenul de realizare a achiziției:

Debitmetrul trebuie să fie livrat la depozitul „TERMOELECTRICA” SA din mun. Chișinău,  str. Meșterul Manole, nr. 3, până la 15.10.2026.

5. Cerințe tehnice specifice

| Cerințe | Valori/Caracteristici |
| --- | --- |
| Metodă de măsurare | Cu ultrasunet |
| Tip mediu măsurat | Parametrii chimici ai agentului termic: - apă tratată chimic (apă de rețea) - acizi carbonici liberi 0 - O2dizolvat ≤20µg/l - pH 8,5-10,5 - Fe ≤0,5mg/l - indicele de carbon ≤0,1(mg echiv/l)². |
| Tip constructiv | Debitmetru staționar cu senzori clamp on |
| Material conducte | Metal |
| Diametru conducte | 100 ÷ 1000 mm |
| Grosimi pereți conducte | 4…15 mm |
| Mărimi înregistrate | Debit, viteză agent termic |
| Condiții de mediu climatic (integratori) | 0…55°C |
| Grad de protecție debitmetru, minim | IP66 |
| Canale de măsurări | Două canale care pot fi configurate separat |
| Ieșiri | 2 ieșiri selectabile de frecvență (rată) sau impuls (sumator). 2 ieșiri 4...20mA/0...20mA |
| Eroarea de măsurare a debitului (integratori), maxim | ±0,5% |
| Diapazonul temperaturilor de lucru (senzori) | -40...150°C |
| Ecran de vizualizare date înregistrate | LCD grafic, cu iluminare |
| Meniu cel puțin în limbile | Engleză și/sau română |
| Alimentarea cu energie electrică (intern) | 220 V, 50/60 Hz |
| Capacitatea arhive, cel puțin | 25000 înregistrare |
| Modalitate de conexiune debitmetru la calculator | USB port și/sau RS 232 |
| Ciclu de funcționare | 100% (24/24 ore) |
| Marcaj | CE |

Debitmetru ultrasonic trebuie să fie adecvat condițiilor de exploatare în rețelele de termoficare și stațiile de pompare . Aceste locații se confruntă cu variații mari de temperatură (0…+55°C), umiditate ridicată, expunere la praf, apă și coroziune. Prin urmare, se solicită un echipament cu protecție conform IEC 60721-3K4, ISO 12944-2 C3 și IEC 60068-2. De asemenea, este esențial un grad de protecție IP66, pentru a rezista condițiilor dificile de operare.

Debitmetrul ultrasonic trebuie să posede capacitatea de diagnosticare pentru identificarea erorilor în procesul de măsurare, posibilitatea de calibrare a porturilor de ieșire a curentului, setarea valorii de referință a porturilor de curent, setarea valorii predefinite 0-20, 4-20 mA, calitatea semnalului de la traductori, puterea semnalului, viteza măsurată a sunetului în lichid, defect al blocului de măsurare.

6. Condiții de recepție a bunului:

- Ambalajele bunului livrat vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

- Debitmetrele ultrasonice și componentele acestora trebuie să fie produce nu mai devreme de anul 2024.

- Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza facturii fiscale.

- În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, Beneficiarul este în drept să  refuze  acestea (se returnează marfa fără a o achita).

7. Cerințe de mentenanță:

- Bunul trebuie să fie completat cu pașaport tehnic și manual de exploatare.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Rezolvarea problemelor tehnice urgente, prin soluționarea rapidă a problemelor apărute în exploatarea echipamentului.

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor să fie de 30 zile.

- Garanția la reparațiile efectuate: minim 12 luni de la livrare.

8. Condiții generale de ofertare:

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Detalierea ofertei conform cerințelor p.5 sub forma unei matrice de complianțe.

- Modelul bunului și producătorul.

- Compania va prezenta oferta comercială cu specificarea de preț.

- Dovada că ofertantul are experiență în implementarea minim a unui contract cu o valoare minimală egală cu suma ofertei.

- Dovada că ofertantul are experiență în implementarea proiectelor similare de minim 3 ani.

- Denumirea antreprenorului și certificatul de înregistrare a întreprinderii;

- Certificat de garanție – cel puțin 12 luni din data livrării.