Anexa:

Caiet de sarcini

pentru achiziționarea serviciilor de deservire a echipamentelor.

1. Lista sistemelor inginerești supuse serviciilor de deservire planificată și a serviciilor

| Nr. | Tipul echipamentului și a serviciilor solicitate | Un. De măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de deservire tehnică a UPS Liebert APM 150 KVA | buc. | 1 |
| 2 | Servicii de deservire tehnică a climatizorului tip Emerson CRV020, blocuri interne și externe | buc. | 2 |
| 3 | Lucrări de înlocuire a bateriilor în UPS Liebert APM 150 KVA. Acumulator original CSB HRL 1234W F2 12V/9AH (high-rate longlife) (prețul include și costul bateriilor de schimb) | buc. | 2 |
| 4 | Servicii de înlocuire a filtrelor în climatizatorul Emerson CRV020. Air Filter,4" X 32" X 18",Merv8 (prețul include și costul filtrelor) | buc. | 4 |

2. Cerințe generale obligatorii fața de Prestatorul de servicii de deservire planificată.

| 1. Cerințele generale |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Toate cerințele sunt minime și obligatorii |
| 1.2. | Să dețină certificate de la parteneri autorizați al producătorilor de echipamente cum ar fi Liebert, Emerson |
| 1.3. | Executarea lucrărilor vor fi efectuate de către specialiști atestați în domeniul sistemelor de ventilare și climatizare, instalațiilor și a rețelelor electrice |
| 1.4. | Să asigure calitatea serviciilor prestate |
| 1.5. | Întocmirea rapoartelor tehnice la prestarea serviciilor de deservire, în cazuri de înlăturare a defecțiunilor sau la constatarea defecțiunilor tehnice |
| 1.6. | Să asigure funcționarea tuturor sistemelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător |
| 1.7. | Preîntâmpinarea și informarea Beneficiarului de eventualele defecțiuni, breșe în sisteme care pot parveni pe parcursul exploatării |
| 1.8. | Să respecte normele de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor |
| 1.9. | Să respecte cerințele de securitate fizică și acces control la obiectivele Beneficiarului |
| 1.10. | Să efectueze instruirea colaboratorilor Beneficiarului responsabili de funcționarea echipamentelor privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte și eficiente |
| 1.11. | Să acorde asistența tehnică necesară pentru îmbunătățirea regimului de funcționare a sistemelor precum și reducerea cheltuielilor la exploatare |
| 1.12. | Recepționarea deranjamentelor, incidentelor, solicitărilor prin telefon 24/7 |
| 1.13. | Înlăturarea defecțiunilor și reparația echipamentelor se va executa 24/7 |
| 1.14. | Să intervină operativ și adecvat pentru soluționarea incidentelor parvenite pe perioada valabilității contractului de deservire |
| 1.15. | Înlăturarea defecțiunilor tehnice în cel mai scurt timp, 2 ore în timpul orelor de lucru, 4 ore în afara orelor de lucru |
| 1.16. | Prestatorul va întocmi acte de diagnosticare pentru toate sistemele inginerești specificate la punctul 1. Actul va include rezultatele verificărilor efectuate, cu indicarea cu indicarea defectelor depistate și a cauzei apariției lor, precum și recomandările pentru remedierea acestora, concluzii. Actul de diagnosticare va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. |

3. Lista activităților și periodicitatea executării serviciilor de deservire planificate

| № | Compartiment | Activități aferente, servicii de deservire planificate | Periodicitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | o dată în perioada deservirii |
| 1. Servicii de deservire a surselor de alimentare neîntreruptibile UPS Liebert APM 150 KVA |  |  |  |
| 1.1 | Panoul de comandă | Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al echipamentelor | * |
|  |  | Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale | * |
|  |  | Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru | * |
|  |  | Verificarea indicatorilor panoului de comandă, statutului și alarmelor înregistrate | * |
| 1.2 | Sistemul de monitorizare | Verificarea parametrilor de funcționare a setărilor sistemului de dirijare si control | * |
|  |  | Verificarea statisticii alarmelor și alertelor înregistrate si stabilirea cauzelor apariției acestora și întreprinderea măsurilor necesare pentru înlăturarea acestora. | * |
|  |  | Verificarea sistemelor de notificare | * |
|  |  | Verificarea jurnalelor de evenimente | * |
|  |  | Verificarea parametrilor nominali | * |
|  |  | Verificarea configurațiilor de bază | * |
|  |  | Actualizarea versiunilor de software (la necesitate) | * |
|  |  | Verificarea conexiunilor electrice | * |
|  |  | Verificarea vizuala a stării si temperaturii condensatoarelor și inductanțelor, plăcilor de contact, conductorilor, etc. | * |
| 1.3 | Examinarea vizuală | Verificarea conexiunilor electrice | * |
|  |  | Verificarea stării plăcilor de contact, conductorilor, etc. | * |
|  |  | Verificarea părților componente | * |
|  |  | Verificarea prizei de împământare | * |
| 1.4 | Sistemul de ventilare | Verificarea funcționării sistemului de ventilare | * |
|  |  | Curățirea grilelor, filtrelor | * |
| 1.5 | Măsurarea parametrilor tehnici: intrare-ieșire și testarea capacității acumulatoarelor (120 buc) | Verificarea vizuală a acumulatoarelor | * |
|  |  | Verificarea intrare: tensiunea, frecvența, curent, putere, etc. | * |
|  |  | Verificarea ieșire: tensiunea, frecvența, curent, putere, etc. | * |
|  |  | Verificarea curenților de încărcare a acumulatoarelor | * |
|  |  | Verificarea temperaturii pe acumulatoare | * |
|  |  | Verificarea timpului de backup al acumulatoarelor | * |
|  |  | Schimbarea acumulatoarelor (la necesitate) | * |
|  |  | Verificarea ciclului de încărcare descărcare a acumulatoarelor | * |
| 1.6 | Testarea UPS | Regim obișnuit | * |
|  |  | Regim de lucrul pe acumulatoare | * |
|  |  | Regim de lucrul – bypass automat | * |
|  |  | Regim de lucrul – bypass manual | * |
|  |  | Sistemelor de alarmă, notificare | * |
|  |  | Simularea pierderii de rețea electrică | * |
| 1.7 | Elaborarea raportului tehnic | Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurărilor efectuate, recomandări, concluzii | * |

| № | Compartiment |  | Activități aferente, servicii de deservire planificate | Periodicitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | de două ori în perioada deservirii | o dată în perioada deservirii |
| 2. Servicii de deservire a sistemelor de răcire Climatizorului tip Emerson CRV020, blocuri interne și externe |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Panoul de comandă | Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al climatizorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale | * |  |
|  |  |  | Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al climatizorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă și alarmelor înregistrate | * |  |
| 2.2. |  | Filtrele | Verificarea stării filtrelor si curățarea in caz de necesitate | * |  |
|  |  |  | Schimbul filtrelor (după necesitate) |  | * |
| 2.3. |  | Sistemul de ventilare | Curățarea grilelor | * |  |
|  |  |  | Verificarea fixării ventilatorului si motorului | * |  |
| 2.4. |  | Evaporatorul | Curățarea evaporatorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea stării radiatorului și plastinelor evaporatorului (ajustarea la necesitate) |  | * |
|  |  |  | Verificarea scurgerii de condensare | * |  |
|  |  |  | Verificarea stării conductelor frigorifice | * |  |
| 2.5. |  | Umidificatorul | Verificarea rezervorului dacă nu sunt depuneri de calcar, impurități | * |  |
|  |  |  | Curățirea rezervorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea conductelor de aburi | * |  |
|  |  |  | Testarea umidificatorului în lucru | * |  |
|  |  |  | Verificarea cailor de scurgere a umidificatorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea racordurilor electrice a umidificatorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea tensiunii de alimentare | * |  |
|  |  |  | Schimbarea umidificatorului și a conductelor defecte (la necesitate) |  | * |
| 2.6. |  | Panoul electric | Verificarea racordărilor electrice | * |  |
|  |  |  | Verificarea întrerupătoarelor, contactelor, conductoarelor, etc. | * |  |
|  |  |  | Testarea tensiunii de alimentare | * |  |
| 2.7. |  | Compresorul | Verificarea racordurilor electrice a compresorului, verificarea fixării compresorului, măsurarea/înregistrarea curenților de lucru si presiunilor(sub cooling si superheat) | * |  |
|  |  |  | Verificarea valvelor de protecție presiune înaltă si joasă | * |  |
|  |  |  | Verificarea scurgerii de Freon și ulei | * |  |
|  |  |  | Verificarea nivelului de ulei | * |  |
| 2.8. |  | Condensatorul | Curățarea condensatorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea fixării electromotorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea stării rulmenților | * |  |
|  |  |  | Verificarea racordărilor electrice | * |  |
|  |  |  | Testarea funcționării variatorului de turații | * |  |
|  |  |  | Verificarea traseului la scurgeri de freon si ulei | * |  |
| 2.9 |  | Testarea climatizatorului | Verificarea si înregistrarea presiunii de absorbție | * |  |
|  |  |  | Verificarea si înregistrarea presiunii de comprimare | * |  |
|  |  |  | Testarea supapei de reglare termică | * |  |
|  |  |  | Testarea presostatelor | * |  |
|  |  |  | Testarea senzorilor | * |  |
|  |  |  | Testarea valvelor de presiune înaltă și joasa | * |  |
|  |  |  | Testarea tensiunii de alimentare | * |  |
|  |  |  | Verificarea materialului termoizolator a traseului frigorific | * |  |
|  |  |  | Verificarea fixării conductelor traseului frigorific | * |  |
| 2.10 |  | Elaborarea raportului tehnic | Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurărilor efectuate, recomandări, concluzii | * |  |

Condiții suplimentare:

Personal autorizat (permis de exercitare) pentru desfășurarea deservirilor solicitate  - min. 2 persoane.

Minim 3 ani de experiență în domeniu – lista contractelor similare încheiate în ultimii 3 ani.

Declarație pe propria răspundere că dispune de transport, apărat de spălat sub presiune, echipament electric, scări și instrumente pentru deservirea tehnică a climatizatoarelor.

Termeni de intervenție

Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a echipamentelor, în timp de 12 ore în regim 365/7/24 după primirea solicitării de la Beneficiar şi să lichideze defecțiunile de funcționare a echipamentelor;

Termeni de reacție:

| În cazul în care vor parveni solicitări de mentenanță și anume cazurile de asigurare a funcționării echipamentului respectiv (conform Tabelului): Neconcordanță | Descriere | Intervenții gratuite la solicitare incluse în prețul contractului pe parcursul anului. | Timpul maxim de reacție |
| --- | --- | --- | --- |
| Critică | În cazul în care sunt nefuncționale atât sistemul principal de climatizare cât și sistemul de climatizare de rezervă. Problemă ce afectează funcționalitatea întregului sistem Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC). | 5 | Timp maxim de reacție: 12 ore |
| Înaltă | În cazul în care este nefuncțional unul din sistemul de climatizare (principal sau de rezervă). Problema care micșorează nivelul de rezervă a sistemului climatic din nivel 2N la N și are o influență înaltă asupra funcționalității sistemului TIC. |  | Timp maxim de reacție: 24 ore |
| Medie | Probleme ce țin de dereglările funcționalității echipamentului climatic, care pot fi soluționate fără riscul prejudicierii funcționalității echipamentului climatic. |  | Timp maxim de reacție: 48 ore |
| Redusă | Probleme cu impact redus sau foarte redus asupra funcționalității echipamentului climatic |  | Timp maxim de reacție: 72 ore |
| Costul Intervenției include in sine diagnosticarea si planul de remediere a problemei apărute si eventual, înlăturarea unor defecte nesemnificative. In cazul necesitații unei reparații, costul pieselor se stabilește adițional. |  |  |  |
| Toate defectele identificate în urma verificărilor/testărilor vor fi remediate de către compania contractantă conform prezentului contract. |  |  |  |