Aprob:____________________________Vicedirector medical IMSP IMU

Diana MANEA

| Conectarea generatorului electr. diesel cu puterea 1400kVA în rețeau de dist-ție 0,4 kV a post.PT-620,ampl.pe terit-l IMSP IMU mun.Chisinau |  |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

Postul de transformare PT-620. Alimentare cu energie electrice 0,4 kV

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "с обратной лопатой", ковш вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы) | 100 m3 |  | 0,160 |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 16,000 |  |
| 3 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) | m3 |  | 21,300 |  |
| 4 | Цена поставщика | Caramida | buc |  | 1 197,000 |  |
| 5 | Цена поставщика | Nisip | m3 |  | 10,700 |  |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=32mm) | km |  | 0,018 |  |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=110mm) | km |  | 0,108 |  |
|  |  | 1.2. Priza de impamintare |  |  |  |  |
| 8 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3 |  | 12,500 |  |
| 9 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) | m3 |  | 12,500 |  |
|  |  | 1.3. Instalatie de paratrasnet |  |  |  |  |
| 10 | 34-02-064-1 | Montarea paratrasnet (Mолниеприемник analogic МСС-2.4П-10000 ГЦ (II/10/IV) | buc |  | 1,000 |  |
| 11 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную, средний грунт) | m3 |  | 1,500 |  |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3 |  | 0,540 |  |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundati beton simplu clasa В15 (Устройство бетонного фундамента из бетона В15) | m3 |  | 0,960 |  |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,800 |  |
|  |  | 1.4. Sistemul de alimentare cu combustibil |  |  |  |  |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila .tur Ǿ25mm | buc |  | 1,000 |  |
| 16 | Pretul firmei | Robinet cu bila .tur Ǿ25mm | buc |  | 1,000 |  |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila .retur Ǿ25mm | buc |  | 1,000 |  |
| 18 | Pretul firmei | Robinet cu bila .turur Ǿ25mm | buc |  | 1,000 |  |
| 19 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Robinet cu bila .tur Ǿ32mm | buc |  | 1,000 |  |
| 20 | Pretul firmei | Robinet cu bila .tur Ǿ32mm | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 1.5. Armatura sistemului de alimentare |  |  |  |  |
| 21 | M1J15A | Montarea tronsoanelor de conducta si a pieselor de racordare din otel inoxidabil, prefabricate, avind armaturi, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 80 mm (Труба из нержавеющей стали Ǿ25х1.0) 14м | t |  | 0,006 |  |
| 22 | Pret furnizor | Труба из нержавеющей стали Ǿ25х1.0, 14м | m |  | 14,000 |  |
| 23 | M1A12A | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm ( Fiting (Сгон) pentru teava de otel Ǿ25mm ) | buc |  | 2,000 |  |
| 24 | Pret furnizor | Fiting (Сгон) pentru teava de otel Ǿ25mm | buc |  | 2,000 |  |
| 25 | M1A12A | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm ( Cot 90* du25mm ) | buc |  | 5,000 |  |
| 26 | Pret furnizor | Cot 90* pentru teava de otel Ǿ25mm | buc |  | 5,000 |  |
| 27 | Pret furnizor | furtun pentru combustibil dotat cu filet intern Ǿ25mm si filet exterm Ǿ25mm.L=3m | m |  | 6,000 |  |
| 28 | M1A12A | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm ( Olandez din otel Ǿ25mm ) | buc |  | 2,000 |  |
| 29 | Pret furnizor | Olandez din otel Ǿ25mm | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Post de transformare PT-620 - ID0,4 kV Celula №4 (existenta) |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в сущ. автомат. выключатель Masterpact NT16, H1) | buc |  | 6,000 |  |
|  |  | 2.2. Post de transformare PT-620 - ID0,4 kV Celula №7 (existenta) |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в сущ. автомат. выключатель Masterpact NT16, H1) | buc |  | 6,000 |  |
|  |  | 2.3. Post de transformare PT-620 - ID0,4 kV Celula №6 (existenta) |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в сущ. автомат. выключатель Masterpact NT16, H1) | buc |  | 6,000 |  |
|  |  | 2.4. Post de transformare PT-620 - ID0,4 kV Celula №11 |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-572-6 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Panou din metal BZUM-TF-05-70, mar.800x600x2200 mm) | buc |  | 1,000 |  |
| 34 | 08-03-521-19 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 2500 A (QS) | buc |  | 1,000 |  |
| 35 | 08-03-526-9 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 2000 A | buc |  | 1,000 |  |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в сущ. автомат. выключатель Masterpact NW20, H1) | buc |  | 7,000 |  |
| 37 | 08-01-072-3 | Bare de bransament - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 700 mm2 (Sinа АДЗ1Т 8х120) | 100 m |  | 0,030 |  |
| 38 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ИО-1-250 У3) | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 2.5. Panou AAR |  |  |  |  |
| 39 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Panou AAR - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31) | buc |  | 1,000 |  |
| 40 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Aппаратура, устанавливаемая в щит) | buc |  | 29,000 |  |
| 41 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc |  | 0,580 |  |
| 42 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare | buc |  | 1,000 |  |
| 43 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar 24V | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.6. Generator electric diesel |  |  |  |  |
| 44 | M1H05D | Generator electric diesel, Sn=1400kVA, model Cummins KTA50-G3 cu capota, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 9-200 tone (gab. 7050x2500x2200 mm) | t |  | 15,500 |  |
| 45 | 08-03-482-22 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 10 t | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.7. Сablu si conducatori |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg (Кабель в траншее) | 100 m |  | 3,150 |  |
| 47 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (Кабель в трубах ПЭ) | 100 m |  | 1,260 |  |
| 48 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg (Кабель по желобам) | 100 m |  | 2,240 |  |
| 49 | Pret de piata | Cablu АПвБбШп-1 4*240мм2 | m |  | 570,000 |  |
| 50 | Pret de piata | Cablu C2XY 10х2,5мм2 | m |  | 95,000 |  |
| 51 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m |  | 0,320 |  |
| 52 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 (для Т9.1 доп.6 шт. кабелей, к=6) | 100 m |  | 4,090 |  |
| 53 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  | 0,320 |  |
| 54 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator (для Т9.1 доп.6 шт. кабелей, к=6) | 100 m |  | 2,830 |  |
| 55 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,600 |  |
| 56 |  | Cablu КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0мм2 | m |  | 60,000 |  |
| 57 | 08-02-412-14 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 | 100 m |  | 0,150 |  |
| 58 | Pret de piata | Conductor ПАВ 1х240,0мм2 | m |  | 15,000 |  |
|  |  | 2.8. Mansoane |  |  |  |  |
| 59 | 08-02-165-4 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc |  | 12,000 |  |
| 60 | Pretul firmei | Manson terminal 4ПКТп-1 150/240 | buc |  | 12,000 |  |
| 61 | 08-02-167-5 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc |  | 4,000 |  |
| 62 | Pretul firmei | Manson de cuplare 4СТп-1 150/240 | buc |  | 4,000 |  |
| 63 | 08-03-574-9 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 240 mm2 | 100 fire |  | 0,060 |  |
|  |  | 2.9. Sisteme de pozare-fixare a cablurilor |  |  |  |  |
| 64 | 08-02-152-4 | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg | 100 buc |  | 0,360 |  |
| 65 | Pretul firmei | Suport din otel zincat 41x41x600mm | buc |  | 36,000 |  |
| 66 | 08-02-152-9 | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,9 kg | 100 buc |  | 0,720 |  |
| 67 | Pretul firmei | Consola din otel zincat 41x41x350mm | buc |  | 72,000 |  |
| 68 | Pretul firmei | Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX 12x80mm | buc |  | 144,000 |  |
| 69 | Pretul firmei | Banda de fixare din nailon 300x10mm | buc |  | 216,000 |  |
| 70 | Pretul firmei | Banda de fixare e din plastic 140x3,5mm | buc |  | 36,000 |  |
| 71 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  | 0,300 |  |
| 72 | Pret de piata | Jgheab din otel zincat 35x50x3000mm | m |  | 30,000 |  |
| 73 | Pret de piata | Cot 90° vertical 35x50mm | buc |  | 2,000 |  |
| 74 | Pret de piata | Despartitor in T cu capac 35x50mm | buc |  | 2,000 |  |
| 75 | Pret de piata | Cot 90° orizontal 35x50mm | buc |  | 2,000 |  |
| 76 | Pret de piata | Capac pentru jgheab din otel zincat 35x50x3000mm | m |  | 30,000 |  |
|  |  | 2.10. Tevi |  |  |  |  |
| 77 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 78 | Pret de piata | Teava PVC д=25мм | m |  | 20,000 |  |
| 79 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,100 |  |
| 80 | Pret de piata | Tub metalic flexibil Д=25мм | m |  | 10,000 |  |
|  |  | 2.11. Sistemul de alimentare cu combustibil |  |  |  |  |
| 81 | M1A01B | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone - Rezervor de alimemtare cu combustibil . volumul 3m3. marca ofelului: CT3. 09Г2C,AISI 430,AISI 304.321. diametru 1410mm.lungimea 2000mm.masa 392kg.inaltimea 1716mm dotat cu : 1 шт | t |  | 0,392 |  |
| 82 | M1A12A | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm -Supapa de respiratie du50 СМДК -50 | buc |  | 1,000 |  |
| 83 | M1A12D | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 150 mm -Trapa de masurare , analogic ЛЗ-150 | buc |  | 1,000 |  |
| 84 | M1A12A | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm -Dispozitiv de oprire a flacarii.analogic ОП-50 | buc |  | 1,000 |  |
| 85 | M1A12B | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 80 mm - Supapa de inchidere cu plutitor de nivel. analogic OK-80 | buc |  | 1,000 |  |
| 86 | IA23Af1 | Filtru grosier de combustibil | buc |  | 1,000 |  |
| 87 | AcB12B | Montarea pe conducta executata din otel a unui contor de apa, cu palete, a unui robinet de linie cu descarcare, din bronz, la bransamente, cu diametrul de Dn=30 mm -sensor de nivel . analogic вектор -Tw.cu cablu de control cu lungimea de 15m | buc |  | 1,000 |  |
| 88 | AcB12B | Montarea pe conducta executata din otel a unui contor de apa, cu palete, a unui robinet de linie cu descarcare, din bronz, la bransamente, cu diametrul de Dn=30 mm -sensor mecanic de nivel al combustibilui | buc |  | 1,000 |  |
| 89 | M1B08D | Pompa centrifuga monoetajata, de uz general (tip Cris, Cerna, Lotru si similare), cuplata direct cu electromotor, avind conducte de aspiratie de 100 mm -pompa rotativa manuala pentru pompare de combustibil portativ | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.12. Priza de impamintare |  |  |  |  |
| 90 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (numai manopera) | 10 buc |  | 1,800 |  |
| 91 | Pret de piata | Stift de impamantare cu filet, ascutit, zincat d=16mm, L=1,5m | buc |  | 6,000 |  |
| 92 | Pret de piata | Stift de impamantare cu filet, zincat d=16mm, L=1,5m | buc |  | 12,000 |  |
| 93 | Pret de piata | Cuplaj cu filet | buc |  | 12,000 |  |
| 94 | Pret de piata | Papuc | buc |  | 6,000 |  |
| 95 | Pret de piata | Terminal pentru conectarea conductorului | buc |  | 7,000 |  |
| 96 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (numai manopera) | 100 m |  | 0,500 |  |
| 97 | Pretul de piata | Plat din otel zincat 30х4мм | m |  | 50,000 |  |
|  |  | 2.13. Lucrari de demontare-montare. |  |  |  |  |
| 98 | RpEG17D | Demontarea cutiei de tip ЯПБВУ-250А | buc |  | 1,000 |  |
| 99 | RpEB12E | Demontarea cablului existent cu sectiunea pina la 120mm, avind sectiunea de 1x90 la 1x120 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах, воздушных или на стенах, перекрытиях или консолях, площадбю сечения 1х90 мм2 на 1х120 мм2 ) | m |  | 10,000 |  |
| 100 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m |  | 0,100 |  |
| 101 | RpEB13E | Demontarea cablurilor de control existente, cu sectiunea pina la 10x2,5mm2, cu sectiunea 150-300 mmp (Демонтаж медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по вздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения 150-300 мм2) | m |  | 45,000 |  |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Celule, dulapuri |  |  |  |  |
| 102 | Pretul firmei | Motorizare MCH 200-250V, AC/ Latime: 125mm/Inaltime: 60mm/Lungime: 180mm/Masă netă: 823.00gr/Tip de control:Standard/Mod de montare:Debrosabil /Tensiune circuit de comanda:200...250 V c.c./Prag tensiune de declansare 0,85...1,1 Un/ Consum de putere maxim in VA:180 VA/Protectie supracurent: 2...3 x In 0,1 s/Timp maxim de incaracare:3 s/Frecventa maxima de operare <= 3 cicluri pe minut Contact pus la dispozitie/Contact de pozitie la 240 V 10 A | buc |  | 4,000 |  |
| 103 | Pretul firmei | Declansator independent MX 200-220V, AC/Tip produs sau componenta:Declansare la tensiune/aplicatie a dispozitivului:Control /tip tensiune declansare: Bobina de deschidere/Declansator de tensiune instantanee/tip de control:Standard/tensiune circuit de comanda:200...250 V c.a. 50/60 Hz 200...250 V c.c./Circuit breaker mounting mode:Fix/compatibilitate gama Compact (ComPact NS630b...1600)Compact (ComPactNS1600b...3200)/Suplimentar/Operating threshold 0.7...1.1 x Un deschidere: timp de raspuns 50 ms +/- 10 % pentru Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % pentru Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % pentru Masterpact NT 70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW | buc |  | 4,000 |  |
| 104 | Pretul firmei | Electromagnet de conectare XF 200-220V, AC. bobina declansare la tensiune - MX sau XF COM - 200...250 V c.a./c.c. timp de raspuns 55 ms +/- 10 % pentru Masterpact NT,timp de raspuns 70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW,timp de raspuns 50 ms +/- 10 % pentru Compact NS630b...1600,timp de raspuns 50 ms +/- 10 % pentru Compact NS1600b...3200 tip tensiune declansare bobina de deschidere tip tensiune declansare bobina de inchidere prag tensiune de declansare 0.7...1.1 x Un deschidere domeniu de utilizare al dispozitivului control | buc |  | 4,000 |  |
| 105 | Pretul firmei | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 | buc |  | 12,000 |  |
| 106 | Pret de piata | Panou din metal BZUM-TF-05-70, mar.800x600x2200 mm | buc |  | 1,000 |  |
| 107 | Pretul firmei | Separator de sarcina 3P/2000 A/ Tensiune Nominala Izolatie:1000 V c.a. 50/60 Hz/Curent Termic Conventional In Aer Liber:2000 A la 60 °C/Capacitatea Nominala De Inchidere Pe Scurtcircuit:105 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz 105 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz | buc |  | 1,000 |  |
| 108 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul Masterpact NW20, Hl, 3P/2000A/65kA, cu declansator electronic Micrologic 2.0./ Curent nominal: 2000 A la 40 °C/ Tip de control: Intrerupator cu revenire/ Timp maxim de franare :25 ms/ Timp de raspuns maxim la inchidere:70 ms/ Tip de performanță:H1 65 kA 440 V AC/ Categoria de selectivitate:Categoria B/ curent nominal de rezistență 65 kA 1 s de scurtă durată36 kA 3 s/ Întrerupător de circuit | buc |  | 1,000 |  |
| 109 | Pretul firmei | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc - complect | buc |  | 1,000 |  |
| 110 | Pretul firmei | Sinа АДЗ1Т 8х120 | m |  | 3,000 |  |
| 111 | Pret de piata | Panou AAR - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31 | buc |  | 1,000 |  |
| 112 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul Multi 9/3P/C2A | buc |  | 2,000 |  |
| 113 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C6A | buc |  | 3,000 |  |
| 114 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C2A | buc |  | 1,000 |  |
| 115 | Pretul firmei | Comutator selector 230VAC / 3pozitii / d=22mm | buc |  | 1,000 |  |
| 116 | Pretul firmei | Releu Control Faza Multifunctional 194-528V / C.A. | buc |  | 2,000 |  |
| 117 | Pretul firmei | Releu Inteligent Modular Zelio Logic, 20 I/O, 24V / C.C | buc |  | 1,000 |  |
| 118 | Pretul firmei | Cablu de Conectare Pc prin Usb, pentru Releu Intelig. Zelio Logic, 3m | buc |  | 1,000 |  |
| 119 | Pretul firmei | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 2 C/O, 230 V C.A., 12 A, cu Led | buc |  | 2,000 |  |
| 120 | Pretul firmei | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 4 C/O, 230 V C.A., 6 A, cu Led | buc |  | 6,000 |  |
| 121 | Pretul firmei | Soclu Rxz, Contact Separat, 10A, 250V, Conector, pentru Releu Rxm4 | buc |  | 8,000 |  |
| 122 | Pretul firmei | Sursa de alimentare 100 - 240 V C.A. - 24 V - 0,3 A | buc |  | 1,000 |  |
| 123 | Pretul firmei | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW | buc |  | 1,000 |  |
| 124 | Pretul firmei | Multi9 Contact aux OF 24-415VAC 24-130VDC (pentru SF1, SF2) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 3.2. Instalatie de paratrasnet |  |  |  |  |
| 125 | Цена поставщика | Paratrasnet (anologic МСС-1.1К-2000-0,3ГЦ) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.3. Sistemul de alimentare cu combustibil |  |  |  |  |
| 126 | Pretul firmei | Rezervor de alimemtare cu combustibil . volumul 3m3. marca ofelului: CT3. 09Г2C,AISI 430,AISI 304.321. diametru 1410mm.lungimea 2000mm.masa 392kg.inaltimea 1716mm dotat cu : | buc |  | 1,000 |  |
| 127 | Pretul firmei | Supapa de respiratie . analogic СМДК-50 | buc |  | 1,000 |  |
| 128 | Pretul firmei | Trapa de masurare , analogic ЛЗ-150 | buc |  | 1,000 |  |
| 129 | Pretul firmei | Dispozitiv de oprire a flacarii.analogic ОП-50 | buc |  | 1,000 |  |
| 130 | Pretul firmei | Supapa de inchidere cu plutitor de nivel. analogic OK-80 | buc |  | 1,000 |  |
| 131 | Pretul firmei | Filtru grosier de combustibil | buc |  | 1,000 |  |
| 132 | Pretul firmei | Sensor de nivel . analogic вектор -Tw.cu cablu de control cu lungimea de 15m | buc |  | 1,000 |  |
| 133 | Pretul firmei | Sensor mecanic de nivel al combustibilui | buc |  | 2,000 |  |
| 134 | Pretul firmei | Pompa rotativa manuala pentru pompare de combustibil portativ | buc |  | 1,000 |  |

Șef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare                       Timur Sîrbu