Anexa 5

| FIŞA TEHNICĂ DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI 10 kV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizor) |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | un | 66 |  |
| 1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |
| 1.1 | Tensiunea nominală a sistemului | kV | 10 |  |
| 1.2 | Tensiunea cea mai ridicată a reţelei | kV | 12 |  |
| 1.3 | Frecvenţa nominală | Hz | 50 |  |
| 1.4 | Modul de conectare a neutrului reţelei |  | izolat |  |
| 1.5 | Durata defectelor cu pământul | ore | minimum 2 |  |
| 1.6 | Curentul de scurtcircuit a reţelei la locul de montaj | kA | 20 |  |
| 1.7 | Valoarea şi durata maxima a supratensiunilor temporare 0,82-0,8 din tensiunea maximă intre faze timp | s | 1 - 10 |  |
| 2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |
| 2.1 | Temperatura mediului ambiant | ⁰C | –40 / +40 |  |
| 2.2 | Radiaţia solară maxima | kW/m² | 1,1 |  |
| 2.3 | Locul de montaj |  | exterior |  |
| 2.4 | Altitudine | m | ≤1000 |  |
| 2.5 | Umiditatea relativă a aerului | % | 100 |  |
| 2.6 | Grosimea stratului de gheaţă | mm | 24 |  |
| 2.7 | Clasa seismică conform MSK 64 |  | 8 |  |
| 3 | CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |  |
| 3.1 | Tensiunea nominală (Ur) | kV | ≥ 15 |  |
| 3.2 | Tensiunea de funcţionare continuă (Uc) | kV | ≥ 12 |  |
| 3.3 | Stabilitatea la supratensiuni temporare |  |  |  |
|  | la 1 secundă | kV | ≥ 1,31 Uc |  |
|  | la 10 secunde | kV | ≥ 1,25 Uc |  |
| 3.4 | Curentul nominal de descărcare (unda 8/20ᶙs) | kA | ≥ 10 |  |
| 3.5 | Curentul nominal de descărcare la impuls de comutație | kA | ≥1 |  |

| FIŞA TEHNICĂ DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI 10 kV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizor) |
| 3.6 | Curentul de mare amplitudine (unda 4/10 ᶙs) | kA | ≥100 |  |
| 3.7 | Clasa descărcătorului |  | SM |  |
| 3.8 | Capacitatea de descărcare repetitivă Qrs | C | ≥1,6 |  |
| 3.9 | Energie de stabilitate termică Wth | kj/kVxUr | ≥7 |  |
| 3.9 | Tensiunea reziduală la impuls de trăsnet 8/20ᶙs la 10 kA | kV | ≤ 40 |  |
| 3.10 | Tensiunea reziduală la impuls de comutaţie 30/60 ᶙs la 500A | kV | ≤32 |  |
| 3.11 | Nivelul descărcărilor parţiale la 1,05 Un | pC | ≤10 |  |
| 4 | CONDIŢII CONSTRUCTIVE SOLICITATE |  |  |  |
| 4.1 | Tipul constructiv |  | cu ZnO fără eclatoare |  |
| 4.2 | Protecţia anticorozivă părţilor metalice |  | Da |  |
| 4.3 | Carcasă cu izolaţie din cauciuc siliconic |  | Da |  |
| 4.4 | Linia de fugă specifică | cm/kV | ≥2,25 |  |
| 4.5 | Momentul minim de rupere continuu | Nm | ≥250 |  |
| 4.6 | Momentul minim de rupere temporar | Nm | ≥250 |  |
| 4.7 | Tipul racordului |  | flexibil |  |
| 4.8 | Cleme de racordare la circuit incluse |  | Da |  |
| 4.9 | Fixarea pe suport |  | legat la pământ |  |