# Caiet de sarcini

| Nr. | Echipament | Specificare tehnică solicitată | Buc. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baterii acumulator pentru UPS APC Smart-UPS 10000 | - Tensiune nominală: 12V - Capacitate: 5,5-6Ah - Capacitate nominală(1.67 VPC): 25W@15min-rate - Dimensiuni (L×l×H): 90×70×~101 mm - Tip: VRLA AGM, etanșată, fără întreținere - Durată de viață flotantă: 5–8 ani (EUROBAT Standard Commercial / Long Life), cu prezentarea certificatului la solicitare. - Temperatura de operare: 0°C … +40°C - Compatibilitate: APC Smart-UPS 10000 - Certificări: IEC 60896, UL1989, CE, RoHS - Standard aplicabil UPS: UL 1778 - Siguranță transport: IATA A67 (non-hazardous) - Garanție: minim 2 ani - Tensiune per celulă la descărcare: 1.67 V - Curent maxim descărcare (5 sec): 130 A - Curent maxim de încărcare: 2.5 A - Curent de scurtcircuit: min. 300 A - Borne: tip F2 (6.3 mm) - Protecție: Etanșat, cu supapă de siguranță, fără mentenanță - Anul fabricației: ≥2025 Garanție – 24 luni | 300 Buc. |
| 2 | Baterie de acumulator 12V 7-7,5Ah | Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea: 7-7,5Ah; Tensiune per celulă: 1.75 V la 25C; Curentul maxim de descărcare: 100-130A(5 sec); Curentul maxim de încărcare: 2.0-2,2 A; Curentul de scurtcircuit: 275-300A; Tip:SLA/URLA; Borne: F2; Protecție: Etanșat cu supapă de protecție fără mentenanță; Anul producerii: ≥ 2025; Temp. de operare: (-10 ~ +40 ºC); Dimensiuni: ≤151x65x100 mm; Certificare ISO 9001 și 14001. Garanție – 24 luni | 16 buc. |