Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor/serviciilor

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea pupitrului de semnalizare antiincendiară cu înlocuirea cablurilor cu semnalizări |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 79930000-2 | Proiectarea pupitrelor de semnalizare antiincendiară cu înlocuirea cablurilor. | Pupitre/bucăți | 5 | Conform listelor cu cantitățile de lucrări Anexa nr. 2 | 290 000 |  |
| 1.2. |  | Proiectarea – înlocuirea detectoarelor de fum. | Compartimente de cabluri | 38 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA: |  |  |  |  |  |  | 290 000 |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

- DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Locul, adresa desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa nr.1:

- blocul principal (CET);

- clădirea cu instalații PRA (SE);

- sala de filtrare (SCh);

- cazanele de apă fierbinte 4÷5(CET);

- Rezervoarele de păcură 1, 2, 3, 4;

- stație de pompare de păcură nr.1, 2 (SCb).

  - Termenul de realizare a lucrărilor de proiectare: până la 15 decembrie 2024.

- INFORMAȚII ȘI PROIECTARE:

  - La CET Sursa nr.1 pentru sistemul automat de stingere a incendiilor (ASI) a compartimentelor de cabluri ale clădirii principale a CET Sursa 1, tuneluri de cablu, subsoluri de cablu din sala de filtrare, sectorul tratare a apei nr.1 (SCh), stația de pompare de păcură nr.1,2 (SCb) și clădirea cu instalații PRA (SE) (lângă IDD-110 kV), sunt instalate dispozitive de control (pupitre) cu funcții de semnalizare și pornire automată a sistemului de stingere a incendiilor (în continuare pupitre ASI) de tipul ППС–3, ППС-3M(ППКП-019-10) și ППК-2. În total sunt instalate 5 pupitre.

  - Pupitrele de semnalizare antiincendiară  au funcția de a manevra 38 de compartimente de cabluri, cu emiterea comenzii pentru deschiderea unei vane individuale de stingere a incendiilor (vane cu acționare electrică) și pornirea pompelor de incendiu.

  - La CET Sursa nr.1 pentru compartimentul de cabluri aflat sub clădirea sălii de pompare a păcurei nr.1 (tunel de cabluri) și rezervoarele de păcură nr.1÷4 а fost instalat un sistem separat de stingere a incendiilor, cu un pupitru separat cu funcții de semnalizare și pornire automată a sistemului de stingere a incendiilor.

  - La proiectare, trebuie separate canalele detectoarelor din clădirile enumerate mai jos, prin diferite pupitre de semnalizare antiincendiară, prevăzute în timpul proiectării:

    - Blocul principal (Secția Cazane și Turbine Generare nr.1 (SCTg-1)), cu următoarele compartimente de cabluri:

- nivelul 0.00 m - №1, 2, 3, 4, 7, 7a, 8, 8a;

- nivelul 8.30 m - №9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

- tunelurile de cabluri la IDD-110kV – nivelul -3.00 m – №5, 6;

- 4 camere cu echipamente informatice (buclă de alarmă nouă).

    - Clădirea cu instalații cu PRA (Serviciul Electric (SE), Secția electrică Sursa 1 (ScES-1)), cu următoarele compartimente de cabluri:

- nivelul -3.00 m – № 21, 22, 23;

- tunelurile de cabluri la IDD-110kV – nivelul -3.00 m – №19, 20.

    - Clădirea sectorului tratarea apei nr.1, sala de filtrare (Serviciul Chimic (SCh)), cu următoarele compartimente de cabluri:

- nivelul -3.00 m – №26, 27, 29.

    - Clădirea cazanelor de apă fierbinte nr.4,5 (CAF–4÷5) (Secția Cazane și Turbine Generare nr.1 (SCTg-1)) cu următoarele compartimente de cabluri:

- nivelul 3.00 – №30, 31.

    - Clădirea sălii de pompare a păcurei nr.1 (Serviciul Combustibil (SCb)):

- tunelul de cabluri – nivelul -2.00 m;

- rezervoare de păcură nr.1÷4 (patru bucle de alarmă).

    - Clădirea sălii de pompare a păcurei nr.2 (Serviciul Combustibil (SCb)), cu următoarele compartimente de cabluri:

- nivelul 0.00 – №32 (prin pupitru suplimentar de tip Сигнал-42);

- sala de pompare (prin pupitru suplimentar de tip Сигнал-42).

  - Detectoarele de fum pentru compartimentele de cabluri între blocul principal și clădirea cu instalații PRA (ScES-1) – nivelul -3.00 m – №5, 6, 19, 20; sala de filtrare(SCh) – nivelul -3.00 m – №26 și clădirea stației de pompare de păcură nr.1, tunel de cabluri – nivelul -2 m, luând în considerare că în aceste încăperi persistă umiditate sporită se vor alege detectoare de fum și temperatură rezistente la umiditate.

  - La proiectare va fi prevăzută posibilitatea conectării canalelor suplimentare (rezervă), 6 unități.

  - Numărul și amplasarea detectoarelor de fum și de căldură vor fi determinate în timpul proiectării și vor fi coordonate cu Beneficiarul.

  - Pupitrele de semnalizare antiincendiară vor fi echipate cu o sursă de alimentare de rezervă (cu baterie), care trebuie să asigure o durată de funcționare de 48 ore și 30 minute de funcționare în mod de alarmă.

  - La efectuarea lucrărilor de proiectare, vor fi luate în calcul folosirea releelor de separare, pentru a separa circuitele automate de stingere a incendiilor de la contactele de ieșire ale pupitrelor de semnalizare antiincendiară.

  - La proiectare este necesar să fie prevăzută înlocuirea cablurilor vechi de tip (КВВГ), prin care se conectează detectoarele de fum și pupitrele, cu cablu specializat de calitatea cea mai superioară cu izolație ignifugă nou, în conformitate cu cerințele și condițiile tehnice, respectând normativele specifice la utilajul energetic, întreprinderile energetice și legislația în vigoare RM.

  - În concordanță cu arhitectura și designul construcției este necesar de a defini ariile de incendiu. În funcție de destinația spațiilor protejate se vor proiecta detectoare de fum și temperatură, care să detecteze un început de incendiu, în zonele de aglomerații și circulație subterană cum sunt tunelurile și compartimentele de cabluri.

  - Butoanele manuale pentru semnalizarea incendiului vor fi prevăzute pe toate căile de acces/evacuare, respectând normativele interne și legislația în vigoare.

  - Pupitrele vor fi de tip digital cu posibilitatea transmiterii și recepționării semnalelor, detectoarele de fum și temperatură, conectate la sistemul automat de stingere a incendiilor prin intermediul rețelei de cabluri cu izolație ignifugă, iar butoanele de declanșare manuală și sirenele de interior interconectate cu pupitrele antiincendiare. Pupitrele antiincendiare pe bază de microprocesor vor fi echipate cu un număr suficient de canale pentru conectarea a 38 (+6 rezerve) de compartimente de cabluri.

  - În momentul în care va fi determinată soluția optimală, vor fi luate în considerație riscurile de izbucnire a incendiului pentru o clădire cu destinație specială.

  - În conformitate cu documentația normativă a țării în domeniul securității antiincendiare, obligatoriu va fi efectuată coordonarea Proiectului cu Agenția de supraveghere tehnică – Direcția supraveghere a măsurilor contra incendiilor și protecției civile.

  - Cerințe tehnice:

Tabelul 1 Caracteristici tehnice ale pupitrelor de semnalizare antiincendiară.

| Tipul | Staționar |
| --- | --- |
| Tensiunea de alimentare, V | 230 V (50 Hz) |
| Numărul canalelor detectoarelor din spațiile controlate, buc | 38 (+6 rezerve) |
| Numărul detectoarelor pe canale, buc | 2÷8 |
| Numărul aproximativ de detectoare instalate, buc *1 | 114 |
| Tensiunea contactelor de ieșire pentru schema de automatizare pentru stingerea incendiului, V *2 | 220 (AC) |
| Gradul de protecție IP – cea mai superioară, siguranță - apărare de praf, umiditate 100%, rezistent la impacte diverse interne, externe sau mecanice, constructiv ermetic. |  |

*1 – la proiectare, trebuie estimat numărul de detectoare instalate și posibilitatea ajustării acestora.

*2 – trebuie utilizate relee de separare pentru a separa circuitele automate de stingere a incendiilor de la contactele de ieșire ale pupitrelor de semnalizare antiincendiară.

*3- la proiectarea tipurilor echipamentelor vor fi prevăzute și respectate standardele sau alte regulamente autorizate în RM.

  - Suprafețele și dimensiunile compartimentelor de cabluri sunt prezentate în Anexa nr.1.

- REGLEMENTĂRI TEHNICE

Documentația normativ–tehnică ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM E.03.03:2018 | Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu |
|  | HG Nr.847 din 07.12.2022 | Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în RM. |
|  | SM SR EN 54 | Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu (standard pe părți). |
|  | NAIE, Ediția 7 | Normele de amenajare ale instalațiilor electrice. |

- LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

| Nr. | Denumirea obiectului | U.M | Unități |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Analiza și cercetarea schemelor și a documentației tehnice, inspectarea vizuală a locului de instalare a echipamentului. | scheme | 2 |
| 2.* | Proiectarea înlocuirii pupitrelor de semnalizare antiincendiară și a detectoarelor de fum cu înlocuirea cablului. Prezentarea devizelor de cheltuieli conform proiectului | Proiect/ Deviz | 1 |
| 3.* | Coordonarea cu Agenția de supraveghere tehnică – Direcția supraveghere a măsurilor contra incendiilor și protecției civile. | coordonarea | 1 |

- * Lucrările enumerate în punctele 1, 2 și 3 se vor efectua conform devizului anexat. (Anexa nr.2).

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

- Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 5 ani (obligatoriu).

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul  proiectărilor sistemelor antiincendiare.

- Licența în proiectarea sistemelor  antiincendiare.

- Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare a lucrărilor de proiectare.

- Devizul de cheltuieli  conform ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA SERVICIILOR DE PROIECTARE

  - Proiectul va conține în mod obligatoriu memoriu explicativ, desene și scheme de execuție individuale pentru fiecare etapă de montare, tipul pupitrelor de semnalizare, parametrii tehnici, tipul detectoarelor de fum, documentația de deviz.

  - Toate coordonările ce țin de traseele de cablu, amplasarea pupitrelor, amplasarea receptoarelor și alte specificații tehnice, vor fi efectuate până la elaborarea finală a desenelor și a schemelor de execuție.

  - Verificarea documentației de proiect, pentru toate fazele de examinare de către verificatorii de stat, ce pot confirma aprobarea și avizarea acestuia.

  - Operatorul economic va fi responsabil pentru efectuarea lucrărilor/serviciilor de proiectare calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentația tehnico-normativă de reglementare a acestor servicii.

  - Operatorul economic va transmite proiectul avizat de către verificatorul de stat cu toate coordonările necesare Beneficiarului într-un exemplar pe format de hârtie și în formă electronică.

  - Operatorul economic va fi responsabil să asigure coordonarea, consultații, concretizări, aprobări parametri tehnici, model, tip, etc. (dup caz) pe parcursul implementării proiectului dat – executarea  lucrărilor va  fi supravegheață de  către autor.  La solicitarea Beneficiarului, în termen de 1-2 zile lucrătoare din ziua adresării,  operatorul economic vă  răspunde solicitărilor.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

Anexa nr.1

Măsurărilor suprafețelor și volumelor compartimentelor de cabluri se fac în condițiile actuale.

Tabelul 1

| № compartiment de cabluri | Lungimea, m | Lățimea, m | Înălțimea, m | Suprafața, m2 | Volum, m3 | Numărul de detectori, buc (instalat în prezent) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blocul Principal, nivel 0.00 m |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 41 | 4 | 3,25 | 164 | 533 | 3 1) |
| 2 | 41 | 3,4 | 3,25 | 139 | 453 | 3 1) |
| 3 | 24,8 | 3,9 | 3,25 | 97 | 314 | 2 1) |
| 4 | 25 | 3,55 | 3,25 | 89 | 288 | 2 1) |
| 7 | 24,4 | 3,95 | 3,25 | 96 | 313 | 2 1) |
| 8 | 33,3 | 3,52 | 3,25 | 117 | 381 | 2 1) |
| 7А | 9 | 3,95 | 3,25 | 36 | 116 | 3 1) |
| 8А | 9 | 3,52 | 3,25 | 32 | 103 | 3 1) |
| Blocul Principal, nivel 8.30 m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 24,17 | 4,35 | 3,5 | 105 | 368 | 2 1) |
| 10 | 19,08 | 5,12 | 3,5 | 98 | 342 | 2 1) |
| 11 | 34,65 | 4,37 | 3,5 | 151 | 530 | 3 1) |
| 12 | 34,70 | 5,14 | 3,5 | 178 | 624 | 3 1) |
| 13 | 20,81 | 5,13 | 3,5 | 107 | 374 | 2 1) |
| 14 | 24,00 | 5,10 | 3,5 | 122 | 428 | 2 1) |
| 15 | 23,60 | 4,77 | 3,5 | 113 | 394 | 2 1) |
| 16 | 23,70 | 4,35 | 3,5 | 103 | 361 | 2 1) |
| 17 | 24,35 | 4,85 | 3,5 | 118 | 413 | 2 1) |
| 18 | 20,56 | 4,75 | 3,5 | 98 | 342 | 2 1) |
| Blocul Principal, nivel 12.00 (4 camere STIC (echipamente informatice)) |  |  |  |  |  |  |
| fără număr (4 camere) | 4,45 | 4,65 | 3,3 | 21 | 69 | 4х2=8 2) |
|  | 4,45 | 5,3 | 3,3 | 24 | 78 |  |
|  | 6,45 | 4,65 | 3,3 | 30 | 99 |  |
|  | 6,45 | 5,3 | 3,3 | 35 | 113 |  |
| Blocul Principal, nivel -3.00 m (tuneluri de cablu) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ≈100 | 1,2 | 1,90 | 120 | 228 | 5 1) |
| 6 | ≈100 | 1,2 | 1,90 | 120 | 228 | 5 1) |
| TOTAL 2313 m2 |  |  |  |  |  |  |
| Clădirea cu instalații PRA IDD-110kV, nivel -3.00 m (tunele de cablu) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ≈100 | 1,2 | 1,90 | 120 | 228 | 4 1) |
| 20 | ≈100 | 1,2 | 1,90 | 120 | 228 | 4 1) |
| Clădirea cu instalații PRA IDD-110kV |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 11,5 | 5,85 | 2,9 | 67 | 195 | 2 1) |
| 22 | 11,3 | 9,00 | 2,9 | 102 | 295 | 2 1) |
| 23 | 12,5 | 9,30 | 2,9 | 116 | 337 | 2 1) |
| TOTAL 525 m2 |  |  |  |  |  |  |
| Clădirea sectorului tratarea apei nr.1, sala de filtrare |  |  |  |  |  |  |
| 26 (tunel de cablu) | 23,5 | 5,5 | 2,5 | 129 | 323 | 3 1) |
|  | ≈45 | 2 | 2 | ≈90 | ≈180 | 4 1) |
| 28 | 23,3 | 5,5 | 2,5 | 128 | 321 | 3 1) |
| 29 (2 camere) | 27 | 5,3 | 2,5 | 143 | 358 | 3 1) |
|  | 11,5 | 6,0 | 2,5 | 69 | 173 | 1 1) |
| TOTAL 559 m2 |  |  |  |  |  |  |
| Clădirea cazanelor de apă fierbinte nr.4-5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 18,3 | 5,55 | 3,5 | 102 | 355 | 7 1) |
| 31 | 18,3 | 5,8 | 3,5 | 106 | 371 | 6 1) |
| TOTAL 208 m2 |  |  |  |  |  |  |
| Clădirea stației de pompare de păcură nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| fără număr (tunel de cabluri) | 35 | 1,75 | 1,85 | 61 | 113 | 7 3), 6) |
| rezervor de păcură nr.1 | R = 23 |  | 12 | 1 662 | 19 942,8 | 54), 6) |
| rezervor de păcură nr.2 | R = 23 |  | 12 | 1 662 | 19 942,8 | 54), 6) |
| rezervor de păcură nr.3 | R = 23 |  | 12 | 1 662 | 19 942,8 | 54), 6) |
| rezervor de păcură nr.4 | R = 23 |  | 12 | 1 662 | 19 942,8 | 54), 6) |
| TOTAL 61m2+6648m2 |  |  |  |  |  |  |
| Clădirea stației de pompare de păcură nr.2 (prin pupitru suplimentar) |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 8 | 6 | 3,45 | 48 | 186 | 6 1), 6) |
| camera pompelor | 10 | 3,5 | 3 | 35 | 100 | ≈20 5), 6) |
| TOTAL |  |  |  | 83m2 |  |  |
| Total bucle de alarmă – 38 buc. Numărul estimat de senzori – 114 buc. |  |  |  |  |  |  |

Note:	1) senzori instalați de următorul tip – ДИП-2;

2) se organizează o nouă buclă de alarmă fără a porni sistemul de stingere a incendiilor, setarea numărului de senzori este decisă în timpul proiectării;

3) senzori instalați de următorul tip – ИПК-3 de seria Премьер;

4) senzori instalați de următorul tip – ИП103-1 (СП103-1) (producător ОАО Спецавтоматика), temperatura de răspuns (2 canale) – 140ºC/140ºC; Rîntrare-alarmă=200kOhm;

5) senzori instalați de următorul tip – ДПС-038 cu organ executiv intermediar ПИО-017;

6) necesitatea înlocuirii  senzorilor va fi decisă în timpul proiectării.

Anexa nr.2

Lista

Lucrările de proiectare a pupitrelor de semnalizare antiincendiară
și a detectoarelor de fum cu înlocuirea cablurilor.

Tabelul 2

| Nr. | Denumirea lucrării | Argumentarea | U.M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolul I: Cercetarea și colectarea informației |  |  |  |  |
| 1. | Acumularea informației pentru identificarea soluțiilor de proiect | Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства №13740тм-т1-90 (Tab.1, p.1, pag.7) | obiect | 1 |
| Total Capitolul I cu k=21200 pentru actualizarea la valuta națională 1000 MDL (Scr.inf.MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017) |  |  |  |  |
| Capitolul II: Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiare al Blocului Principal nivelele – 0.00; 8.30; tuneluri de cablu. Nivelul 12.00 (4 camere STIC (echipamente informatice)). Nivelul 3.00 (tuneluri de cabluri) |  |  |  |  |
| 2. | Proiectarea pupitrelor cu amplasarea detectoarelor de fum – clădirea principală (2313 m2) | Ценник на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.9, pag.16) к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5) к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект) к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. микропроцессоров | obiect | 1 |
| Capitolul III: Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar al Clădirii cu instalații PRA, IDD-110 kV |  |  |  |  |
| 3. | Proiectarea pupitrelor cu amplasarea detectoarelor de fum – clădirea – cu instalații PRA (525 m2) | Ценник на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.6, pag.16) к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5) к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект) к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. микропроцессоров | obiect | 1 |
| Capitolul IV: Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar al Clădirii Secției Chimice (sectorul tratarea apei nr.1) |  |  |  |  |
| 4. | Proiectarea pupitrelor cu amplasarea detectoarelor de fum – clădirea – secția chimică (559 m2) | Ценник на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.6, pag.16) к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5) к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект) к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. микропроцессоров | obiect | 1 |

| Capitolul V: Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar al Clădirii Cazanelor pentru încălzirea apei ВК-4-5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Proiectarea pupitrelor cu amplasarea detectoarelor de fum – clădirea –cazanelor pentru încălzirea apei ВК-4,5 (208 m2) | Ценник на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.5, pag.16) к=1,5 (прим. п.7 к таб.60-5) к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект) к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. микропроцессоров | obiect | 1 |
| Capitolul VI: Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar, Gospodăria de păcură (Clădirea stației de pompare nr. 1 și 2) |  |  |  |  |
| 6. | Proiectarea pupitrelor cu amplasarea detectoarelor de fum – gospodăria de păcură (144 m2) (SP-1 și SP-2: 61+48+35) | Ценник на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.4, pag.16) к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5) к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект) к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. микропроцессоров | obiect | 1 |
| Capitolul VII: Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar, Gospodăria de păcură (Rezervoarele de păcura nr. 1,2,3,4) |  |  |  |  |
| 7. | Proiectarea pupitrelor cu amplasarea detectoarelor de fum – gospodăria de păcură (Rezervoarele de păcură 1,2,3,4) (6 648 m2) | Ценник на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5,p.11, pag.16) к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5) к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект) к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. микропроцессоров | obiect | 1 |
| Total Capitolul II – VII (ruble) |  |  |  |  |
| Total Capitolul II÷VII cu k=21200 pentru actualizarea la valuta națională 1000 MDL (Scr. inf. MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017) |  |  |  |  |
| Capitolul VIII : Coordonările |  |  |  |  |
| 8. | Coordonarea și obținerea avizelor pentru soluțiile de proiectare | Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства № 13740тм-т1-90 (Tab. 1, p.3, pag.7) | serviciu | 1 |
| Total Capitolul VIII cu k=21200 pentru actualizarea la valuta națională 1000 MDL (Scr.inf. MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017) |  |  |  |  |
| Capitolul IX : Lucrări de verificare de către verificatorul de stat |  |  |  |  |
| 9. | Verificarea proiectului de către persoana autorizată | CP L.01.12-2013, Anexa A, pag.6 calculat ca % din suma (р.1-p.7) | serviciu | 1 |
| TOTAL, lei fără TVA |  |  |  |  |
| TVA – 20 % |  |  |  |  |
| TOTAL DEVIZ, lei cu TVA |  |  |  |  |