Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor/serviciilor

1. Obiectul caietului de sarcini: îl reprezintă achiziționarea lucrărilor   pentru modernizarea

sistemelor de măsurare și semnalizare a nivelului și temperaturii păcurii (SMSNTP)

în rezervoarele nr.3 și 4 CET Sursa 1

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lotul 1. Lucrări pentru Modernizarea SMSNTP în rezervoarele de păcură nr.3 și 4 CET Sursa 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - 51500000-7 - 71242000-6 50433000-9 | Modernizarea sistemelor de măsurare și semnalizare a nivelului și temperaturii păcurii în rezervoarele nr.3 și nr.4 | sisteme | 2 | Conform devizului nr. 1 anexat (Formular Nr.1) |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 165 000 |

2 . Descriere generală. Termeni de execuție:

Locul, adresa desfăşurării lucrărilor:    «TERMOELECTRICA» S.A., Centrala Electrică cu Termoficare Sursa-1, Gospodăria de păcură, rezervoarele de păcură nr.3 și nr.4, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

Termenul de realizare a lucrărilor:      1 iunie 2022 – 30 septembrie 2022.

Ofertantul în mod obligatoriu trebuie:

- să dețină capacitatea tehnică și profesională pentru executarea lucrărilor solicitate;

- să dețină experiență în domeniu de cel puțin 5 ani.

3. Informații:

Se necesită  reconstrucția sistemelor  de măsurare și control a nivelului și temperaturii păcurii din rezervorul nr.3 și nr.4. Înlocuirea aparatului de supraveghere la distanță a nivelului de păcură УМ2-32, pe un tip de indicator de nivel radar modern, cu clasă de precizie înaltă. Înlocuirea termorezistențelor tip TCM-50M câte 3 buc., la fiecare rezervor, cu termorezistențe tip Pt 100, cu afișarea parametrilor de măsură, înregistrarea, arhivarea și asigurarea semnalizărilor acestor parametri  la valorile prestabilite apreciate pe un înregistrator videografic cu 4-canale pentru fiecare rezervor. Pentru a îndeplini lucrările în mod operativ, se propune de a consulta documentația sistemului analogic, aflat în exploatare la rezervorul nr.1 în aceeași gospodărie.

4.  Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

4.1. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | RS-21 | P.6.4.5.1. Reguli de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente „TERMOELECTRICA” |
| 4.1.2 | - РД 34.35.134-96 | - Tехнические требования к модернизации систем контроля и управления технологическим оборудованием (pct.1.... depășirea duratei de exploatare, uzura fizică și îmbătrânirea morală a aparatelor de măsură și control (AMC)) |

4.2. Documente tehnico-normative de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | CO 34.04.1081-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 4.2.2 | CO 34.23.501-2005 | Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, СПО ОРГРЭС |

5. Specificaţii tehnice:

5.1. Executantul lucrărilor este obligat să ţină cont de specificul întreprinderii (condiţiile de exploatare a centralei electrice) şi să corespundă cerinţelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

5.2. Executantul lucrărilor, pe baza proiectului de modernizare a rezervorului nr.1, va introduce modificările necesare și va ajusta schemele de modernizare pentru rezervoarele nr.3 și 4. După finisarea lucrărilor, tot așa acțiune se va aplica și pentru instrucțiunea de exploatare. După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. documentația modificată, și va executa lucrările în baza acestor scheme aprobate și în termenii coordonați.

5.3 Devieri de la schemele aprobate  nu se admit. La apariția necesității devierii de la schițele inițiale, Executatul va fi obligat să coordoneze aceste modificări cu Beneficiarul.

5.4. Toată responsabilitatea în executarea lucrărilor de modernizare cu respectarea normelor și reglementărilor privind tehnica securității și securitatea incendiară revine Executantului;

5.5. Calitatea lucrărilor executate trebuie să fie în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și alte  documente normative stabilite prin Legislația Republicii Moldova;

5.6. Bunurile materiale destinate spre montare vor fi eliberate de la depozitul „TERMOELECTRICA” S.A.

6. Condiţii de recepţie a lucrărilor:

6.1. La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie;

6.2. Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de  10  zile lucrătoare, după punerea în funcțiune a utilajului, prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

6.3. Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

6.4. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

6.5. Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

6.6. După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

7. Cerinţe față de ofertanți:

7.1. Compania ofertantă trebuie să fie deținătoare de licenţie (aviz de expertiză tehnică) pentru executarea lucrărilor la obiecte industrial periculoase;

7.2. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experiență mai mare de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare – vor fi un avantaj).

7.3. Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din deviza de cheltuieli.

7.4. Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

7.5. Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru.

7.6. În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentelor normativ tehnice „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

7.7. Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut și conform termenilor stabiliţi.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

8.1. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toate etaloanele, mecanismele, ustensile şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

  - Specificații tehnice;

  - Specificații de preț;

  - Declarația operatorului (DUAE);

9.4 Deviz de cheltuieli.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

10.1. Licență;

10.2. Avizul tehnic de înregistrare (pentru efectuarea lucrărilor de reglare/reparare a aparatelor de măsură și control);

10.3. Experiența în domeniu nu mai mică de 5 ani;

10.4. Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

10.5. Deținerea personalului calificat.

11. Cerinţe de garanție și de mentenanţă:

11.1. Perioada de garanţie, la calitatea îndeplinirii lucrărilor, va constitui minimum 12 luni.

11.2. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);

11.3. La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 3 zile lucrătoare după înștiințare.

12. Măsuri de protecția muncii:

Beneficiarul și Executantul vor organiza și efectua lucrările, în conformitate, și cu respectarea normele legale de protecție a muncii, conform legislației și normelor RM în vigoare:

- «Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă», implementată prin

H.G.Nr.95 din 05.02.2009;

- «H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă»;

•	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования      электростанций и тепловых сетей. М. «Издательство НЦ ЭНАС», 2003;

•	NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, Chișinău, 2019.

- CO 34.23.501-2005. Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, СПО ОРГРЭС.

13. Lista cu volumul de lucrări:

- Modernizarea sistemului de măsurare și semnalizare a nivelului păcurii în rezervorul nr.3 și nr.4.

- Modernizarea sistemului controlului termic a păcurii în rezervorul nr.3 și nr.4

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea | Unităţi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Examinarea sistemului existent. | 2 | sistem |
|  | Corectarea schemelor de modernizare. | 2 | sistem |
|  | Demontarea echipamentelor existente (dispozitivul de nivel УМ2-32, cablurilor de legătură, bucle de conectare, releu, etc.). | 2 | set |
|  | Confecționarea, montarea construcției de instalare a traductorului de nivel a păcurii. | 2 | buc |
|  | Montarea țevilor de protecție și confecționarea suporturilor pentru ele. | 400 | m |
|  | Pozarea, pe traseele existente a canalelor metalice de cabluri, încercarea de continuitate a circuitului (прозвонка) și conexiunea cablului КВВГэ 4х1,5 | 100 | m |
|  | Pozarea, pe traseele existente a canalelor metalice de cabluri, încercarea de continuitate a circuitului (прозвонка) și conexiunea cablului КВВГэ 7х1,5 | 950 | m |
|  | Pozarea, pe traseele existente a canalelor metalice de cabluri, încercarea de continuitate a circuitului (прозвонка) și conexiunea cablului КВВГэ 14х1,5 | 950 | m |
|  | Instalarea și conectarea cutiei de conexiuni | 2 | buc |
|  | Montarea echipamentului de măsurare și semnalizare a nivelului de păcură | 2 | set |
|  | Conectarea și ajustarea schemei de măsurare și semnalizare a nivelului de păcură | 2 | schemă |
|  | Montarea echipamentului de măsurare a temperaturii păcurii | 2 | set |
|  | Conectarea și ajustarea schemei de măsurare a temperaturii păcurii | 2 | schemă |
|  | Pozarea și conectarea conductorului de montare ПВ3х0,75 мм2 | 100 | m |
|  | Elaborarea setului necesar de documente. | 1 | set |

* „TERMOELECTRICA” S.A. î-şi rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor după necesitate.

14. Relaţii de contact:       Tel.: (+373) 22 385-378__e-mail__beregoi.g@termoelectrica.md

Tel.: (+373) 22 385-392  e-mail  mocanu.sergiu@termoelectrica.md

| "Termoelectrica" SA Modernizarea sistemelor de masurare si semnalizare a nivelului si temperaturii pacurii in rezervoarele nr.3 si nr.4 CET Sursa 1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de modernizarea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | 11-02-032-03 k=0.5 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 40 (Demontarea dispozitivului de nivel УМ2-32 | buc | 2,0000 |
| 2 | 11-03-001-02 k=0.5 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (Demontarea dispozitivului de masurare) | buc | 2,0000 |
| 3 | 11-03-001-01 k=0.5 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Demontarea termorezistentelor) | buc | 6,0000 |
| 4 | 08-02-144-3 k=0.7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 (Demontarea) | 100 buc | 0,5000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 11-01-001-05 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 10 (Confectionarea si montarea constuctiilor pentru instalarea si protectia traductorului de nivel a pacurii) | buc | 2,0000 |
| 6 | 08-02-406-1 | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П" (Confectionarea suporturilor pentru tevi polietilen) | t | 0,2000 |
| 7 | 08-02-409-1 | Teava din polietilen pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,0000 |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Pozarea si conectarea conductorului de montare ПВ Зх0,75mm2) | 100 m | 1,0000 |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Pozarea si conectarea cablului de montare КВВГэ 4х1,5mm2) | 100 m | 1,0000 |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Pozarea si conectarea cablului de montare КВВГэ 7х1,5mm2) | 100 m | 9,5000 |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Pozarea si conectarea cablului de montare КВВГэ 14х1,5mm2) | 100 m | 9,5000 |
| 12 | 08-02-394-1 | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 6 mm2 (Funie din otel) | 100 m | 1,8000 |
| 13 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,5000 |
| 14 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (Montarea dispozitivului de nivel) | buc | 2,0000 |
| 15 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Montarea termorezistentelor) | buc | 6,0000 |
| 16 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Bloc de alimentare) | buc | 2,0000 |
| 17 | 11-08-001-03 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: fara confectionarea inelilor cu deservire (Imbinare prin suruburi) | 100 buc | 2,0000 |
| 18 | 08-01-081-3 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 12 (Pentru videoregistrator) | buc | 2,0000 |
| 19 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 (Pentru termorezistenta, bloc de alimentare, radar) | buc | 20,0000 |
| 20 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 2,4000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de ajustare |  |  |
| 21 | 02-01-003-03 | Sistem automatizat de conducere de categoria III de complexitate tehnica, numarul de canale: 10 (Ajustarea, sistema de masurarea a nivelului si temperatura pacurei) | 1 sistema | 2,0000 |
| 22 | 1-10-002-1 | Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare etc.) (Schema de avertizare a avariei) | 1 sector | 2,0000 |
| 23 | 02-01-003-01 | Sistem automatizat de conducere de categoria III de complexitate tehnica, numarul de canale: 2 (Programarea videoregistratoarelor) | 1 sistema | 2,0000 |
| 24 | 02-01-003-01 | Sistem automatizat de conducere de categoria III de complexitate tehnica, numarul de canale: 2 (Aplicarea schemelor in lucru a microprocesorului) | 1 sistema | 2,0000 |
| 25 | 02-01-001-01 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 2 (Documentația pentru exploatarea sistemelor) | 1 set | 1,0000 |