Anexa 1

# Utilajul, echipamentul tehnologic: Stație de pompare– SP Ghidighici

| Nr. crt. | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali Modul compact de pompare compus din pompe centrifuge verticale de înaltă presiune la care fiecare pompă dispune de un convertizor de frecvenţă , cu aspiraţie normală, racordate în paralel. Gata asamblat, pregătit de racordare, cu sistem de conducte din oţel inoxidabil montat pe cadru de bază cu o distanta intre pompe de 500 mm , incl. unitate de comandă/reglaj cu toate dispozitivele de măsurare şi de reglaj necesare. Toate componentele care intră în contact cu fluidul (versiune EPDM) trebuie sa fie autorizaţe WRAS/KTW/ACS pentru apa potabila. Grup de pompare Grupul de pompare va fi compus din 4 pompe (3A + 1R) , Qgrup total = 85,8 m3/h, H = 45 mCA, cu electropompe verticale multietajate pentru apă potabilă, cu rotor din inox AISI 304 L (EN 1.4307), carcasa cu flanse din inox AISI 304 L (EN 1.4301) și ax din inox AISI 304 L (EN 1.4057), motor electric standartizat cu eficiență minima IE3, P2 = 5.5 kW, U = 400 V, clasa de izolație F, clasa de protecție IP55 cu compatibilitatea electromagnetica conform EN 61000-6-1, -2, -3, -4, randament hidraulic minim 70%. Etanşarea mecanică independentă de sensul de rotaţie, pentru pompe, tip cartuş, pentru întreţinere simplă. Dotare şi funcţii - Pompe centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil . - Rame din oţel galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibraţii cu înălţime reglabilă pentru izolare fonică - Vană de izolare pe aspiraţia şi pe refularea fiecărei pompe - Clapetă de reţinere pe refularea fiecărei pompe - Vas sub presiune cu membrană 8 l, PN16 incl. armătură de trecere, refulare - Senzor de presiune (4-20 mA), refulare - Manometru, refulare - Protectie lipsa apa Panou de comanda compatibil cu EN 60204-1 “Echiparea electrică a maşinilor” complet automatizat, în carcasă de oţel, grad de protecţie IP 54, compus din alimentare internă cu tensiune de comandă, controller central pentru convertizoare, intrări şi ieşiri analoage şi digitale . Comandă/ Afişaj - Display LCD amplasat pe usa panoului (cu fundal iluminat) pentru afişarea parametrilor de lucru, a parametrilor de reglaj, a stărilor de funcţionare ale pompelor, mesajelor de eroare şi istoricului - Meniu cu simboluri şi numere de meniu - Leduri pentru afişarea stării instalaţiei (funcţionare/avarie) - Parametri setaţi din fabrică pentru facilitarea punerii în funcţiune - Setarea parametrilor de lucru şi validarea mesajelor de avarie - Întrerupător principal cu posibilitate de încuiere - Funcţionare cu/fără pompă de rezervă, selectabilă de către service - Alternarea pompelor in dependenta de orele de lucru -Compatibilitate cu SCADA prin conectiunea MODBUS. |  |  |