Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

Autoritatea contractantă: Judecătoria Chișinău, mun. Chișinau, str. Zelinski,13

(denumirea, adresa)

Obiectul achiziției Servicii de deservire tehnică și reparația aparatelor de aer condiționat pentru anul 2025

Procedura de achiziție:  Cererea ofertelor de prețuri

## COD CPV : 50530000-9

- Descriere generală. Informaţii

| Denumirea serviciilor Lot 1 | Cod CPV | Unit masura | Cantitate | Suma estimativa fara TVA(lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deservirea tehnică aparatelor de aer condiționat | 50530000-9 | buc | 460 | 200 000,00 |
| Reparația aparatelor de aer condiționat | 50530000-9 | buc | 200 | 100 000,00 |
| Total (lei fara TVA ) |  |  |  | 300 000,00 |

Servicii obligatorii, care necesită a fi prestate în cadrul

deservirii tehnice a aparatelor de aer condiționat:

1. Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat.

2. Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale

3. Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat.

4. Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă

5. Verificarea presiunii circuitului frigorific al aparatului de aer condiționat în regimurile de încălzire și răcire.

6. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire.

7. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor.

8. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.

9. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.

10. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.

11. Verificarea și curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer.

12. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.

13. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.

14. Verificarea funcționării sistemului de drenare.

15. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicelor) ventilatoarelor.

16. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență.

17. Verificarea tensiunii electrice.

18. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).

19. Diagnostica blocurilor electronice.

20. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.

Servicii obligatorii, care necesită a fi prestate

în cadrul reparației aparatelor de aer condiționat:

1. Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (include prețul agentului frigorific)

2. Înlocuirea condensatoarelor electrice (include prețul pieselor, materialelor)

3. Înlocuirea sau reparația platei electronice a aparatului de aer condiționat. (include prețul pieselor, materialelor).

4. Înlocuirea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interior și exterior (include prețul pieselor, materialelor).

5. Înlocuirea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (include prețul pieselor, materialelor).

6. Curățarea (desfundarea) țevilor de drenare.

7. Înlocuirea sau reparația pompelor de drenare (include prețul pieselor, materialelor).

8. În cazul în care, pentru executarea reparației unui aparat de aer condiționat, este necesară

demontarea și ulterior montarea acestuia, Prestatorul va asigura efectuarea acestor lucrări, costul

acestora fiind inclus în prețul total al serviciilor de reparație.

Cerințe suplimentare:

1 Serviciile de deservire tehnica și reparații se vor efectua pe tot parcursul acțiunii contractului.

2. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la serviciile efectuate pe o perioadă de minim 6 luni.

3. Termenul-limită de efectuare a serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor va fi 20 zile lucrătoare, din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului.

4. Curățarea și deservirea a dispozitivelor se confirmă prin executarea unui „Act de îndeplinire a serviciilor” (întocmit de către prestator), pentru fiecare dispozitiv, cu aplicarea semnăturii și ștampilei prestatorului și semnăturii beneficiarului.

5. Daca în urma verificarilor efectuate se constată că defecțiunile nu pot fi înlăturate în baza procedurii standard de deservire tehnică, echipa operatorului economic va prezenta obligatoriu acte de constatare tehnică pentru fiecare unitate de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite și reparate, pentru a aduce echipamentele la stare functională conform specificațiilor tehnice.

Serviciile de deservire tehnică și reparația aparatelor de aer condiționat se vor efectua la sediile Judecătoriei Chișinău cu următoarele adrese:

Sediul Central - str. Zelinski, 13.

Sediul Ciocana - str. M. Sadoveanu, 24/1.

Sediul Rîșcani -  str. Kiev, 3.

Sediul Buiucani - bd. Șt.cel Mare, 200; str.Mihai Viteazul, 2.

Sediul Centru - bd. Șt.cel Mare, 162 .

În prețul ofertei vor fi incluse cheltuielile legate de transport la locul destinației, precum și de folosirea autoturnului (la necesitate).

Președintele grupului de lucru _________________  ARHIP  Alexandru

ex.Cerga Mariana

022-551-406