Caiet de sarcini privind achiziționarea

serviciilor de mentenanță/deservire a instalațiilor

de ventilare și condiționare a aerului

| Nr. | Denumirea serviciilor solicitate | cantitate |
| --- | --- | --- |
|  | - Chiller Qх=343,40 kW, Qт=366,50 kW. - Fan coil Action Clima FX-VA 131. - Fan coil Action Clima FX-VA 231. - Fan coil Action Clima FX-VA 331. - Fan coil Action Clima FX-VA 431. - Fan coil Action Clima FX-VA 531. - Centrală ventilare VTS VVS030s-R-FHV. - Centrală ventilare VTS VVS030s-L-FHCV. - CTA VTS VVS015s-L-FHCV. - CTA VTS VVS040-L-FHCVS. - CTA VTS VVS021-L-FHCVS. - CTA VTS VVS030-L-FHCVS. - CTA VTS VVS030-L-FHCVS. - Aparate aer condiționat pentru servere. - Periodicitatea serviciilor - Serviciile de mentenanță vor fi efectuate de două ori pe an, după cum urmează: - înainte de sezonul cald; - înainte de sezonul rece; - La necesitate, prestatorul va interveni suplimentar în caz de defecțiuni sau solicitări urgente. - Lucrări obligatorii de mentenanță - verificarea integrității vizuale; - verificarea coroziunilor; - verificarea tăvii de condens; - verificarea scurgerii condensului; - verificarea tensiunii electrice; - verificarea fazării; - verificarea conexiunilor electrice; - verificarea pompelor; - verificarea compresoarelor; - verificarea presiunii agentului frigorific; - verificarea traseelor electrice; - verificarea presostatelor; - inspectarea vanelor și țevilor; - aerisirea instalației; - verificarea filtrelor de apă; - verificarea pierderilor pe circuit; - curățarea vaporizatorului; - verificarea ventilatoarelor; - verificarea vibrațiilor; - repornirea/conservarea echipamentului. - Pentru Centrale de Tratare a Aerului (CTA) - pornirea echipamentului și verificarea funcționării; - detectarea problemelor tehnice; - dezasamblare/asamblare parțială; - curățarea filtrelor; - curățarea tăvii de condens; - verificarea sistemului de scurgere; - gresarea componentelor mobile; - curățarea schimbătoarelor de căldură; - verificarea conexiunilor electrice; - verificarea unităților de control; - verificarea vanelor; - verificarea temperaturilor; - verificarea servomotoarelor; - verificarea sondelor de temperatură; - repornirea instalației. - Pentru ventiloconvectoare (Fan Coil) - verificarea funcționării; - curățarea filtrelor; - curățarea ventilatoarelor; - curățarea schimbătoarelor; - curățarea componentelor interioare; - verificarea scurgerii condensului; - verificarea conexiunilor electrice; - verificarea sistemelor de control; - verificarea tensiunii electrice; - repornirea echipamentului. - Pentru aparatele de aer condiționat (servere) - curățarea filtrelor; - curățarea schimbătoarelor de căldură; - curățarea componentelor interne; - verificarea condensului; - verificarea conexiunilor electrice; - verificarea unităților de comandă; - verificarea parametrilor funcționali; - repornirea sistemului. - Cerințe față de prestator - Prestatorul trebuie să: - dețină personal calificat; - dețină autorizațiile necesare; - dețină echipamente și instrumente specializate; - asigure intervenția în termen de maxim 2 ore în caz de avarie; - Condiții de recepție a serviciilor - Recepția serviciilor va fi efectuată în baza: - actelor de prestare a serviciilor; - rapoartelor tehnice; - verificării executării complete a lucrărilor. Notă : consumabilele vor fi incluse in preț | 1. 38. 65. 12. 3. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3. |