Anexa nr.3

CAIET DE SARCINI

(utilaje de tip „Carrier”, „Systemair” și „Mandik”)

1. Servicii de deservire tehnică a sistemului

de condiționare centrală și climatizare:

1. Inspecția vizuală a echipamentului, verificarea funcționalității elementelor de fixare, ghidare a componentelor unității de ventilație – semestrial.

2. Verificarea sursei de alimentare (fazele electrice) și a contactelor – semestrial și la necesitate.

3. Testarea sistemului de control automat: examen vizual, verificarea conexiunilor și contactelor, verificarea setărilor controlerului și a funcționalității sistemului la diferite regimuri de lucru, verificarea funcționării elementelor de control și alarmă – semestrial.

4. Verificarea stării curelelor de transmisie și reglarea tensiunii acestora – semestrial și la necesitate.

5. Examinarea stării rulmenților motorului, a funcționalității rotorului ventilatorului, a corectitudinii centrării rotorului pe ax și curățarea elementelor de impurități – semestrial.

6. Verificarea condițiilor de susținere împotriva vibrațiilor – semestrial.

7. Curățarea grilelor de admisie a aerului – semestrial și/sau la necesitate.

8. Testarea schimbătorului de căldură/răcire și a sistemului de scurgere, curățarea componentelor acestuia – semestrial.

9. Examinarea țevilor de la sistemul hidraulic al schimbătorului de căldură/răcire – semestrial.

10. Verificarea funcționalității senzorilor din sistemul de contur al schimbătorului de căldură/răcire – semestrial.

11. Verificarea etanșeității conexiunilor disponibile ale conductelor de aer; etanșarea acestora în caz de necesitate – semestrial și/sau la necesitate.

12. Efectuarea măsurărilor de control ale temperaturii aerului la intrare (aerul exterior) și la ieșire la/de la dispozitivele de distribuție a aerului – semestrial și/sau la necesitate.

13. Măsurarea parametrilor volumului de alimentare cu aer a încăperilor de serviciu și calității aerului conform cerinţelor standardului SM EN ISO 7730 – trimestrial și/sau la necesitate.

14. Lubricarea lagărelor axului – la necesitate.

15. Curățarea suprafețelor exterioare ale sistemului de condiționare centrală – semestrial și/sau la necesitate.

16. Efectuarea serviciilor de verificare și control a întregului sistem în scopul depistării deficiențelor de funcționare a circuitului agentului de răcire (care creează diferențe de temperaturi incorecte), cu înlăturarea cauzelor apariției deficiențelor.

17. Efectuarea unui raport complex de diagnosticare cu referință la calitatea funcționării a 2 mașini de alimentare cu aer de tip „Mandik” (pentru identificarea deficiențelor care împiedică funcționarea corectă și completă a unităților mecanice, electrice și automate ale echipamentului). Deoarece lipsește documentația tehnică și cea de proiect a utilajului respectiv, prestatorul de servicii va efectua lucrările în cauză nemijlocit la fața locului.

18. Elaborarea unor devize de cheltuieli cu privire la lucrările de reparație și materialele necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite la punctele 16 și 17.

19. Întocmirea unui raport cu privire la starea de fapt a sistemului de condiționare centrală și a unei liste de recomandări pentru eliminarea eventualelor neconformități/ defecte.

Valoarea estimată – 16666,66 lei, fără TVA.

2. Servicii de reparație a componentelor sistemului

(prețul ofertei va include și costul pieselor de schimb)

1. Înlocuirea filtrelor de aer la mașina de alimentare cu aer „Carrier” 39HQ 07.08 – 6 unități.

2. Înlocuirea filtrelor de aer la 2 mașini de alimentare cu aer „Systemair” – 4 unități.

Valoarea estimată – 25000,00 lei, fără TVA.

3. Cerințe și condiții suplimentare:

- Prestatorul va dispune de personal specializat și calificat (cu permis de exercitare valabil) pentru desfășurarea deservirilor solicitate.

- Prestatorul va demonstra că dispune de minim 3 ani de experiență în domeniu (cu enumerarea contractelor similare încheiate în ultimii 3 ani).

- Prestatorul va declara, pe propria răspundere, că dispune de transport, aparate de spălat sub presiune, echipament electric, scări și alte instrumente necesare pentru deservirea tehnică a climatizatoarelor.

- Prestatorul are obligația să monteze piese noi, însoțite de certificate de calitate, și/sau de conformitate.

- Prestatorul va asigura funcționarea sistemelor deservite/reparate la parametrii nominali, în conformitate cu performanțele stabilite de producător.

- Prestatorul va preîntâmpina și va informa Beneficiarul despre posibilele devieri și defecțiuni în sisteme, ce pot surveni pe parcursul exploatării.

- Prestatorul va interveni operativ și adecvat pentru soluționarea incidentelor parvenite pe perioada valabilității contractului de deservire

- Prestatorul va oferi cel puțin un an garanție pentru lucrările executate (funcționarea normală a sistemului).

- Prestatorul va anexa, la factura de plată, actul privind serviciile executate semnat de către părți, cu indicarea pieselor înlocuite/instalate.

4. Utilaje ale sistemului de condiționare centrală:

| Nr | Denumire utilaj | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mașina de alimentare cu aer „Carrier” 39HQ 07.08 | 1 |
| 2. | Mașina de alimentare cu aer „Carrier” 39HQ 10.10 | 1 |
| 3. | Mașina de alimentare cu aer „Systemair” | 3 |
| 4. | Mașina de alimentare cu aer „Mandik” | 2 |