- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind Achiziționarea reagenților chimici

Cod CPV – 24962000-5

licitație electronică: 3 runde
prin procedura de achiziție     licitație deschisă

- Denumirea entității contractante: „Termoelectrica” S.A.

- IDNO: 1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-357, 022-436-490, 022-436-388

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată lei, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Achiziționarea reagenților chimici |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 – Inhibitori ai procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune înaltă) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 24962000-5 | - Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase pe bază de amine | 4900 kg | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - Calificarea - Calitatea superioară. - Aspectul exterior - Soluție de culoare incoloră până la galben-deschis. - Densitatea la 20ºC, g/cm³ -0,94- 1,04. - pH-ul soluției - 11,0 – 13,0. - Trebuie să conțină amine cu rol de neutralizare și cu coeficientul de distribuție (Кр) mic. - Trebuie să conțină amine cu rolul de formare a peliculei protectoare. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. - Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |
| 1.2 | 24962000-5 | - Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase pe bază de amine | 4900 kg | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - Aspectul exterior - Soluție de culoare galben-deschis sau galben. - Densitatea la 20ºC , g/cm³ - 0,97 – 1,07. - pH-ul soluției de 1% - 10,0 - 13,0. - Trebuie să conțină amine cu rol de neutralizare și cu coeficientul de distribuție (Кр) mare. - Trebuie să conțină amine cu rolul de formare a peliculei protectoare. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. - Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |
| 1.3 | 24962000-5 | - Inhibitorul procesului de formarea a depunerilor de calcar și altor tipuri de depuneri cu funcția de dispersant | 900 kg | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - Aspectul exterior - Soluție de culoare de la galben-deschis până la cafeniu. - Densitatea la 20ºC , g/cm³ - 1,10 - 1,20. - pH-ul soluției > 9,0. - Solubilitatea - Solubil în apă. - Trebuie să conțină agent de dispersare. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. - Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |
| - Total Lot 1, lei fără TVA |  |  |  |  | 6 374 000 |
| Lotul 2 – Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine cu rolul de conservare |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 24962000-5 | - Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine cu rolul de conservare | 900 kg | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - Aspectul exterior - Soluție de culoare galben deschis până la brun închis. - Densitatea (20°C), g/сm3 - 1,0 ± 0,05. - рН-ul > 12,0. - Trebuie să conțină amine cu rol de neutralizare. - Trebuie să conțină un conținut mai mare de amine cu rolul de formare a peliculei protectoare. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. - Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |
| - Total Lot 2, lei fără TVA |  |  |  |  | 534 000 |
| Lotul 3 – Inhibitori ai procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase (pentru sistemul de răcire) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 24962000-5 | - Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase | 14,5 t | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - Aspectul exterior - Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis. - Densitatea la 20ºC , g/cm³ - 1,20 - 1,30. - pH-ul soluției - 6,0 - 9,0. - Solubilitatea - Solubil în apă. - Miros – slab. - Compus complex de fosfat de zinc, %- 20-30. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. - Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |
| 3.2 | 24962000-5 | - Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru | 1900 kg | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - Aspectul exterior - Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis. - Densitatea la 20 ºC , g/cm³ - 1,05 - 1,10 - pH-ul soluției ≥ 11,0. - Solubilitatea - Solubil în apă. - Conținutul de NaOH, % - 5-10. - Conținutul de benzotriazol, % - 20-50. - Mirosul – slab. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. - Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |
| - Total Lot 3, lei fără TVA |  |  |  |  | 3 711 000 |
| Lotul 4 - Floculant |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 24962000-5 | - Floculant | 900 kg | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - Aspectul exterior - Granule de culoare albă. - Impurități insolubile, % nu mai mult de - 2,0. - Conținutul de poliacril amidă cu sarcina cationică, % - 100. - Viscozitatea, cps - 2,7-4,1. - Solubilitatea - Solubil în apă. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. - Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |
| - Total Lot 4, lei fără TVA |  |  |  |  | 244 000 |
| Lotul 5 – Inhibitori ai procesului de coroziune pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune medie) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 24962000-5 | - Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine | 12 t | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - Aspectul exterior - Soluție incoloră sau galben deschisă. - Densitatea (20°C), g/сm3 - 0,96-1,1 - Solubilitatea - Solubil în apă. - рН-ul > 13,0. - Trebuie să conțină amine cu rol de neutralizare și cu coeficientul de distribuție (Кр) mediu. - Trebuie să conțină amine cu rolul de formare a peliculei protectoare. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. - Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |
| 5.2 | 24962000-5 | - Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine | 250 kg | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - Aspectul exterior - Soluție de culoare galben deschis până la brun închis. - Densitatea (20°C), g/сm3 - 0,96-1,06. - рН-ul > 11,0. - Trebuie să conțină amine cu rol de neutralizare și cu coeficientul de distribuție (Кр) mare. - Trebuie să conțină amine cu rol de antioxidant. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. - Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |
| - Total Lot 5, lei fără TVA |  |  |  |  | 3 055 000 |
| Lotul 6 – Microbiocizi |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 24962000-5 | - Microbiocid ( nr.1) | 270 kg | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - Aspectul exterior - Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis. - Densitatea la 20ºC , g/cm³ - 1,14 - 1,25. - pH-ul soluției de 1% - 3,0 - 7,0. - Solubilitatea - Solubil în apă. - 2,2 dibrom-3-nitrilpropion-amidă, % - 15÷25. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. - Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |
| 6.2 | 24962000-5 | - Microbiocid (nr.2) | 450 kg | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - Aspectul exterior - Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis. - Densitatea la 20ºC , g/cm³ - 0,95 - 1,05. - pH-ul soluției - 6,0 - 9,0. - Solubilitatea - Solubil în apă. - Clorură de alchil-benzil-dimetil-amoniu, % - 20 – 40. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. - Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |
| - Total Lot 6, lei fără TVA |  |  |  |  | 1 046 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 14 964 000 |

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

- După caz, orice garanții solicitate:

- Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, achitarea se va efectua în termen de până la 90 de zile din data facturării.

- În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:

- Bunurile for fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale – 30 martie 2023. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2020).

Lotul 1 – Inhibitori ai procesului de coroziune și de formarea a depunerilor  calcaroase pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune înaltă), sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul  ~ de 20-50 litri.

Lotul 2 – Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine cu rol de conservare- sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul  ~ de 30-50 litri.

Lotul 3 - Inhibitori ai procesului  de coroziune  și  de formare a depunerilor calcaroase (pentru sistemul de răcire), sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în vas din plastic cu volumul de ~1000 litri.

Lotul 4 – Floculant – sub formă solidă, livrarea va fi în saci cîte 25 kg.

Lotul 5 – Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune medie)  - sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul  ~ de 30-1000 litri.

Lotul 6 – Microbiocizi - sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul de ~ 20-30 litri.

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- |
| Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| Declarația privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Certificatul de calitate (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință) emis de producător sau al laboratorului acreditat de încercare. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. Certificat de calitate/conformitate sau al laboratorului de încercari fără ștampila/semnătura umidă producătorului, doar cu ștampila/semnătura furnizorului nu va fi acceptat. | Obligatoriu |
| Certificat de conformitate a producătorului la standardele ISO 9001, ISO 45001 ISO 14001 | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Lista fondatorilor / Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| Autorizație de funcționare / Înștiințare și/sau actul ce confirmă dreptul legal de a livra și de a comercializa produse chimice, ce reprezintă obiectul licitației în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova). În cazul producătorilor autohtoni - Autorizația sanitară de funcționare și/sau Autorizația pentru producere. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| Pașaportul / fișa tehnică de securitate cu indicarea denumirii și conținutului aminelor și a substanțelor chimice active, ce au toxicitate și sunt prezente în reagent. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| Raport financiar pentru ultimul an de gestiune | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| Garanție bancară în mărime de 1% | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X328 SUC. BUREBISTA | Obligatoriu |
| Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IDNO:1003600026295 IBAN:MD63ML000000002251328842 (lei MD) Cod Bancar MOLDMD2X328 IBAN: MD79VI000000022245112112 (Euro Dolari SUA /) SWIFT VICBMD2X Correspondent bank EURO DZ BANK AG, FRANKFURT/MAIN, GERMANY SWIFT CODE GENODEFF Correspondent bank USD The bank of New York Mellon , New York , USA SWIFT IRVTUS3N Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform cerințelor Caietului de Sarcini.

În cazul produselor / reagenților chimici analogi, celor utilizați la moment, va fi nevoie de a realiza testarea acestora la utilajul energetic cu o durată de max. 4 săptămâni (conform pct.2.2.7 al Caietului de sarcini).

La livrare bunurile vor fi însoțite de certificatul de calitate în original și fișa tehnică de securitate, cu confirmarea prezenței substanței chimice periculoase (denumirea aminelor) și conținutul procentual (analiza cantitativă) al acestora în reagenții chimici, prin încercările de laborator, și anume prin metoda spectroscopiei de Rezonanță Magnetică Nucleară cantitativă (qRMN) sau cromatografia lichidă de performanță înaltă cu detectare mas-spectroscopică (LC-MS)).

Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în bază facturii fiscale.

Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale.

Dacă bunurile au trecut testarea, atunci se semnează actul de predare primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani.

- Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD, Euro, dolari SUA. Evaluarea ofertelor depuse în valută străină se va efectua în lei MD la cursul Băncii Naționale a Republicii Moldova, la data deschiderii ofertelor.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: nu se aplică.

Președintele grupului de lucru ___________________________ Andrei  VÎRLAN