Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,

aprobată prin ordinul Ministrului Finanțelor al RM

nr.115 din 15.09.2021 (în vigoare din 01.10.2021)

CAIET DE SARCINI

Servicii

- DESCRIERE GENERALĂ. INFORMAŢII

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

Obiectul achiziției: Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului

Codul CPV: 50700000-2

- CERINȚE FAȚĂ DE SERVICII

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea orien-tativă | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Servicii de deservire tehnică a cazanelor |  |  |  |  |  |  | 41 769,00 |  |
| 1.1 | 50720000-8 | Servicii de deservire tehnică Cazan de tip Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt - 2 buc. în complet | Serviciu | 12 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 1.2 | 50720000-8 | Servicii de deservire tehnică Cazan de tip Vitola 100 cu capacitatea 63 kWt şi sistemul de încălzire şi alimentare cu apă caldă - 1 buc. | Serviciu | 12 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| Lot 2: Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat (în continuare – AAC) industriale |  |  |  |  |  |  | 64 438,50 |  |
| 2.1 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică a sistemului de ventilare DON în complet: 1) AAC complet echipat, bloc interior – PKA-RP-60KAL, bloc exterior – PUHZ-ZRP60VHA - 2 buc; 2) AAC complet echipat, bloc interior PKA-RP100KAL, bloc exterior – PUHZ-ZRP100 VKA2 - 1 buc; 3) AAC complet echipat, bloc interior – PKA-RP35HAL, bloc exterior – PUHZ-ZKP35VKA - 1 buc; 4) Generator de aer cald, tip PRO 321, complet echipat – 1 buc.; 5) Aparat pentru umidificarea aerului, tip MK 060 cu trei duze și doi senzori de umiditate, complet echipat – 1 buc.; 6) Compresor de aer cuplat direct cu electromotor tip Supertijer 265 M – 1 buc. | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 2.2 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC STULZ CCU 171 A - 2 buc în complet; | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 2.3 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Servicii de deservire tehnică AAC de înaltă precizie CRV011+HCR33 - 3 buc în complet | Serviciu | 6 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 2.4 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC de înaltă precizie CR021RA+HCR43 - 1 buc. | Serviciu | 6 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 2.5 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC Midea MUB-48HRNI – 1 buc | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 2.6 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Sistemul de condiționare HOL et.1 - 2 buc. AAC în complet | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 2.7 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC Carrier FB 4BSF 036000/38YCC 036-X-9 cu opțiune ”Motor Master” - 2 buc. În complet. | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 2.8 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Perdea de aer cald Ballu BHC-M20-T-12 - 2 buc. în complet. | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| Lot 3: Servicii de deservire tehnică a AAC de birou, recuperatoare |  |  |  |  |  |  | 79 747,50 |  |
| 3.1 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică RAS-13 Toshiba | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.2 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Ras-07 Toshiba | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.3 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Mitsubishi Electric MSN/MUN GA | Serviciu | 4 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.4 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Roca | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.5 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică York | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.6 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Midea MSY-18 HRDN1-QC2 | Serviciu | 6 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.7 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Midea MSY-18 HRDN1-QC2 | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.8 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Midea MSR1-12 HRN1-QC2 | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.9 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Midea MSY-12 HRDN1-QC2 | Serviciu | 4 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.10 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Midea MSR1-18 HRN1- | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.11 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Midea MS9A-18 HRN1 | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.12 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Midea MSR-18 HRN1 | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.13 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Nord Star35 | Serviciu | 6 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.14 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică MDV 24000BTU | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.15 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică RK – 18 EG | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.16 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Carrier 42TSH018 | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.17 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică MDV MDSF – 09HRN1 | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.18 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică MDV MDSF – 12HRN1 | Serviciu | 4 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.22 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Daikin FTX35j3/RX35K | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.19 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC iarnă/vară (tip AC 9000BTU) | Serviciu | 5 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.20 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC iarnă/vară (tip AC 12000BTU) | Serviciu | 6 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.21 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 12 AAB Inverter | Serviciu | 5 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.22 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 09 AAB Inverter | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.23 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 09 AAB Inverter | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.24 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC 18000 Gree Bora R32 GWH 18 AAB | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.25 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică 009 BTU LESSAR LS | Serviciu | 10 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.26 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică 012 BTU LESSAR LS | Serviciu | 7 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.27 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică 018 BTU LESSAR LS | Serviciu | 3 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.28 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Inverter Perfetto MD 9000 | Serviciu | 36 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.29 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică MULTISPLIT CCA R32 035 U-1 120000 | Serviciu | 5 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.30 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Ariston KIO3 B3 NET R32 50MDO | Serviciu | 4 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.31 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC 9000 Gree Lomo GWH09QB | Serviciu | 15 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.32 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC 12000 Gree Bora GWH12AAB | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.33 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Inverter Perfetto MD 12000 | Serviciu | 6 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.34 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM-09IR32HF 9000 | Serviciu | 19 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.35 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM-12IR32HF 12000 | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.36 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM-18IR32HF 18000 | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.37 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM - 24IR32HF 24000 | Serviciu | 4 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.38 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică a climatizorului de tip York | Serviciu | 4 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.39 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică climatizor de pod Tadiran | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.40 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC TCL TAC-09CHSD /XAB1IN - 9000 BTU | Serviciu | 6 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.41 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC TCL TAC-09CHSD /XAB1IN - 9000 BTU | Serviciu | 6 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.42 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC TCL TAC-09CHSD /XAB1IN - 9000 BTU | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.43 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC TCL TAC-12CHSD /XAB1IN -12000 BTU | Serviciu | 5 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.44 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC TCL TAC-12CHSD/ XAB1IN -12000 BTU | Serviciu | 4 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.45 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC TCL TAC-12CHSD/ XAB1IN -12000 BTU | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3.46 | 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică recuperator PRANA 200C Premium | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| Lot 4: Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze |  |  |  |  |  |  | 43 948,80 |  |
| 4.1 | 50413200-5 | Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze conform anexei nr.4 a Caietului de sarcini | Serviciu | 12 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| Lot 5: Servicii de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN) |  |  |  |  |  |  | 15 750,00 |  |
| 5.1 | 50413200-5 | Servicii de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN) | Serviciu | 5 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| Lot 6: Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor |  |  |  |  |  |  | 68 040,00 |  |
| 6.1 | 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP–630–1,0 OTIS-2000E, cu 8 staţii | Serviciu | 12 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 6.1.1 | 50750000-7 | Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP–630–1,0 OTIS-2000E, cu 8 staţii | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 6.2 | 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP–630–1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 staţii | Serviciu | 12 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 6.2.1 | 50750000-7 | Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP–630–1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 staţii | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 6.3 | 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică Ascensor-AP–630–1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 staţii | Serviciu | 12 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 6.3.1 | 50750000-7 | Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP–630–1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 staţii | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 6.4 | 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică Ascensor- AEP–1004-10-1000, cu 2 staţii | Serviciu | 12 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 6.4.1 | 50750000-7 | Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni- Ascensor- AEP–1004-10-1000, cu 2 staţii | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| Lot 7: Servicii de deservire tehnică a utilajului staţiei electrice diesel şi a sursei de energie permanente UPS– EMERSON |  |  |  |  |  |  | 89 019,00 |  |
| 7.1 | 50532300-6 | Servicii de deservire tehnică Generator diesel P60 | Serviciu | 12 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 7.2 | 50532300-6 | Servicii de deservire tehnică Generator diesel P250 H | Serviciu | 12 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 7.3 | 50532300-6 | Servicii de deservire tehnică Generator diesel MAO P200 | Serviciu | 12 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 7.4 | 50532300-6 | Servicii de deservire tehnică Transformator TC-3-63 380 Y/YO | Serviciu | 12 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 7.5 | 50532300-6 | Servicii de deservire tehnică Transformator de izolare ТСП3P1-63, 380/380 | Serviciu | 12 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 7.6 | 50532300-6 | Servicii de deservire tehnică UPS– EMERSON | Serviciu | 12 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| Lot 8: Servicii de deservire tehnică a sistemului de ventilare in cantina BNM |  |  |  |  |  |  | 7 350,00 |  |
| 8.1 | 71315410-6 | Servicii de deservire tehnică a sistemului de ventilare in cantina BNM | Serviciu | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| Valoarea estimată totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  | 410 062,80 |  |

3. CONDIȚII SPECIALE DE CARE DEPINDE ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Președintele grupului de lucru:

Petru ROTARU

(semnat electronic)

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziţie______________din_________

Obiectul achiziţiei: Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului

| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Servicii de deservire tehnică a cazanelor |  |  |  | Prestatorul prestează lunar următoarele servicii: - Reglarea și profilaxia utilajului de gaze; - Controlul: - parametrilor nominali ai utilajului de siguranță; - ermetizării sistemului de alimentare cu gaze şi apă; - corectitudinii funcționării dispozitivelor de reglare; - parametrilor de funcționare ai utilajului de pompat şi ai dispozitivelor de închidere; - parametrilor de funcționare ai sistemului de încălzire şi de aprovizionare cu apă caldă. - Testarea programelor de dirijare automată (microprocesorul). - Curățarea filtrelor de gaze. - Verificarea duzei injector și curățarea ei în caz de necesitate. - Testarea funcționării cazanelor cu combustibili gazoși și lichizi. - Revizia tehnică anuală a utilajului (desfacerea, Curățarea, lubrifierea se va efectua la solicitare). - Deservirea și reparațiile curente a conductelor de gaze cu presiune joasă, a conductelor de apă și a utilajului cazangeriei se execută cu achitarea de către Beneficiar a costului pieselor de schimb utilizate la lichidarea defecțiunilor tehnice la prețul prezentat de executor care nu va fi mai mare ca prețul mediu pe piața din Republicii Moldova. - Reparația sistemului de încălzire și a cazanului la necesitate. Demontarea/montarea aparaturii de gaz și montarea/ demontarea aparaturii pentru motorină la cazanul de tip Vitola 100 cu capacitatea 63 Kwt de la OP nr.9 Holercani la solicitarea Beneficiarului. Verificarea caloriferilor și robinetelor întregului sistemul de încălzire, țevilor, vasului de acumulare a apei calde, pompelor de circulație, etanșărilor și înlocuirea acestora la necesitate. Piesele de schimb utilizate de către executor la reparație/înlocuire vor fi achitate suplimentar de către Beneficiar la prețul prezentat de executor care nu va fi mai mare ca prețul mediu pe piața din Republicii Moldova. Prestatorul este obligat: - Să asigure funcționarea utilajului la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător şi cu prescripțiile tehnice în vigoare. - Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor. - Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a utilajului în perioada valabilității Contractului. - Să intervină operativ în cazul opririi sau funcționării defectuoase a utilajului în timp de 2 (două) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar în scris sau prin telefon şi lichidează defecțiunile de funcționare ale utilajului în regim de urgență. Locul deservirii: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, sediul BNM și Oficiul de protocol nr.9 al BNM pe teritoriul Î.S. „Pensiunea din Holercani”, r-l Criuleni, s. Holercani. Notă: Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului. |  |  |
| Lotul 2. Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat industriale |  |  |  | Prestatorul prestează următoarele servicii: - Curățarea filtrelor evaporator; - Curățarea evaporatorului blocului intern; - Curățarea sistemului de evacuare a condensatului; - Curăţarea condenserului; - Curățarea blocului extern şi intern; - Verificarea sistemului de alimentare electrică; - Verificarea sistemului de evacuare a condensatului; - Verificarea ventilatorului evaporator; - Verificarea sistemului de distribuire a aerului; - Verificarea nivelului de zgomot; - Verificarea sistemului electric de încălzire; - Verificarea senzorului aer intrare; - Verificarea senzorului evaporator; - Verificarea ventilatorului condensator; - Verificarea traseelor frigorifice; - Verificarea opțiunilor „funcționarea la temperaturi joase”; - Verificarea senzorului condensator; - Verificarea senzorului aer exterior; - Verificarea presiunii de evaporare; - Verificarea presiunii de condensare; - Verificarea protecției de presiune joasa; - Verificarea protecției de presiune înaltă; - Verificarea funcționării AAC în regim de lucru; - Măsurarea prin metoda presiune şi cu detectorul electric a freonului în sisteme şi verificarea gradului de ermetizare; - Lubrifierea mecanismelor mobile; - Diagnostica termofizică a AAC. Prestatorul este obligat: - Să asigure funcționarea AAC la parametrii nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător; - Să respecte normele de protecție a muncii şi de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; - Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcționarea AAC privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte şi raționale; - Să asigure calitatea serviciilor prestate şi funcționarea neîntreruptă a AAC în perioada valabilității Contractului; - Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a AAC, în timp de 1 (una) oră (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar şi să lichideze defecțiunile de funcționare ale AAC în regim de urgență; - Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la AAC sau funcționării lor cu devieri de la normă; - Efectuează reparația AAC defectate în regim de urgență, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar; - Alimentarea suplimentară cu agent frigorific se va efectua din contul prestatorului, fiind stabilită limita de 5 kg., iar în caz de necesități mai mari, cheltuielile, ce depășesc limita, se suportă de către Beneficiar. Locul deservirii: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, sediul BNM. Notă: Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului. |  |  |
| Lotul 3. Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat de birou, recuperatoare |  |  |  | Prestatorul prestează următoarele servicii: - Verificarea stării generale a AAC, recuperator; - Verificarea și curățarea filtrelor blocului intern; - Măsurarea temperaturii fluxului de ieșire, - Verificarea și curățarea schimbătoarelor de căldură a unităților exterioare și interioare; - Verificarea și curățarea unităților exterioare și interioare; - Verificarea și curățarea sistemului de drenaj; - Diagnosticarea și testarea sistemului de condiționare; - Măsurarea tensiunii de lucru în sistem; - Alimentarea suplimentară cu agent frigorific (la necesitate). Prestatorul este obligat: - Să asigure funcționarea AAC, recuperator la parametrii nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător; - Să respecte normele de protecție a muncii şi de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; - Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcționarea AAC, recuperator privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte şi raționale; - Să asigure calitatea serviciilor prestate şi funcționarea neîntreruptă a AAC, recuperator în perioada valabilității Contractului; - Să intervină prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a AAC, a recuperatorului în timp de 48 de ore după primirea chemării (prin telefon, e-meil) de la Beneficiar şi să lichideze defecţiunile de funcţionare ale AAC, recuperatorului sau să efectueze deservirea la necesitate; - Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la AAC, recuperator sau funcţionării lor cu devieri de la normă; - La solicitarea Beneficiarului efectuează reparația AAC, recuperatoarelor defectate, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar; - Alimentarea suplimentară cu agent frigorific se va efectua din contul prestatorului, fiind stabilită limita de 5 kg., iar în caz de necesități mai mari, cheltuielile, ce depășesc limita, se suportă de către Beneficiar. Locul deservirii: - mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, sediul BNM; - r-l Dubăsari, s.Molovata Nouă, Casa de odihnă „La Nistru” pentru serviciile prevăzute la pozițiile 3.37, 3.42, 3.45 din Cerințele față de servicii; - r-l Criuleni, Pensiunea Holercani pentru serviciile prevăzute la pozițiile 3.38, 3.39, 3.41, 3.44 din Cerințele față de servicii. Notă: Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului. |  |  |
| Lotul 4. Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze |  |  |  | Prestatorul prestează lunar următoarele servicii, conform anexei nr.4 la Caietul de sarcini: - Examinarea exterioară a pârților componente ale sistemului antiincendiar în vederea excluderii deteriorărilor mecanice, murdăriei, fixării stabile a acestor componente. - Controlul şi reglarea stării de funcționare a armaturii de închidere (blocare). - Controlul şi reglarea presiunii în rețeaua de stimulare şi în baloanele cu substanță de stingere. - Controlul surselor principale și de rezervă de alimentare cu energie electrică. - Controlul cantității substanței de stingere. - Curățarea de praf a pârților componente ale sistemului anti incendiar. - Controlul capacității de funcționare a pârților componente ale sistemului anti incendiar (partea tehnică, electrotehnică, de semnalizare) şi reglarea lor în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. - Lucrări de profilaxie în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. - Controlul capacității de funcționare a sistemului antiincendiar în regim mecanic şi automat şi reglarea lui în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. - intervenția operativă, prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a sistemului automatizat cu gaze, în timp de 2 (două) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar pentru lichidarea defecțiunilor de funcționare ale sistemului antiincendiar în regim de urgență. Prestatorul este obligat: - Să asigure funcționarea sistemului anti incendiar la parametrii nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător. - Să respecte normele de protecție a muncii şi de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor. - Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcționarea utilajului privind regulile de utilizare a acestuia în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte. - Să intervină prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a utilajului, în timp de 2 ore după primirea chemării (prin telefon, e-mail) de la Beneficiar şi să lichideze defecțiunile. - Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte a utilajului sau funcționării lui cu devieri de la normă. - La solicitarea Beneficiarului efectuează reparația utilajului defectat, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar. Locul deservirii: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, sediul BNM. Notă: Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului. |  |  |
| Lotul 5. Servicii de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN) |  |  |  | Serviciile de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN) includ următoarele componente: 1. Sistem de avertizare incendiu; 2. Sistem de semnalizare incendiu Bloc A (acoperiș); 3. Sistem de semnalizare incendiu Bloc B (acoperiș). Prestatorul prestează lunar următoarele servicii: - Examinarea exterioară a pârților componente ale sistemului antiincendiar în vederea excluderii deteriorărilor mecanice, murdăriei, fixării stabile a acestor componente. - Controlul surselor principale şi de rezervă de alimentare cu energie electrică. - Curățarea de praf a pârților componente ale sistemului anti incendiar. - Controlul capacității de funcționare a părţilor componente ale sistemului anti incendiar (partea tehnică, electrotehnică, de semnalizare) şi reglarea lor în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. - Lucrări de profilaxie în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. - Controlul capacității de funcționare a sistemului antiincendiar în regim mecanic şi automat şi reglarea lui în conformitate cu pașapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar. Prestatorul este obligat: - Să asigure funcționarea sistemului anti incendiar la parametrii nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător. - Să respecte normele de protecție a muncii şi de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor. - Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcționarea utilajului privind regulile de utilizare a acestuia în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte. - Să intervină prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a utilajului, în timp cât mai restrâns după primirea chemării (prin telefon, e-mail) de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile. - Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte a utilajului sau funcționării lui cu devieri de la normă. - La solicitarea Beneficiarului efectuează reparația utilajului defectat, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar. Locul deservirii: r-l Dubăsari, s.Molovata Nouă, Casa de odihnă „La Nistru”. Notă: Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului. |  |  |
| Lotul 6. Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor |  |  |  | Prestatorul prestează lunar următoarele servicii: - să efectueze revizii tehnice conform cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor şi reparaţii reglementare în conformitate cu Regulamentul reparaţiilor preventiv planificate a ascensoarelor, actele normative de domeniu în vigoare; - să asigure funcţionarea ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanţele definite de producător şi cu prescripţiile tehnice în vigoare; - să asigure dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar; - să respecte regulile de protecţie a muncii şi de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; - să asigure calitatea serviciilor prestate şi funcţionarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilităţii prezentului Contract; - să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar şi să lichideze defecţiunile de funcţionare ale ascensoarelor în regim de urgenţă; - să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcţionării lor cu devieri de la normă; - să efectueze verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni a ascensoarelor. Locul deservirii: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, sediul BNM. Notă: Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului. |  |  |
| Lotul 7. Servicii de deservire tehnică a utilajului staţiei electrice diesel şi a sursei de energie permanente UPS– EMERSON |  |  |  | I. Prestatorul prestează lunar următoarele servicii: 1. Deservirea tehnică a generatoarelor diesel (generator diesel P60, generator diesel P250H şi generator diesel MAO P200): a) control vizual; b) verificarea: - nivelului lichidului sistemului de răcire; - fundaţiei generatorului; - amortizoarelor; - sistemului de ventilaţie; - siguranţelor, firelor şi conexiunilor electrice; - preîncălzitorului agentului de răcire; - filtrelor de aer, de ulei, de combustibil; - curelei ventilatorului; - sistemului de eliminare a gazelor; - nivelului şi calităţii uleiului din carter; - nivelului încărcării acumulatorului, inclusiv densitatea şi nivelul de electrolit; - starterului, pompei de combustibil şi a altor sisteme ale motorului; - funcţionării panourilor de conducere; c) testarea tuturor parametrilor de funcţionare la activitatea fără sarcină şi cu sarcină; d) reglarea parametrilor de funcţionare (tensiune, frecvenţă); e) înlăturarea defecţiunilor depistate. 2. Deservirea tehnică a sursei de energie permanentă UPS – EMERSON: - control vizual; - verificarea acumulatoarelor: - nivelul de încărcare a acumulatoarelor: - siguranţelor, firelor şi conexiunilor electrice; - funcţionării panourilor de conducere; - ventilatoarelor interne; - măsurarea tuturor parametrilor de funcţionare; - agendei evenimentelor; - sistemului de ventilaţie. 3. Deservirea tehnică a transformatorului TC-3-63 380 Y/YO şi a transformatorului ТСП3P1-63, 380/380: a) control vizual; b) verificarea: - siguranţelor, firelor şi conexiunilor electrice; - măsurarea tuturor parametrilor de funcţionare. c) înlăturarea defecţiunilor depistate. II. La 250 de moto/ore de funcţionare sau o dată în an oferirea următoarelor servicii: 1. Deservirea tehnică a generatoarelor diesel (generator diesel P60, generator diesel P250 H şi generator diesel MAO P200: a) spălarea motorului; b) schimbarea (la necesitate): - uleiului; - agentului de răcire; - filtrului de ulei; - filtrului de aer; - filtrului de combustibil; - curelei ventilatorului. c) curăţirea reşoului radiatorului; Prestatorul este obligat: - să asigure funcţionarea utilajului la parametrii nominali în conformitate cu performanţele definite de producător şi cu prescripţiile tehnice în vigoare; - să respecte regulile de protecţie a muncii şi de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; - să asigure calitatea serviciilor prestate şi funcţionarea neîntreruptă a utilajului în perioada valabilităţii prezentului Contract; - să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a utilajului, în timp de 1 (una) oră (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar şi să lichideze defecţiunile de funcţionare ale utilajului în regim de urgenţă. - să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la utilaj sau funcţionării lui cu devieri de la normă. - Deservirea tehnică cu sarcina, o dată în șase luni a sursei de energie permanentă UPS – EMERSON: - verificarea funcţionării la momentul preluării sarcinii - verificarea agendei evenimentelor Locul deservirii: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, sediul BNM. Notă: Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului. |  |  |
| Lotul 8: Servicii de deservire tehnică a sistemului de ventilare in cantina BNM |  |  |  | Prestatorul prestează următoarele servicii: - Condiționer, model KKБ ASGE-60Bi3: - Verificarea și corectarea lamelelor condensatorului; - Curățarea, spălarea și uscarea; - Verificarea comutațiilor electrice a compresorului si ventilatorului. Verificarea contactelor electrice, a contactoarelor si a condensatoarelor electrice; - Verificarea fixării anti vibrație. Testarea si verificarea parametrilor tehnici : presiune, temperaturi de lucru; - Verificarea agentului frigorific concentrației aciditate si umezeala; - Verificarea nivelului de ulei, temperatura si presiunea de lucru a compresorului; - Verificarea scurgerilor cu detectorul de freon. - Adăugarea agentului frigorific la necesitate (până la 3 kg); - Verificare parametrilor de lucru: tensiuni. curenți a ventilatorului de la condensator. - Verificarea vanei de circuit; - Verificarea funcțiilor de protecție. - Vaporizator, model CHF 70-40/3L: - Verificarea ventilului termo regulator; - Curățarea suprafeței de transfer de căldură; - Verificarea prinderilor și fixărilor de țeavă - Verificarea orificiului de scurgere a condensului. - Ventilatoare, model 315, RP 60-30/28: - Verificarea fixării motorului și balansarea; - Verificarea contactelor electrice; - Curățarea ventilatorului; - Verificarea parametrilor tehnici (tensiune, curenți); - Verificarea rulmenților. - Filtru de aer, model VFK VF3: - Verificarea fixării; - Schimbarea elementelor de filtrare; - Curățarea carcasei filtrului. Prestatorul este obligat: - să asigure funcționarea utilajului la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; - să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; - să asigure calitatea serviciilor prestate şi funcționarea neîntreruptă a utilajului în perioada valabilității prezentului Contract; - să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a utilajului, în timp de 8 (opt) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale utilajului în regim de urgență; - să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la utilaj sau funcționării lui cu devieri de la normă; - La solicitarea Beneficiarului efectuează reparația utilajului defectat, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar. Locul deservirii: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, sediul BNM. Notă: Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:________ Numele, Prenumele:____________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

| Anexa nr.2 la Caietul de sarcini Specificaţii de preţ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 şi 11 la necesitate, iar de către BNM– în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziţiei: Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea orientativă | Preţ unitar (fără TVA), MDL | Preţ unitar (cu TVA), MDL | Suma totală fără TVA, MDL | Suma totală cu TVA, MDL | Termenul de prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) | Dis-count % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Servicii de deservire tehnică a cazanelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50720000-8 | Servicii de deservire tehnică - cazan de tip Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt - 2 buc. în complet | Serviciu | 12 |  |  |  |  | Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni |  |  |
| 50720000-8 | Servicii de deservire tehnică - cazan de tip Vitola 100 cu capacitatea 63 kWt şi sistemul de încălzire şi alimentare cu apă caldă - 1 buc. | Serviciu | 12 |  |  |  |  | Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2: Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat (în continuare – AAC) industriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică a sistemului de ventilare DON în complet: 1) AAC complet echipat, bloc interior – PKA-RP-60KAL, bloc exterior – PUHZ-ZRP60VHA - 2 buc; 2) AAC complet echipat, bloc interior PKA-RP100KAL, bloc exterior – PUHZ-ZRP100 VKA2 - 1 buc; 3) AAC complet echipat, bloc interior – PKA-RP35HAL, bloc exterior – PUHZ-ZKP35VKA - 1 buc; 4) Generator de aer cald, tip PRO 321, complet echipat – 1 buc. 5) Aparat pentru umidificarea aerului, tip MK 060 cu trei duze și doi senzori de umiditate, complet echipat – 1 buc. 6) Compresor de aer cuplat direct cu electromotor tip Supertijer 265 M – 1 buc. | Serviciu | 2 |  |  |  |  | Până pe data de 27 a lunilor mai, septembrie |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC STULZ CCU 171 A - 2 buc în complet; | Serviciu | 2 |  |  |  |  | Până pe data de 27 a lunilor aprilie, octombrie |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Servicii de deservire tehnică AAC de înaltă precizie CRV011+HCR33 - 3 buc în complet; | Serviciu | 6 |  |  |  |  | Până pe data de 27 a lunilor februarie, aprilie, iunie, august, octombrie, decembrie |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC de înaltă precizie CR021RA+HCR43 - 1 buc. | Serviciu | 6 |  |  |  |  | Până pe data de 27 a lunilor februarie, aprilie, iunie, august, octombrie, decembrie |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC Midea MUB-48HRNI – 1 buc; | Serviciu | 2 |  |  |  |  | Până pe data de 27 a lunilor aprilie, octombrie |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Sistemul de condiționare HOL et.1 - 2 buc. AAC în complet | Serviciu | 2 |  |  |  |  | Până pe data de 27 a lunilor mai, septembrie |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC Carrier FB 4BSF 036000/38YCC 036-X-9 cu opțiune ”Motor Master” - 2 buc. În complet | Serviciu | 2 |  |  |  |  | Până pe data de 27 a lunilor mai, septembrie |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Perdea de aer cald Ballu BHC-M20-T-12 - 2 buc. în complet | Serviciu | 2 |  |  |  |  | Până pe data de 27 a lunilor mai, septembrie |  |  |
|  | Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3. Servicii de deservire tehnică a AAC de birou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică RAS-13 Toshiba | Serviciu | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 zile de la solicitarea scrisă (e-mail) a Beneficiarului |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Ras-07 Toshiba | Serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Mitsubishi Electric MSN/MUN GA-80 | Serviciu | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Roca | Serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică York | Serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Midea MSY-18 HRDN1-QC2 | Serviciu | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Midea MSY-18 HRDN1-QC2 | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Midea MSR1-12 HRN1-QC2 | Serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Midea MSY-12 HRDN1-QC2 | Serviciu | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Midea MSR1-18 HRN1-QC2 | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Midea MS9A-18 HRN1 | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Midea MSR-18 HRN1 | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Nord Star35 | Serviciu | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică MDV 24000BTU | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică RK – 18 EG | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Carrier 42TSH018 | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică MDV MDSF – 09HRN1 | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică MDV MDSF – 12HRN1 | Serviciu | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Daikin FTX35j3/RX35K | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC iarnă/vară (tip AC 9000BTU) | Serviciu | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC iarnă/vară (tip AC 12000BTU) | Serviciu | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 12 AAB Inverter | Serviciu | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 09 AAB Inverter | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 09 AAB Inverter | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC 18000 Gree Bora R32 GWH 18 AAB | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică 009 BTU LESSAR LS | Serviciu | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică 012 BTU LESSAR LS | Serviciu | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică 018 BTU LESSAR LS | Serviciu | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Inverter Perfetto MD 9000 | Serviciu | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică MULTISPLIT CCA R32 035 U-1 120000 | Serviciu | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Ariston KIO3 B3 NET R32 50MDO | Serviciu | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC 9000 Gree Lomo GWH09QB | Serviciu | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC 12000 Gree Bora GWH12AAB | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică Inverter Perfetto MD 12000 | Serviciu | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM-09IR32HF 9000 | Serviciu | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM-12IR32HF 12000 | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM-18IR32HF 18000 | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM - 24IR32HF 24000 | Serviciu | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică a climatizorului de tip York | Serviciu | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică climatizor de pod Tadiran | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC TCL TAC-09CHSD /XAB1IN - 9000 BTU | Serviciu | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC TCL TAC-09CHSD /XAB1IN - 9000 BTU | Serviciu | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC TCL TAC-09CHSD /XAB1IN - 9000 BTU | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC TCL TAC-12CHSD /XAB1IN -12000 BTU | Serviciu | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC TCL TAC-12CHSD/ XAB1IN -12000 BTU | Serviciu | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică AAC TCL TAC-12CHSD/ XAB1IN -12000 BTU | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | Servicii de deservire tehnică recuperator PRANA 200C Premium | Serviciu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4. Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50413200-5 | Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze conform Anexei nr.4 la Caietul de sarcini | Serviciu | 12 |  |  |  |  | Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni |  |  |
|  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5.Servicii de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50413200-5 | Servicii de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN) | Serviciu | 5 |  |  |  |  | Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni (mai, iunie, iulie, august, septembrie). |  |  |
|  | Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6. Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50100000-6 | Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP–630–1,0 OTIS-2000E, cu 8 staţii | Serviciu | 12 |  |  |  |  | Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni |  |  |
| 50100000-6 | Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP–630–1,0 OTIS-2000E, cu 8 staţii | Serviciu | 1 |  |  |  |  | O dată la 12 luni de la data ultimei verificări |  |  |
| 50100000-6 | Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP–630–1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 staţii | Serviciu | 12 |  |  |  |  | Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni |  |  |
| 50100000-6 | Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP–630–1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 staţii | Serviciu | 1 |  |  |  |  | O dată la 12 luni de la data ultimei verificări |  |  |
| 50100000-6 | Servicii de deservire tehnică Ascensor-AP–630–1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 staţii | Serviciu | 12 |  |  |  |  | Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni |  |  |
| 50100000-6 | Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP–630–1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 staţii | Serviciu | 1 |  |  |  |  | O dată la 12 luni de la data ultimei verificări |  |  |
| 50100000-6 | Servicii de deservire tehnică Ascensor- AEP–1004-10-1000, cu 2 staţii | Serviciu | 12 |  |  |  |  | Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni |  |  |
| 50100000-6 | Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni- Ascensor- AEP–1004-10-1000, cu 2 staţii | Serviciu | 1 |  |  |  |  | O dată la 12 luni de la data ultimei verificări |  |  |
|  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7. Servicii de deservire tehnică a utilajului staţiei electrice diesel şi a sursei de energie permanente UPS– EMERSON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50100000-6 | Servicii de deservire tehnică Generator diesel P60 | Serviciu | 12 |  |  |  |  | Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni |  |  |
| 50100000-6 | Servicii de deservire tehnică Generator diesel P250 H | Serviciu | 12 |  |  |  |  | Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni |  |  |
| 50100000-6 | Servicii de deservire tehnică Generator diesel MAO P200 | Serviciu | 12 |  |  |  |  | Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni |  |  |
| 50100000-6 | Servicii de deservire tehnică Transformator TC-3-63 380 Y/YO | Serviciu | 12 |  |  |  |  | Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni |  |  |
| 50100000-6 | Servicii de deservire tehnică Transformator de izolare ТСП3P1-63, 380/380 | Serviciu | 12 |  |  |  |  | Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni |  |  |
| 50100000-6 | Servicii de deservire tehnică UPS– EMERSON | Serviciu | 12 |  |  |  |  | Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni |  |  |
|  | Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 8: Servicii de deservire tehnică a sistemului de ventilare în cantina BNM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71315410-6 | Servicii de deservire tehnică a sistemului de ventilare în cantina BNM | Serviciu | 2 |  |  |  |  | La solicitare |  |  |
|  | Total lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:________ Numele, Prenumele:____________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Anexa nr.3 la Caietul de sarcini CONTRACT – MODEL Contract Nr. privind achiziţia de Servicii I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziţiei Cod CPV: _______________________________ "___"____________20__ mun. Chișinău (localitatea) |  |
| --- | --- |
| Prestatorul de servicii | Autoritatea contractantă |
| ___________________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ____________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ______________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Prestator _______________, (se indică nr.şi data de înregistrare în Registrul de Stat), pe de o parte, | BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin dl ________________, viceguvernator, care acționează în baza Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea ______________________________________________, (denumirea serviciului) denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziţii publice de tip __________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din "___" _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică (Anexa nr.1); b) Specificaţia de preţ (Anexa nr.2); c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, preţul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator. 1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. 1.4. Termenele de garanţie a Serviciilor sunt indicate în Specificaţii. 2. Termeni şi condiţii de prestare 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele indicate pe fiecare lot în parte conform Specificației. Prestatorul va asigura prestarea serviciilor în corespundere cu toate cerinţele înaintate. 2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: a) Factura fiscală; b) Actul de prestare a Serviciilor. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ________________________________________lei. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi: a) Beneficiarul achită lunar/dupa caz Serviciile specificate în ”Specificația de preț” a prezentului Contract după prestarea Serviciilor în baza actului de prestare a Serviciilor, semnat de reprezentanții ambelor Părți și a facturii fiscale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar. b) Prestatorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Beneficiarului; c) Transmiterea documentelor enumerate la punctul 2.2 cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Beneficiar, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Prestatorului de a le anula şi de a transmite documente noi. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă: a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista serviciilor şi graficul prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: a) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Beneficiar. 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanţe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanţe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanţele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adiţional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 şi pct.7.3, părţile modifică contractul prin acord - adiţional, privind neîndeplinerea parţială sau integrală a obligaţiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării şi executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluţiunea 8.1. Rezoluţiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor; d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezoluţiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este nu se aplică, în cuantum de nu se aplică din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depăşeşte 1 zi, Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicaţie în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Prestatorul prelungeşte termenul de valabilitate a garanţiei de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract şi Prestatorului i se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum şi, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Serviciile prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părţi, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmeşte în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data semnării. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2026. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părţi. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. II. CONDIŢIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI Pentru serviciile de deservire tehnică a cazanelor: Completare la Capitolul 6. Obligațiile părților 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: e) să asigure calitatea Serviciilor prestate şi funcţionarea neîntreruptă a utilajului centralei termice în perioada de acțiune a prezentului Contract; f) să asigure funcţionarea utilajului la parametrii nominali în conformitate cu performanţele stabilite de producător şi cu prescripţiile tehnice în vigoare; g) să respecte normele/regulile de protecţie a muncii şi de securitate antiincendiară în timpul prestării Serviciilor; h) să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcţionarea utilajului privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcţionări neîntrerupte şi raţionale; i) să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a utilajului, în timp de 2 (două) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar (în scris sau prin telefon) şi să lichideze defecţiunile de funcţionare a utilajului în regim de urgenţă; j) să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la utilaj sau funcţionării lor cu devieri de la normă; k) să prezinte la sediul BNM lista cu datele de contact a persoanelor responsabile pentru intervențiile operative, autorizată de către administratorul companiei. 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: c) să numească persoanele responsabile de exploatarea utilajului ce urmează să fie deservit; d) să efectueze controlul asupra funcţionării utilajului și să controleze prestarea serviciilor în timpul îndeplinirii lor de către reprezentanții Prestatorului; e) să informeze Prestatorul în cazul depistării unor defecte la utilaj sau funcţionării lui cu devieri de la normă; f) să suporte prețul pieselor de schimb utilizate la lichidarea defecțiunilor tehnice ale utilajului, cu excepţia pct.6.3. al prezentului Contract. 6.3. În cazul defectării utilajului din vina Prestatorului, toate cheltuielile de reparaţie sau de schimbare a unor dispozitive sau piese, inclusiv prețul pieselor sau dispozitivelor se efectuează din contul Prestatorului. 6.4. Beneficiarul exploatează utilajul care a fost oprit de Prestator în cazul funcţionării defectuoase, numai după lichidarea defecţiunilor şi cu acordul Prestatorului. Completare la Capitolul 10. Sancțiuni 10.2.1. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor în conformitate cu prevederile pct.6.1. lit.i) al prezentului Contract, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din prețul lunar al Serviciilor, pentru fiecare oră de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. Capitolul 13. Drepturile părților 13.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul are dreptul: a) Prestatorul este în drept să întrerupă exploatarea utilajului, în cazul funcţionării lui cu devieri de la normă, cu înştiinţarea despre aceasta în scris a Beneficiarului. Pentru serviciile de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat (în continuare – AAC) industriale și servicii de deservire tehnică a AAC de birou: Completare la Capitolul 4. Condiţii de predare-primire 4.1.1. În actul de prestare a Serviciilor, Prestatorul va indica rezultatele Serviciilor prestate, constatările și recomandările. Completare la Capitolul 6. Obligațiile părților 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: e) să asigure funcţionarea AAC și recuperatoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanţele stabilite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; f) să respecte normele de protecţie a muncii şi de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; g) să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcţionarea AAC și recuperatoarelor privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcţionări neîntrerupte şi raţionale; h) să asigure calitatea serviciilor prestate şi funcţionarea neîntreruptă a AAC și recuperatoarelor în perioada valabilităţii Contractului; i) să intervină prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a AAC, recuperatorului în timp de 48 de ore după primirea chemării (prin telefon, e-mail) de la Beneficiar şi să lichideze defecţiunile de funcţionare ale AAC, recuperatorului sau să efectueze deservirea la necesitate; j) să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la AAC, recuperator sau funcţionării lor cu devieri de la normă; k) la solicitarea Beneficiarului efectuează reparația AAC, recuperator defectate, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar; l) alimentarea suplimentară cu agent frigorific se va efectua din contul Prestatorului, fiind stabilită limita de 5 kg, iar în caz de necesități mai mari, cheltuielile, ce depășesc limita, se suportă de către Beneficiar. 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: c) să numească persoanele responsabile de exploatarea AAC și recuperatoarelor ce urmează să fie deservite; d) să efectueze controlul asupra funcţionării AAC și recuperatoarelor; e) să informeze Prestatorul în cazul depistării unor defecte la AAC, recuperatoare sau funcţionării lor cu devieri de la normă; f) să suporte preţul pieselor de schimb utilizate la lichidarea defecţiunilor tehnice ale AAC, recuperator, cu excepţia cazului prevăzut la pct.6.3. al prezentului Contract. 6.3. În cazul defectării AAC, recuperator din vina Prestatorului, toate cheltuielile de reparaţie sau de schimbare a unor dispozitive sau piese, inclusiv prețul pieselor sau dispozitivelor se efectuează din contul Prestatorului. 6.4. Beneficiarul exploatează AAC, recuperator care a fost oprit de Prestator în cazul funcţionării defectuoase, numai după lichidarea defecţiunilor şi cu acordul Prestatorului. Capitolul 13. Drepturile părților 13.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul are dreptul: a) să întrerupă exploatarea AAC, recuperator în cazul funcționării lui cu devieri de la normă, cu înștiințarea despre aceasta în scris a Beneficiarului. Pentru serviciile de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze: Completare la Capitolul 4. Condiţii de predare-primire 4.1.1. Recepţionarea Serviciilor prestate se face în baza actului de prestare a Serviciilor, semnat de către reprezentanţii ambelor Părţi. 4.1.2. În actul de prestare a Serviciilor, Prestatorul va indica rezultatele deservirii efectuate, constatările, recomandările. Completare la Capitolul 6. Obligațiile părților 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: e) să asigure funcţionarea sistemului la parametrii nominali în conformitate cu performanţele stabilite de producător şi cu prescripţiile tehnice în vigoare; f) să respecte normele de protecţie a muncii şi de securitate antiincendiară în timpul prestării Serviciilor; g) să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcţionarea sistemului privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcţionări neîntrerupte şi raţionale; h) să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a sistemului, în timp de 2 (două) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar şi să lichideze defecţiunile de funcţionare a sistemului în regim de urgenţă; i) să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la sistem sau funcţionării lor cu devieri de la normă; j) să prezinte la sediul BNM lista cu datele de contact a persoanelor responsabile pentru intervențiile operative, autorizată de către administratorul companiei; k) la solicitarea Beneficiarului să efectueze reparația utilajului defectat, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar. 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: c) să numească persoanele responsabile de exploatarea sistemului ce urmează să fie deservit; d) să efectueze controlul asupra funcţionării sistemului; e) să informeze Prestatorul în cazul depistării unor defecte la sistem sau funcţionarea lui cu devieri de la normă; f) să suporte preţul pieselor de schimb utilizate la lichidarea defecţiunilor tehnice ale sistemului, cu excepţia cazului prevăzut la pct.6.3. al prezentului Contract. 6.3. În cazul defectării sistemului din vina Prestatorului, toate cheltuielile de reparaţie sau de schimbare a unor dispozitive sau piese, inclusiv prețul pieselor sau dispozitivelor se efectuează din contul Prestatorului. 6.4. Beneficiarul exploatează sistemul care a fost oprit de Prestator în cazul funcţionării defectuoase, numai după lichidarea defecţiunilor şi cu acordul Prestatorului. Completare la Capitolul 10. Sancțiuni 10.2.1. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor în conformitate cu prevederile pct.6.1. lit.h) al prezentului Contract, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din prețul lunar al Serviciilor, pentru fiecare oră de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. Capitolul 13. Drepturile părților 13.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul are dreptul: a) să întrerupă exploatarea sistemului, în cazul funcţionării lui cu devieri de la normă, cu înştiinţarea despre aceasta în scris a Beneficiarului. Pentru serviciile de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN) Completare la Capitolul 4. Condiţii de predare-primire 4.1.1. Recepţionarea Serviciilor prestate se face în baza Actului de prestare a Serviciilor, semnat de către reprezentanţii ambelor Părţi. 4.1.2. În actul de prestare a Serviciilor, Prestatorul va indica rezultatele deservirii efectuate, constatările, recomandările. Completare la Capitolul 6. Obligațiile părților 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: e) să asigure funcţionarea sistemului la parametrii nominali în conformitate cu performanţele stabilite de producător şi cu prescripţiile tehnice în vigoare; f) să respecte normele de protecţie a muncii şi de securitate antiincendiară în timpul prestării Serviciilor; g) să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcţionarea sistemului privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcţionări neîntrerupte şi raţionale; h) să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a sistemului, în timp de 24 (douăzeci și patru) ore (după primirea chemării de la Beneficiar şi să lichideze defecţiunile de funcţionare a sistemului în regim de urgenţă; i) să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la sistem sau funcţionării lor cu devieri de la normă; j) să prezinte la sediul BNM lista cu datele de contact a persoanelor responsabile pentru intervențiile operative, autorizată de către administratorul companiei; k) la solicitarea Beneficiarului să efectueze reparația utilajului defectat, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar cu excepția sistemului de semnalizare incendiu Bloc A și Bloc B (acoperiș) . 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: c) să numească persoanele responsabile de exploatarea sistemului ce urmează să fie deservit; d) să efectueze controlul asupra funcţionării sistemului; e) să informeze Prestatorul în cazul depistării unor defecte la sistem sau funcţionarea lui cu devieri de la normă; f) să suporte preţul pieselor de schimb utilizate la lichidarea defecţiunilor tehnice ale sistemului, cu excepţia cazului prevăzut la pct.6.3. al prezentului Contract. 6.3. În cazul defectării sistemului din vina Prestatorului, toate cheltuielile de reparaţie sau de schimbare a unor dispozitive sau piese, inclusiv prețul pieselor sau dispozitivelor se efectuează din contul Prestatorului. 6.4. Beneficiarul exploatează sistemul care a fost oprit de Prestator în cazul funcţionării defectuoase, numai după lichidarea defecţiunilor şi cu acordul Prestatorului. Completare la Capitolul 10. Sancțiuni 10.2.1. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor în conformitate cu prevederile pct.6.1. lit.h) al prezentului Contract, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din prețul lunar al Serviciilor, pentru fiecare oră de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. Capitolul 13. Drepturile părților 13.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul are dreptul: a) să întrerupă exploatarea sistemului, în cazul funcţionării lui cu devieri de la normă, cu înştiinţarea despre aceasta în scris a Beneficiarului. Pentru serviciile de deservire tehnică deservire tehnică a ascensoarelor: Completare la Capitolul 4. Condiţii de predare-primire 4.1.1. În actul de prestare a Serviciilor, Prestatorul va indica rezultatele deservirii efectuate, constatările, recomandările. Completare la Capitolul 6. Obligațiile părților 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: e) să asigure calitatea Serviciilor prestate şi funcţionarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității prezentului Contract. Pentru aceasta să dispună de echipament și personal calificat necesar; f) să respecte regulile de protecție a muncii şi de securitate anti incendiară în timpul prestării Serviciilor; g) să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcţionării lor cu devieri de la normă; h) să prezinte la sediul BNM lista cu datele de contact a persoanelor responsabile pentru intervențiile operative, autorizată de către administratorul companiei; i) să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar şi să lichideze defecţiunile de funcţionare ale ascensoarelor în regim de urgenţă. 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: c) să numească persoanele responsabile de exploatarea ascensoarelor; d) să efectueze controlul asupra funcţionării ascensoarelor; e) să asigure exploatarea ascensoarelor în corespundere cu destinaţia lor, cu capacitatea de ridicare şi cu prevederile actelor normative de domeniu în vigoare; f) să nu exploateze ascensoarele care au fost oprite forţat de Prestator sau de persoane autorizate; g) să informeze Prestatorul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcţionării lor cu devieri de la normă; h) să participe la recepţionarea Serviciilor de încercare anuală a ascensoarelor pentru verificarea lor tehnică; i) să suporte preţul pieselor de schimb utilizate la lichidarea defecţiunilor tehnice ale ascensoarelor, cu excepţia pct.6.3. al prezentului Contract. 6.3. În cazul defectării ascensorului din vina Prestatorului, toate cheltuielile de reparaţie sau de schimbare a unor dispozitive sau piese, inclusiv prețul pieselor sau dispozitivelor se efectuează din contul Prestatorului. 6.4. Beneficiarul exploatează ascensorul care a fost oprit de Prestator în cazul funcţionării defectuoase, numai după lichidarea defecţiunilor şi cu acordul Prestatorului. Completare la Capitolul 10. Sancţiuni 10.2.1. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor în conformitate cu prevederile pct.6.1. lit.i) al prezentului Contract, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din prețul lunar al Serviciilor, pentru fiecare oră de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. Capitolul 13. Drepturile părților 13.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul are dreptul: a) să întrerupă exploatarea ascensorului, în cazul funcționării lui cu devieri de la normă, cu înștiințarea despre aceasta în scris a Beneficiarului. Pentru serviciile de deservire tehnică a utilajului staţiei electrice diesel şi a sursei de energie permanente UPS– EMERSON: Completare la Capitolul 4. Condiţii de predare-primire 4.1.1. În actul de prestare a Serviciilor, Prestatorul va indica rezultatele deservirii efectuate, constatările, recomandările. Completare la Capitolul 6. Obligațiile părților 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: e) să asigure calitatea Serviciilor prestate şi funcţionarea neîntreruptă a utilajului deservit în perioada valabilității prezentului Contract; f) să asigure funcţionarea utilajului la parametrii nominali în conformitate cu performanţele stabilite de producător şi cu prescripţiile tehnice în vigoare; g) să respecte normele de protecţie a muncii şi de securitate antiincendiară în timpul prestării Serviciilor; h) să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcţionarea utilajului privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcţionări neîntrerupte şi raţionale; i) să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a utilajului staţiei electrice diesel şi a sursei de energie permanente UPS– EMERSON, în timp de 1 (una) oră (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar (în scris sau prin telefon) şi să lichideze defecţiunile de funcţionare a AAC și utilajului în regim de urgenţă; j) să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte a utilajului, ori funcţionării lor cu devieri de la normă; k) să prezinte la sediul BNM lista cu datele de contact a persoanelor responsabile pentru intervențiile operative asupra utilajului, autorizată de către administratorul companiei. 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: c) să numească persoanele responsabile de exploatarea utilajului stației electrice ce urmează să fie deservite; d) să efectueze controlul asupra funcţionării utilajului stației electrice diesel; e) să informeze Prestatorul în cazul depistării unor defecte la utilajul stației electrice diesel, ori funcţionarea lor cu devieri de la normă; f) să suporte preţul pieselor de schimb utilizate la lichidarea defecţiunilor tehnice ale utilajului stației electrice diesel, cu excepţia pct.6.3. al prezentului Contract. 6.3. În cazul defectării utilajului deservit din vina Prestatorului, toate cheltuielile de reparaţie sau de schimbare a unor dispozitive sau piese, inclusiv prețul pieselor sau dispozitivelor se efectuează din contul Prestatorului. 6.4. Beneficiarul exploatează utilajul stației electrice diesel care au fost oprite de Prestator în cazul funcţionării defectuoase, numai după lichidarea defecţiunilor şi cu acordul Prestatorului. Completare la Capitolul 10. Sancțiuni 10.2.1. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor în conformitate cu prevederile pct.6.1. lit.i) al prezentului Contract, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din prețul lunar al Serviciilor, pentru fiecare oră de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală orientativă a prezentului Contract. 10.3.1. În cazul în care Beneficiarul, conform pct. 10.3 din prezentul, nu acceptă prestarea serviciilor cu o întârziere mai mare 5 zile, se consideră refuz în prestarea serviciilor și se va aplica penalitatea prevăzută la pct.10.2 din prezentul Contract. Capitolul 13. Drepturile părților 13.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul are dreptul: a) să întrerupă exploatarea AAC și utilajului deservit, în cazul funcţionării lor cu devieri de la normă, cu înştiinţarea despre aceasta în scris a Beneficiarului. Pentru serviciile de deservire tehnică a sistemului de ventilare în cantina BNM Completare la Capitolul 4. Condiţii de predare-primire 4.1.1. În actul de prestare a Serviciilor, Prestatorul va indica rezultatele serviciilor prestate, constatările și recomandările. Completare la Capitolul 6. Obligațiile părților 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: e) să asigure calitatea Serviciilor prestate şi funcţionarea neîntreruptă a sistemului de ventilare în perioada valabilităţii prezentului Contract; f) să asigure funcţionarea sistemului de ventilare la parametrii nominali în conformitate cu performanţele stabilite de producător şi cu prescripţiile tehnice în vigoare; g) să respecte normele de protecţie a muncii şi de securitate antiincendiară în timpul prestării Serviciilor; h) să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcţionarea sistemului de ventilare privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcţionări neîntrerupte şi raţionale; i) să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a sistemului de ventilare, în timp de 8 (ore) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar şi să lichideze defecţiunile de funcţionare a sistemului de ventilare în regim de urgenţă; j) să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la sistemul de ventilare sau funcţionării lor cu devieri de la normă; k) să prezinte la sediul BNM lista cu datele de contact a persoanelor responsabile pentru intervențiile operative, autorizată de către administratorul companiei. 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: c) să numească persoanele responsabile de exploatarea sistemului de ventilare ce urmează să fie deservit; d) să efectueze controlul asupra funcţionării sistemului de ventilare; e) să informeze Prestatorul în cazul depistării unor defecte la sistemul de ventilare sau funcţionării lui cu devieri de la normă; f) să suporte preţul pieselor de schimb utilizate la lichidarea defecţiunilor tehnice ale sistemului de ventilare, cu excepția cazului prevăzut la pct.6.3. al prezentului Contract. 6.3. În cazul defectării sistemului de ventilare, din vina Prestatorului, toate cheltuielile de reparaţie sau de schimbare a unor dispozitive sau piese, inclusiv prețul pieselor sau dispozitivelor se efectuează din contul Prestatorului. 6.4. Beneficiarul exploatează sistemul de ventilare care a fost oprit de Prestator în cazul funcționării defectuoase, numai după lichidarea defecțiunilor şi cu acordul Prestatorului. Completare la Capitolul 10. Sancţiuni 10.2.1. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor în conformitate cu prevederile pct.6.1. lit.i) al prezentului Contract, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din prețul Serviciilor, pentru fiecare oră de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. Capitolul 13. Drepturile părților 13.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul are dreptul: a) să întrerupă exploatarea sistemului de ventilare în cazul funcționării lui cu devieri de la normă, cu înștiințarea despre aceasta în scris a Beneficiarului. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR |  |
| Prestatorul de servicii | Beneficiarul |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Banca: | Banca: |
| Cod: | Cod: |
| IBAN | IBAN |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |
| Prestatorul de servicii | Beneficiarul |

Anexa nr.4

la Caietul de sarcini

Componența utilajului sistemului anti incendiar automatizat cu gaze

1. Utilajul antiincendiar cu gaze produs de S.A.Î. „МЭЗ Спецавтоматика”, Rusia:

- baterie Б3-2МП(150-40-12).ЭЗ - 2 seturi;

- baterie Б4-2МП(150-40-12).ЭЗ - 2 seturi;

- dispozitiv de distribuire РУМЭЗ-25-150 - 2 seturi;

- ajutaj НГ-2.1-1” în set cu mufă - 15 buc.;

- balon mobil de probă БИп - 1 buc.;

- clapetă reversibilă unghiulară ОКУ-25-М42Х2 - 4 buc.;

- bucşă de probă pentru ajutaj - 4 buc.;

- bucşă de probă pentru ajutaj - 15 buc.;

- avertisment de presiune universal СДУ-М - 2 buc.;

- element de demarare generator de gaze ЭГП - 14 buc.;

2. Utilajul antiincendiar cu gaze produs de НВФ «БРАНД МАСТЕР»,Ukraina :

- baterie «Импульс-100-4» - 2 seturi;

- dispozitiv de distribuire РУМЭЗ-25-150 - 2 seturi;

- furtun de înaltă presiune РВД ДУ = 38 mm – 8 buc;

- colector КО-100-4/2 – 1 buc;

- atomizor de gaz РГЛ360-G3/4 – 39 buc;

3. Utilajul de dirijare a sistemului antiincendiar:

- aparat dirijare a stingerii incendiului „ГАММА –102 САТ” - 2 buc.;

- dispozitiv antiincendiar de recepție, gestionare și control С2000-АСПТ – 1 buc;

- bloc de alimentare de rezervă ИБП –02 - 2 buc.;

- bloc de dirijare cu telecomandă БДУ ГАММА - 2 buc.;

- indicatori ai siguranţei contra incendiului.