- SECȚIUNEA B. SERVICII DE PROIECTARE

- Caiet de sarcini

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De elaborat documentația de proiect și deviz pentru «Reparaţia capitală ale acoperișurilor blocurilor lit. A, A3, A4, A5, A8 a clădirii Liceului Teoretic «Ștefan cel Mare» de pe str. Ostrovschi , 17, mun.Bălți» |  |  |  |
| 1 | Blocul lit. A |  |  |  |
| 1.1 | De a elabora documentația de proiect și deviz pentru reparația acoperișului și planșeului de pod conform raportului de expertiza tehnică nr. 9265-09-18/T suprafața acoperișului S= 533,8 m.p. preconizați proiectul: - demolarea structurii acoperișului existent și executarea altei structuri noi de acoperiș - demolarea structurii planșeului de pod și executarea altei structuri noi (cu excepția grinzilor prefabricate din beton armat). Demontarea rezervorului pentru apă; Extinderea canalelor de ventilare cu eșirea deasupra structurii învelitorii noi, conform cerințelor normative în construcții în vigoare; Executarea amenajării teritoriului cu evacuarea apelor pluviale de la pereții construcției prin execuția pantei minime (i≥0.03) și efectuarea pereului în jurul construcției cu lățimea de 1,0 m pe un strat de pietriș în desat în pămînt. 4. Se interzice orice intervenție în elementele structurale ce poate duce la diminuarea secțiunii sau schimbarea shemeie de lucru. 5. Demontarea elementelor (în caz de necesitate) de executat cu ajutorl utilajului specializat. 6. Peste pereții structurali de executat o centură antiseismică și de legătură. Centura de fixat de pereții construcției existente cu ancore Ф16A-III dispuse cu pasul de 1,5 m cu polimercient. În centura de legătură de prevăzut elemente înglobate sau ancoraje din armatură pentru fixarea elementelor portante ale acoperișului. Centura se recomandă de executat cu înălțimea de 30(h) cm, pe lățimea pereților structurali și armată cu 4 Ф112A-III din beton clasa C15 – vezi anexe la prezentul raport de expertizză tehnică. 7. structura de rezistență a planșeului nou se recomandă de executat din elemente de profil laminat de metal amplasare pe grinzile existente din beton armat prefabricat și înglobate în centura de legătură preconizată de pe pereții exteriori și interiori pe care de executat o placă continuă din beton armat monolit, încastrată în centura de legătură, care v-a rigidiza construcția la acțiuni seismice. 8. acoperișul nou de executat din materiale ușoare, în limita sarcinii adoptate pentru acoperișul inițial – recomandat structura de rezistență din material lemnos sau metal cu profil laminat rigid și învelitoarea din tablă cutată (țigla metalică) sau plăci bituminoase. Sarcina de la acoperișul tip șarpantă de transmis pe pereții structurali prin intermediul centurilor de legătură. De prevăzut evacuarea apelor de pe acoperiș | m2 | 533,8 |  |
| 1.2 | De a elabora documentația de proiect și deviz pentru reparația planșeului dintre etajul 2 și etajul 3 conform raportului de expertiza tehnică nr. 9373-04-19/T 2.2.p.3 De a descoperi și de a examina toate pardoselele între etajul 2 și 3. În cazul stării nesatisfăcătoare de prevăzut schimbarea structurii planșeului. Execuța altei structuri noi conform cerințelor normative în vigoare. Sarcina de la structura nouă a planșeului nu trebuie să depășească sarcina de la structura existentă. | m2 | 533,8 |  |
| 2 | Blocul lit.A3 |  |  |  |
| 2.1 | De a elabora documentația de proiect și deviz pentru reparația acoperișului conform raportului de expertiza tehnică nr. 9373-04-19/T suprafața acoperișului S= 390,5 m.p 2.2.p.8 Învelitoarea din foi ondulate de ardezie trebuie schimbată cu tablă cutată (ţiglă metalică) cu evacuarea apelor de pe acoperiş prin sisteme organizate. Canalele de ventilare de executat cu evacuarea în exterior peste învelitoarea nouă, conform prescripţiilor tehnice în vigoare. | m2 | 390,5 |  |
| 3 | Blocul lit.A4 |  |  |  |
| 3.1 | De a elabora documentația de proiect și deviz pentru reparația acoperișului conform raportului de expertiza tehnică nr. 9373-04-19/T. suprafața acoperișului S= 790,4 m.p 2.2.p.8 Învelitoarea din foi ondulate de ardezie trebuie schimbată cu tablă cutată (ţiglă metalică) cu evacuarea apelor de pe acoperiş prin sisteme organizate. Canalele de ventilare de executat cu evacuarea în exterior peste învelitoarea nouă, conform prescripţiilor tehnice în vigoare. | m2 | 790,4 |  |
| 4 | Blocul lit.A5 |  |  |  |
| 4.1 | De a elabora documentația de proiect și deviz pentru reparația acoperișului conform raportului de expertiza tehnică nr. 9373-04-19/T. suprafața acoperișului S= 133,5 m.p 2.2.p.7 Trebuie de efectuat reparaţia capitală a acoperişului cu reconstrucția acestuia prin executarea acoperișului de tip șarpantă conform cerințelor normative în vigoare. | m2 | 133,5 |  |
| 5 5.1 | Blocul lit.A8 De a elabora documentația de proiect și deviz pentru reparația acoperișului conform raportului de expertiza tehnică nr. 9373-04-19/T. suprafața acoperișului S= 337,3 m.p 2.2.p.9 Trebuie de efectuat reparaţia capitală a acoperişului cu reconstrucția acestuia prin executarea acoperișului de tip șarpantă conform cerințelor normative în vigoare. De demontat structura existentă a învelitorii cu stratul termoizolant până la plăcile de planșeu și de executat alt strat termoizolant nou, conform cerințelor normative în vigoare. |  |  |  |
|  | Pentru fixarea acoperişului nou de construcţia existentă se recomandă de executat o centură de legătură din beton armat monolit pe perimetrul pereţilor structurali. În centura de legătură de prevăzut | m2 | 337,3 |  |
|  | elemente înglobate sau ancoraje din armătură pentru fixarea elementelor portante ale acoperişului. Centura de fixat de construcţia existentă cu ancore Ø16AIII cu polimerciment, dispuse cu pasul de 1,5 m. Centura se recomandă de executat cu înălţimea de 20(h)cm pe lăţimea peretelui şi armată cu 4Ø12AIII, din beton clasa C15 – vezi anexe la prezentul raport de expertiză tehnică. Pe nervurile plăcilor de acoperiş de tip PNS 3x12 de executat perne de beton armat (recomandat 400x400 cu h=300), fixate de elementele portante ale construcţiei existente cu ancore Ø16AIII (recomandat 4 buc.) cu polimerciment – vezi anexe la prezentul raport de expertiză tehnică. Aplicarea sarcinii concentrate direct pe plăcile de acoperiș este interzisă. Scurgerea apelor pluviale de pe acoperiș de prevăzut prin sisteme organizate. |  |  |  |
| 5.2 | De a elabora documentația de proiect și deviz pentru reparația capitală a sălii de sport. | m2 | 337,3 |  |
| 5.2.1 | SAC (arhitectura) Sala de sport – de prevăzut demontarea finisării pereților și tavanelor, amenajarea unei finisări noi, amenajarea pardoselilor din invelitura artificială. |  |  |  |
| - | Reţele de inginerie interioare: |  |  |  |
|  | Încălzire: - Demontarea sistemului existent de încălzire și proiectarea unui nou sistem de încălzire - Conducte magistrale și coloane din oțel - Branșament din țevile polipropilenă - Dispozitive de încălzire - radiatoare din oțel |  |  |  |
| - | Ventilare |  |  |  |
| - | AEF (reţele electrice) |  |  |  |
| - | SI (semnalizare antiincendiară) |  |  |  |
| 5.2.2 | Vestiar, bloc sanitar, sala de duș |  |  |  |
| - | SAC (arhitectura) Demontarea finisării pereților și tavanelor, amenajarea unei noi finisări cu căptușeala pereților și pardoselilor cu plăci,demontare ferestrilor și ușilor și instalarea celor din aluminiul cu barierul termic. | m2 | 150 |  |
| - | Rețelele de inginerie interioare: |  |  |  |
|  | - Apă, canalizare (instalarea unui nou echipament sanitar) - Ventilare - Rețelele electrice |  |  |  |
| 6 | Unu blocul sanitar pentru persoana cu dizabilități | buc | 1 |  |
| 7 | De prevăzut plan înclinat la Liceul Teoretic conform NCM C.01.06 |  |  |  |
| 8 | De executat amenajarea teritoriului cu evacuarea apelor pluviale de la pereţii blocurilor prin execuţia pantei minime cu lățimea de 1,0 m. |  |  |  |
| 9 | Memoriu explicativ | buc | 4 |  |
| 10 | Elaborarea documentației de deviz | buc | 4 |  |

1.Denumirea obiectivului

Elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz pentru «Reparaţia capitală ale acoperișurilor blocurilor lit. A, A3, A4, A5, A8 a clădirii Liceului Teoretic «Ștefan cel Mare»  de pe str. Ostrovschi , 17, mun.Bălți».

CPV 71242000-6

2. Amplasarea obiectivului.

- mun.Bălți, Liceului Teoretic «Ștefan cel Mare» din str.Ostrovschii,17

3.Beneficiar/investitor.

-   DÎTS al Primăria mun. Bălţi

4. Termenul  de executare a serviciilor 2,0  luni.

5.Temeiul proiectării

- Certifiat de urbanizm

- Tema de  proiectare.

- Permis de construcție

6.Descrierea obiectului.

Proiectarea reparației capitale a acoperișului, reparația planșeului dintre etajul 2 și etajul 3, reparația capitală a sălii de sport,  blocul sanitar pentru persoana   cu dizabilități, plan înclinat.

7. Justificarea elaborării documentației de proiect.

- Pentru asigurarea exigențelor esențiale stabilite de Legea Republicii Moldova nr.721-XIII din 02.02.96 „Privind calitatea în construcţii”, punerea în siguranță a fondului construit și exploatarea blocurilor conform destinației funcționale, prelungirea durabilității blocurilor conform cerințelor normative privind construcțiile în zonele seismic.

8. Cerințele referitor la lucrările planificate la obiect.

1.Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru Reparaţia capitală ale acoperișurilor blocurilor lit. A, A3, A4, A5, A8 a clădirii Liceului Teoretic «Ștefan cel Mare»  de pe str. Ostrovschi , 17

- Suprafața acoperișului – 2185,5 m2

2. De elaborat documentația de proiect și deviz pentru reparația capitală acoperisul, conform expertizei tehnice anexate nr. 9373-04-19/T și nr.9265-09-18T.

9. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice.

Devizul întocmit conform Codului practic CPL 01.01.2012 (prin metoda de resurse).

- Desene și devize (forma 1,3,5,7)  pe fiecare sector aparte pe suport de hîrtie în 4 exemplare și

în varianta electronică.

- Coordonare cu DAC a primăriei mun.Bălți.

- Coordonare cu DITS a primăriei mun.Bălți.

- Plata pentru servicii: 90  la sută la primirea documentației de proiect, 10  la sută – după primirea raportului de verificare.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________