Anexă la demers

Specificații tehnice pentru Cameră frigorifică (Walk-in Cold Room)

| Nr. d/o | Caracteritici tehnice |  | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cameră frigorifică |  | 1 |
|  | Capacitatea (m3) | 27 |  |
|  | Dimensiuni (W x D x H mm) | 3250 x 3100 x 2600; |  |
|  | Finisajul panoului de perete și tavan | oțel acoperit cu poliester sau material rezistent la coroziune sau oțel inoxidabil sau oțel zincat |  |
|  | Ușa Deschiderea uși Lățimea de deschidere liberă a ușii | - să poată fi încuiată, cu prevederi 100% sigure - exteriorul camerei - minimum de 800 mm |  |
|  | Material izolator al panoului | poliuretan de inalta densitate |  |
|  | Transmisie termică medie (valoarea U) a panourilor de acoperiș, perete și podea, inclusiv îmbinările | 0,17 W/m²K sau mai bună |  |
|  | Opțiuni de grosime izolație panou (mm) | 100 mm (standard) |  |
|  | Sistem de conectare la panou | Cam-lock (camera blocată) |  |
|  | Finisaj panou pardoseala | anti-alunecare |  |
|  | Montare pe raft | Perete, Autoportant |  |
|  | Sistem de rafturi | Complet reglabil |  |
|  | Material rafturi | plastic igienic; |  |
|  | Frigider: | Unități frigorifice duale - sistem monobloc sau sistem split rezistent la intemperii. echipat cu contoare de ore de funcționare; Partajarea sarcinilor - automat |  |
|  | Alte opțiuni de frigider: | Supapă de limitare a presiunii, Protecție la climă rece, Dezghețare automată, Protecție la supratensiune, Sistem de alarmă; Interval de temperatură internă (˚C): +2…+8; Temperatura ambiantă (˚C) Max.: +43; Alimentare: 220/380V, 50Hz; Termostatul trebuie să fie calibrat la ITS-90 cu o precizie de ± 0,5°C sau mai mare. |  |
|  | Garanție | Minim 24 luni; |  |
|  | Instalarae | inclusă. |  |
|  | Agent frigorific | fără CFC pentru a respecta cerințele Protocolului de la Montreal. |  |
|  | Camera frigorifică | conectată la rețeaua principală de alimentare, cu opțiuni de conectare la generator de rezervă pe viitor |  |
|  | Documente | pachet complet de instrucțiuni tipărite, certificate daca dispune |  |
|  | Instruire | a oferi un curs practic de instruire pentru utilizatori și/sau tehnicieni de întreținere. |  |
|  | Calificare | Calificarea instalării și punerea în funcțiune a instalațiilor conform Protocolului de verificare PQS E001/CR-FR01-VP2.4. |  |
|  | Cerințe către companie | - Să dețină autorizatie de activitate în domeniul respectiv. - Experiență în domeniul instalării sitemelor complexe de racire in domeniul medical nu mai puțin de 5 ani. - Personalul angajat să dispună de studii colegiale sau superioare în domeniul tehnicii frigului și să dețină cursuri de perfecționare obligatorii în ultimii 3 ani - Instalarea/montarea în ultimii 3 ani cel putin 5 camere frigorifice |  |