Anexa 4 – FIȘE TEHNICE Anexa 4.1(Lot nr.1). FIŞA TEHNICĂ IZOLATOR DE TRECERE 10 kV TIP 1 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИПУ-10 630-7,5-1 У1) flanșă ovală. Nr crt.; Caracteristica; U.M; Date tehnice solicitate; Date tehnice garantate (oferta furnizor). PRODUCĂTOR. TIP. ŢARA DE ORIGINE. 1; CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC. 1.1; Tensiunea nominală a sistemului; kV; 10. 1.2; Tensiunea cea mai ridicată a reţelei; kV; 12. 1.3; Frecvenţa nominală; Hz; 50. 1.4; Modul de conectare a neutrului reţelei; izolat. 1.5; Durata defectelor cu pământul; ore; minimum 2. 1.6; Curentul de scurtcircuit a reţelei la locul de montaj; kA; 20. 2; CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU. 2.1; Temperatura mediului ambiant; ⁰C; –40 / +40. 2.2; Radiaţia solară maxima; kW/m²; 1,1. 2.3; Locul de montaj; exterior. 2.4; Altitudine; m; ≤1000. 2.5; Umiditatea relativă a aerului; %; 100. 2.6; Grosimea stratului de gheaţă; mm; 24. 2.7; Clasa seismică conform MSK 64; 8. 3; CARACTERISTICI ELECTRICE. 3.1; Tensiunea nominală; kV; 10. 3.2; Nivelul de izolaţie. 3.2.1; la impuls de trăsnet (1,2/50); kVmax; 80. 3.22; la frecvenţa industrială (50Hz 1min); kVef; 42. 3.3; Curentul nominal; A; 630. 4; CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE. 4.1; Tipul constructiv; de trecere. 4.2; Protecţia anticorozivă părţilor metalice; Da. 4.3; Materialul izolatorului; Porțelan electrotehnic. 4.4; Linia de fugă specifică; cm/kV; ≥2,25. 4.5; Lungimea minimă a liniei de fugă a izolației externe; mm; 300. 4.6; Rezistența mecanică la încovoiere; kN; ≥7,5. 4.7; Dimensiunile (conform desenului nr. 1). 4.7.1; Flanșa de fixare; ovală. 4.7.2; Numărul găurilor în flanșa de fixare; buc; 2. 4.7.3; Diametru găurii în flanșa de fixare; mm; 15. 4.7.4; Distanța între centrele găurilor în flanșa de fixare; mm; 175±2,5. 4.7.5; Înălțimea izolator; mm; 620±2,0. 4.7.6; Lungimea părții de jos de la flanșa de fixare; mm; 290±4. Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura) Desenul nr. 1 Caracteristici constructive a izolatorului de trecere tip 1 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИПУ-10 630-7,5-1 У1) flanșă ovală. Anexa 4.2 (Lot nr.2). FIŞA TEHNICĂ IZOLATOR DE TRECERE 10 kV TIP 2 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИПУ-10 630-12,5-5М У1) flanșa pătrată. Nr crt.; Caracteristica; U.M; Date tehnice solicitate; Date tehnice garantate (oferta furnizor). PRODUCĂTOR. TIP. ŢARA DE ORIGINE. 1; CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC. 1.1; Tensiunea nominală a sistemului; kV; 10. 1.2; Tensiunea cea mai ridicată a reţelei; kV; 12. 1.3; Frecvenţa nominală; Hz; 50. 1.4; Modul de conectare a neutrului reţelei; izolat. 1.5; Durata defectelor cu pământul; ore; minimum 2. 1.6; Curentul de scurtcircuit a reţelei la locul de montaj; kA; 20. 2; CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU. 2.1; Temperatura mediului ambiant; ⁰C; –40 / +40. 2.2; Radiaţia solară maxima; kW/m²; 1,1. 2.3; Locul de montaj; exterior. 2.4; Altitudine; m; ≤1000. 2.5; Umiditatea relativă a aerului; %; 100. 2.6; Grosimea stratului de gheaţă; mm; 24. 2.7; Clasa seismică conform MSK 64; 8. 3; CARACTERISTICI ELECTRICE. 3.1; Tensiunea nominală; kV; 10. 3.2; Nivelul de izolaţie. 3.2.1; la impuls de trăsnet (1,2/50); kVmax; 80. 3.22; la frecvenţa industrială (50Hz 1min); kVef; 42. 3.3; Curentul nominal; A; 630. 4; CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE. 4.1; Tipul constructiv; de trecere. 4.2; Protecţia anticorozivă părţilor metalice; Da. 4.3; Materialul izolatorului; Porțelan electrotehnic. 4.4; Linia de fugă specifică; cm/kV; ≥2,25. 4.5; Lungimea minimă a liniei de fugă a izolației externe; mm; 300. 4.6; Rezistența mecanică la încovoiere; kN; ≥12,5. 4.7; Dimensiunile (conform desenului nr. 2). 4.7.1; Flanșa de fixare; pătrată. 4.7.2; Dimensiunile flanșei; mm; 180x180. 4.7.2; Numărul găurilor în flanșa de fixare; buc; 4. 4.7.3; Diametru găurii în flanșa de fixare; mm; 13. 4.7.4; Distanța între centrele găurilor în flanșa de fixare; mm; 140±2,2. 4.7.5; Înălțimea izolator; mm; 620±2,0. 4.7.6; Lungimea părții de jos de la flanșa de fixare; mm; 340±4. Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura) Desenul nr. 2 Caracteristici constructive a izolatorului de trecere tip 2 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИПУ-10 630-12,5-5М У1) flanșa pătrată. Anexa 4.3 (Lot nr.3). FIŞA TEHNICĂ IZOLATOR DE TRECERE 10 kV TIP 3 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИПУ-10 1000-12,5-5М У1) flanșa pătrată. Nr crt.; Caracteristica; U.M; Date tehnice solicitate; Date tehnice garantate (oferta furnizor). PRODUCĂTOR. TIP. ŢARA DE ORIGINE. 1; CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC. 1.1; Tensiunea nominală a sistemului; kV; 10. 1.2; Tensiunea cea mai ridicată a reţelei; kV; 12. 1.3; Frecvenţa nominală; Hz; 50. 1.4; Modul de conectare a neutrului reţelei; izolat. 1.5; Durata defectelor cu pământul; ore; minimum 2. 1.6; Curentul de scurtcircuit a reţelei la locul de montaj; kA; 20. 2; CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU. 2.1; Temperatura mediului ambiant; ⁰C; –40 / +40. 2.2; Radiaţia solară maxima; kW/m²; 1,1. 2.3; Locul de montaj; exterior. 2.4; Altitudine; m; ≤1000. 2.5; Umiditatea relativă a aerului; %; 100. 2.6; Grosimea stratului de gheaţă; mm; 24. 2.7; Clasa seismică conform MSK 64; 8. 3; CARACTERISTICI ELECTRICE. 3.1; Tensiunea nominală; kV; 10. 3.2; Nivelul de izolaţie. 3.2.1; la impuls de trăsnet (1,2/50); kVmax; 80. 3.22; la frecvenţa industrială (50Hz 1min); kVef; 42. 3.3; Curentul nominal; A; 1000. 4; CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE. 4.1; Tipul constructiv; de trecere. 4.2; Protecţia anticorozivă părţilor metalice; Da. 4.3; Materialul izolatorului; Porțelan electrotehnic. 4.4; Linia de fugă specifică; cm/kV; ≥2,25. 4.5; Lungimea minimă a liniei de fugă a izolației externe; mm; 300. 4.6; Rezistența mecanică la încovoiere; kN; ≥12,5. 4.7; Dimensiunile (conform desenului nr. 3). 4.7.1; Flanșa de fixare; pătrată. 4.7.2; Dimensiunile flanșei; mm; 180x180. 4.7.2; Numărul găurilor în flanșa de fixare; buc; 4. 4.7.3; Diametru găurii în flanșa de fixare; mm; 13. 4.7.4; Distanța între centrele găurilor în flanșa de fixare; mm; 140±2,2. 4.7.5; Înălțimea izolator; mm; 620±2,0. 4.7.6; Lungimea părții de jos de la flanșa de fixare; mm; 340±4. Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura) Desenul nr. 3 Caracteristici constructive a izolatorului de trecere tip 3 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИПУ-10 1000-12,5-5М У1) flanșa pătrată. Anexa 4.4 (Lot nr.4). FIŞA TEHNICĂ IZOLATOR DE TRECERE 10 kV TIP 4 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИПУ-10 1600-12,5М У1) flanșa pătrată. Nr crt.; Caracteristica; U.M; Date tehnice solicitate; Date tehnice garantate (oferta furnizor). PRODUCĂTOR. TIP. ŢARA DE ORIGINE. 1; CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC. 1.1; Tensiunea nominală a sistemului; kV; 10. 1.2; Tensiunea cea mai ridicată a reţelei; kV; 12. 1.3; Frecvenţa nominală; Hz; 50. 1.4; Modul de conectare a neutrului reţelei; izolat. 1.5; Durata defectelor cu pământul; ore; minimum 2. 1.6; Curentul de scurtcircuit a reţelei la locul de montaj; kA; 20. 2; CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU. 2.1; Temperatura mediului ambiant; ⁰C; –40 / +40. 2.2; Radiaţia solară maxima; kW/m²; 1,1. 2.3; Locul de montaj; exterior. 2.4; Altitudine; m; ≤1000. 2.5; Umiditatea relativă a aerului; %; 100. 2.6; Grosimea stratului de gheaţă; mm; 24. 2.7; Clasa seismică conform MSK 64; 8. 3; CARACTERISTICI ELECTRICE. 3.1; Tensiunea nominală; kV; 10. 3.2; Nivelul de izolaţie. 3.2.1; la impuls de trăsnet (1,2/50); kVmax; 80. 3.22; la frecvenţa industrială (50Hz 1min); kVef; 42. 3.3; Curentul nominal; A; 1600. 4; CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE. 4.1; Tipul constructiv; de trecere. 4.2; Protecţia anticorozivă părţilor metalice; Da. 4.3; Materialul izolatorului; Porțelan electrotehnic. 4.4; Linia de fugă specifică; cm/kV; ≥2,25. 4.5; Lungimea minimă a liniei de fugă a izolației externe; mm; 300. 4.6; Rezistența mecanică la încovoiere; kN; ≥12,5. 4.7; Dimensiunile (conform desenului nr. 4). 4.7.1; Flanșa de fixare; pătrată. 4.7.2; Dimensiunile flanșei; mm; 240x240. 4.7.2; Numărul găurilor în flanșa de fixare; buc; 4. 4.7.3; Diametru găurii în flanșa de fixare; mm; 13. 4.7.4; Distanța între centrele găurilor în flanșa de fixare; mm; 195±2,0. 4.7.5; Înălțimea izolator; mm; 665±2,0. 4.7.6; Lungimea părții de jos de la flanșa de fixare; mm; 370±4. Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura) Desenul nr. 4 Caracteristici constructive a izolatorului de trecere tip 4 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИПУ-10 1600-12,5М У1) flanșa pătrată. Anexa 4.5 (Lot nr.5). FIŞA TEHNICĂ IZOLATOR DE TRECERE 10 kV TIP 5 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИПУ-10 2000-12,5М У1) flanșa pătrată. Nr crt.; Caracteristica; U.M; Date tehnice solicitate; Date tehnice garantate (oferta furnizor). PRODUCĂTOR. TIP. ŢARA DE ORIGINE. 1; CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC. 1.1; Tensiunea nominală a sistemului; kV; 10. 1.2; Tensiunea cea mai ridicată a reţelei; kV; 12. 1.3; Frecvenţa nominală; Hz; 50. 1.4; Modul de conectare a neutrului reţelei; izolat. 1.5; Durata defectelor cu pământul; ore; minimum 2. 1.6; Curentul de scurtcircuit a reţelei la locul de montaj; kA; 20. 2; CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU. 2.1; Temperatura mediului ambiant; ⁰C; –40 / +40. 2.2; Radiaţia solară maxima; kW/m²; 1,1. 2.3; Locul de montaj; exterior. 2.4; Altitudine; m; ≤1000. 2.5; Umiditatea relativă a aerului; %; 100. 2.6; Grosimea stratului de gheaţă; mm; 24. 2.7; Clasa seismică conform MSK 64; 8. 3; CARACTERISTICI ELECTRICE. 3.1; Tensiunea nominală; kV; 10. 3.2; Nivelul de izolaţie. 3.2.1; la impuls de trăsnet (1,2/50); kVmax; 80. 3.22; la frecvenţa industrială (50Hz 1min); kVef; 42. 3.3; Curentul nominal; A; 2000. 4; CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE. 4.1; Tipul constructiv; de trecere. 4.2; Protecţia anticorozivă părţilor metalice; Da. 4.3; Materialul izolatorului; Porțelan electrotehnic. 4.4; Linia de fugă specifică; cm/kV; ≥2,25. 4.5; Lungimea minimă a liniei de fugă a izolației externe; mm; 300. 4.6; Rezistența mecanică la încovoiere; kN; ≥12,5. 4.7; Dimensiunile (conform desenului nr. 5). 4.7.1; Flanșa de fixare; pătrată. 4.7.2; Dimensiunile flanșei; mm; 240x240. 4.7.2; Numărul găurilor în flanșa de fixare; buc; 4. 4.7.3; Diametru găurii în flanșa de fixare; mm; 13. 4.7.4; Distanța între centrele găurilor în flanșa de fixare; mm; 195±2,0. 4.7.5; Înălțimea izolator; mm; 685±2,0. 4.7.6; Lungimea părții de jos de la flanșa de fixare; mm; 380±4. Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura) Desenul nr. 5 Caracteristici constructive a izolatorului de trecere tip 5 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИПУ-10 2000-12,5М У1) flanșa pătrată. Anexa 4.6 (Lot nr.6). FIŞA TEHNICĂ IZOLATOR DE SUPORT 3 kV TIP 1 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИО-3-600 У1). Nr crt.; Caracteristica; U.M; Date tehnice solicitate; Date tehnice garantate (oferta furnizor). PRODUCĂTOR. TIP. ŢARA DE ORIGINE. 1; CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU. 1.1; Temperatura mediului ambiant; ⁰C; –40 / +40. 1.2; Radiaţia solară maxima; kW/m²; 1,1. 1.3; Locul de montaj; exterior. 1.4; Altitudine; m; ≤1000. 1.5; Umiditatea relativă a aerului; %; 100. 1.6; Grosimea stratului de gheaţă; mm; 24. 1.7; Clasa seismică conform MSK 64; 8. 2; CARACTERISTICI ELECTRICE. 2.1; Tensiunea nominală; kV; 3. 2.2; Nivelul de izolaţie. 2.2.1; la impuls de trăsnet (1,2/50); kVmax; 40. 2.22; la frecvenţa industrială (50Hz 1min); kVef; 24. 3; CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE. 3.1; Tipul constructiv; de suport. 3.2; Protecţia anticorozivă părţilor metalice; Da. 3.3; Materialul izolatorului; Porțelan electrotehnic. 3.4; Linia de fugă specifică; cm/kV; ≥2,25. 3.5; Rezistența mecanică la încovoiere; kN; ≥6. 3.6; Dimensiunile (conform desenului nr. 1). 3.6.1; Flanșa de fixare; Ovală. 3.6.2; Numărul găurilor în flanșa de fixare; buc; 2. 3.6.3; Diametru găurii în flanșa de fixare; mm; 14. 3.6.4; Distanța între centrele găurilor în flanșa de fixare; mm; 180±2,5. 3.6.5; Înălțimea izolator; mm; 92±1,0. Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura) Desenul nr. 1 Caracteristici constructive a izolatorului de suport tip 1 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИО-3-600 У1) flanșă ovală. Anexa 4.7 (Lot nr.7). FIŞA TEHNICĂ IZOLATOR DE SUPORT 10 kV TIP 1 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ОШН-20-80 УХЛ1). Nr crt.; Caracteristica; U.M; Date tehnice solicitate; Date tehnice garantate (oferta furnizor). PRODUCĂTOR. TIP. ŢARA DE ORIGINE. 1. 1.1; Tensiunea nominală a sistemului; kV; 10. 1.2; Tensiunea cea mai ridicată a reţelei; kV; 12. 1.3; Frecvenţa nominală; Hz; 50. 1.4; Modul de conectare a neutrului reţelei; izolat. 1.5; Durata defectelor cu pământul; ore; minimum 2. 1.6; Curentul de scurtcircuit a reţelei la locul de montaj; kA; 20. 2; CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU. 2.1; Temperatura mediului ambiant; ⁰C; –40 / +40. 2.2; Radiaţia solară maxima; kW/m²; 1,1. 2.3; Locul de montaj; exterior. 2.4; Altitudine; m; ≤1000. 2.5; Umiditatea relativă a aerului; %; 100. 2.6; Grosimea stratului de gheaţă; mm; 24. 2.7; Clasa seismică conform MSK 64; 8. 3; CARACTERISTICI ELECTRICE. 3.1; Tensiunea nominală; kV; 10. 3.2; Nivelul de izolaţie. 3.2.1; la impuls de trăsnet (1,2/50); kVmax; 42. 3.22; la frecvenţa industrială (50Hz 1min); kVef; 80. 4; CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE. 4.1; Tipul constructiv; de suport. 4.2; Protecţia anticorozivă părţilor metalice; Da. 4.3; Materialul izolatorului; Porțelan electrotehnic. 4.4; Linia de fugă specifică; cm/kV; ≥2,25. 4.5; Rezistența mecanică la încovoiere; kN; ≥20. 4.6; Dimensiunile (conform desenului nr. 2). 4.6.1; Flanșa de fixare partea de jos; rotundă. 4.6.1.1; Dimensiunile flanșei; mm; 150±1,0. 4.6.1.2; Numărul găurilor în flanșa de fixare; buc; 4. 4.6.1.3; Diametru găurii în flanșa de fixare; mm; 15. 4.6.1.4; Distanța între centrele găurilor în flanșa de fixare; mm; 120±1,0. 4.6.2; Flanșa de fixare partea de sus; rotundă. 4.6.2.1; Dimensiunile flanșei; mm; 150. 4.6.2.2; Numărul găurilor în flanșa de fixare; buc; 4. 4.6.2.3; Diametru găurii în flanșa de fixare; mm; M12H7. 4.6.2.4; Distanța între centrele găurilor în flanșa de fixare; mm; 120±1,0. 4.6.5; Înălțimea izolator; mm; 210±1,5. Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura) Desenul nr. 2 Caracteristici constructive a izolatorului de suport 10 kV tip 1 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ОШН-20-80 УХЛ1) Anexa 4.8 (Lot nr.8). FIŞA TEHNICĂ IZOLATOR DE SUPORT 35 kV TIP 1 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИОС-35-500-01 У1). Nr crt.; Caracteristica; U.M; Date tehnice solicitate; Date tehnice garantate (oferta furnizor). PRODUCĂTOR. TIP. ŢARA DE ORIGINE. 1; CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC. 1.1; Tensiunea nominală a sistemului; kV; 35. 1.2; Tensiunea cea mai ridicată a reţelei; kV; 40.5 (52). 1.3; Frecvenţa nominală; Hz; 50. 1.4; Modul de conectare a neutrului reţelei; izolat. 1.5; Durata defectelor cu pământul; ore; minimum 2. 1.6; Curentul de scurtcircuit a reţelei la locul de montaj; kA; 20. 2; CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU. 2.1; Temperatura mediului ambiant; ⁰C; –40 / +40. 2.2; Radiaţia solară maxima; kW/m²; 1,1. 2.3; Locul de montaj; exterior. 2.4; Altitudine; m; ≤1000. 2.5; Umiditatea relativă a aerului; %; 100. 2.6; Grosimea stratului de gheaţă; mm; 20. 2.7; Clasa seismică conform MSK 64; 8. 3; CARACTERISTICI ELECTRICE. 3.1; Tensiunea nominală; kV; 35. 3.2; Nivelul de izolaţie. 3.2.1; la impuls de trăsnet (1,2/50); kVmax; 190. 3.22; la frecvenţa industrială (50Hz 1min); kVef; 95. 4; CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE. 4.1; Tipul constructiv; de suport. 4.2; Protecţia anticorozivă părţilor metalice; Da. 4.3; Materialul izolatorului; Porțelan electrotehnic. 4.4; Linia de fugă specifică; cm/kV; ≥2,25. 4.5; Rezistența mecanică la încovoiere; kN; ≥5. 4.6; Dimensiunile (conform desenului nr. 3). 4.6.1; Flanșa de fixare; Rotundă. 4.6.2; Dimensiunile flanșei; mm; 170. 4.6.3; Numărul găurilor în flanșa de fixare; buc; 4. 4.6.4; Diametru găurii în flanșa de fixare; mm; M12. 4.6.5; Distanța între centrele găurilor în flanșa de fixare; mm; 140±0,5. 4.6.6; Înălțimea izolator; mm; 440±1,5. Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura) Desenul nr. 3 Caracteristici constructive a izolatorului de suport 35 kV tip 1 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИОС-35-500-01 У1) flanșa rotundă Anexa 4.9 (Lot nr.9). FIŞA TEHNICĂ IZOLATOR DE SUPORT 110 kV TIP 1 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИОС-110-400 УХЛ1). Nr crt.; Caracteristica; U.M; Date tehnice solicitate; Date tehnice garantate (oferta furnizor). PRODUCĂTOR. TIP. ŢARA DE ORIGINE. 1; CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC. 1.1; Tensiunea nominală a sistemului; kV; 110. 1.2; Tensiunea cea mai ridicată a reţelei; kV; 123. 1.3; Frecvenţa nominală; Hz; 50. 1.4; Modul de conectare a neutrului reţelei; izolat. 1.5; Durata defectelor; s; 3. 1.6; Curentul de scurtcircuit a reţelei la locul de montaj; kA; 63. 2; CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU. 2.1; Temperatura mediului ambiant; ⁰C; –40 / +40. 2.2; Radiaţia solară maxima; kW/m²; 1,1. 2.3; Locul de montaj; exterior. 2.4; Altitudine; m; ≤1000. 2.5; Umiditatea relativă a aerului; %; 100. 2.6; Grosimea stratului de gheaţă; mm; 20. 2.7; Clasa seismică conform MSK 64; 8. 3; CARACTERISTICI ELECTRICE. 3.1; Tensiunea nominală; kV; 110. 3.2; Nivelul de izolaţie. 3.2.1; la impuls de trăsnet (1,2/50); kVmax; 550. 3.22; la frecvenţa industrială (50Hz 1min); kVef; 230. 4; CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE. 4.1; Tipul constructiv; de suport. 4.2; Protecţia anticorozivă părţilor metalice; Da. 4.3; Materialul izolatorului; Porțelan electrotehnic. 4.4; Linia de fugă specifică; cm/kV; ≥2,25. 4.5; Rezistența mecanică la încovoiere; kN; ≥8,0. 4.6; Dimensiunile (conform desenului nr. 4). 4.6.1; Flanșa de fixare partea de jos; pătrată. 4.6.1.1; Dimensiunile flanșei; mm; 204x204. 4.6.1.2; Numărul găurilor în flanșa de fixare; buc; 4. 4.6.1.3; Diametru găurii în flanșa de fixare; mm; 18. 4.6.1.4; Distanța între centrele găurilor în flanșa de fixare; mm; 160±0,8. 4.6.2; Flanșa de fixare partea de sus; rotundă. 4.6.2.1; Dimensiunile flanșei; mm; 150. 4.6.2.2; Numărul găurilor în flanșa de fixare; buc; 4. 4.6.2.3; Diametru găurii în flanșa de fixare; mm; M12. 4.6.2.4; Distanța între centrele găurilor în flanșa de fixare; mm; 120±0,5. 4.7; Înălțimea izolator; mm; 1050±2,0. Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura) Desenul nr. 4 Caracteristici constructive a izolatorului de suport 110 kV tip 1 (pentru înlocuirea izolatoarelor de tip ИОС-110-400 УХЛ1)