Anexă la Anunțul de participare

CERINȚE OBLIGATORII

pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de stingere a incendiilor cu pulberi în încăperile arhivelor Departamentului stare civilă din mun.Chișinău, str.M. Viteazul 11/1 et. 3-4

Lucrările care necesită să fie executate în timpul serviciilor de deservire tehnică și mentenanță la Sistemul automat de stingere a incendiilor (S.A.S.I) cu pulberi, în încăperile arhivelor Departamentului stare civilă (et.3-4) din str. Mihai Viteazul 11/1, mun. Chişinău:

Bază - Prevederile actelor normative în vigoare:

- NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”;

- SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere”;

Proiectul de execuție a sistemelor/instalațiilor de detectare-alarmare și stingere a incendiilor  Capitolul: – Întreținerea și deservirea sistemelor/instalațiilor.

- inspecţia vizuală a instalaţiei - lunar;

- verificarea prezenţei de tensiune în reţeaua S.A.S.I - lunar;

- simularea funcţionării S.A.S.I. în diferite poziţii: de la butoane, senzori, panou de comandă – o dată în trimestru;

- verificarea condiţiilor de mediu în care funcţionează detectoarele, cu înlăturarea condiţiilor de praf, umeditate, vibraţii – lunar și în caz de prelucrare;

- verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru) - lunar;

- verificarea capacităţii bateriei de acumulare - lunar;

- verificarea funcţionării dispozitivelor acustice de alarmare – lunar;

- verificarea funcţionării dispozitivelor informaţionale luminescente – lunar;

- verificarea timpului de evacuare (timpului de întârziere a declanşării S.A.S.I.) – o dată în trimestru

- instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor – o dată în semestru;

- transmiterea informaţiei de la S.A.S.I. către persoana de gardă (24/24 ore) care în caz de declanşare a unui incendiu sau inundare nesancţionată cu agent de stingere a încăperelor protejate, anunţă Serviciul Naţional Unic de Urgenţă - 112;

- descrierea tuturor operaţiunilor efectuate de verificare și mentenanță în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a S.A.S.I.”

Serviciul de mentenanță (reparație) prevede - totalitatea operațiunilor de restabilire a echipamentului și utilajului Sistemelor/instalațiilor de detectare, alarmare și  stingere a incendiilor în termen de 24 ore, de la apelul primit de la ofertant.

Totodată, dacă prelucrarea nesancționată a S.A.S.I (inundarea încăperilor cu agent de stingere) s-a produs din cauza neglijenței angajaților prestatorului de servicii, în timpul efectuării lucrărilor de deservire tehnică  lunară, recuperarea pagubelor materiale se vor face din contul operatorului economic, care prestează aceste servicii..

- Condiții pentru mentenanţă (reparaţie) sistemului: piesele de schimb (componentele) vor fi originale sau de calitate echivalentă, însoţite, după caz, de certificate de calitate/conformitate/provenienţă.