CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul Сaietului de sarcini: Achiziția serviciilor: CET Sursa 2 – Lucrări de depistare a defecțiunii în

LEC 0,4 - 6 kV. Lucrări de restabilire a  cablurilor de  putere și de control

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 | 45200000-9 | Lucrări de depistare a defecțiunii în LEC 0,4 - 6 kV. Lucrări de restabilire a cablurilor de putere și de control (la necesitate înlocuirea acestora în baza rezultatelor de încercări). |  |  | Puncte 3,5,6 Anexa 1 | 550 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 550 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori Economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar Operatorul Economic are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului:

- Mun. Chișinău, CET Sursa 2,  str. Vadul lui Vodă, 5

1.2. Termenul de realizare a lucrărilor:   iunie – decembrie 2025.

- REGLEMENTĂRI TEHNICE

Documente tehnico – normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 2 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | NAIE Ediția 7 | Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice |

- LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

  - Lista cu cantitățile de lucrări CET Sursa  nr.2

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de căutare a locului de defect în LEC 0,4 – 6 kV | puncte | 8 |
| 2 | Deschiderea și închiderea canalelor de cablu și a construcțiilor metalice | m | 200 |
| 3 | Înlocuirea cablurilor de forță de la 3-6 kg/m | m | 600 |
| 4 | Înlocuirea manșoanelor terminale a cablurilor de forță | buc. | 8 |
| 5 | Înlocuirea cutiilor de conexiuni | buc. | 5 |
| 6 | Tăierea orificiilor rotunde | buc. | 180 |
| 7 | Montarea pilonilor de sprijin, rafturilor, consolelor | buc. | 50 |
| 8 | Racordarea cablurilor la panou | buc. | 30 |
| 9 | Înlocuirea țevilor din oțel | m | 300 |
| 10 | Înlocuirea cablului de control 4 fire | m | 450 |
| 11 | Înlocuirea cablului de control 7 fire | m | 300 |
| 12 | Înlocuirea cablului de control 10 fire | m | 250 |
| 13 | Înlocuirea cablului de control 14 fire | m | 200 |
| 14 | Înlocuirea cablului de control 19 fire | m | 150 |
| 15 | Înlocuirea cablului de control 27 fire | m | 150 |
| 16 | Înlocuirea cablului de control 37 fire | m | 100 |
| 17 | Repozarea cablului de forță și control | m | 1200 |
| 18 | Conectarea cablului de control | buc. | 40 |
| 19 | Măsurări și încercări ale cablurilor de forță noi montate și/sau reparate după determinarea locului de defect conform Normelor minime de exploatare a centralelor și a rețelelor electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | buc. | 4 |

Notă: „TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica termenul și volumul lucrărilor.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic   pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-  efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6  ordinul nr. 195).

  - Condiții  de  executare a lucrărilor sunt normale.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 5 ani

- Lista personalului, care deține dreptul de executare a lucrărilor în Instalații Electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

- Calificarea personalului, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019.

- Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul Caietul de sarcini.

- Declarația operatorului Economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune.

- Certificate privind atestarea laboratorului electrotehnic.

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

  - Șefii de laborator vor fi autorizați de către ANRE.

  - Laboratorul electrotehnic al operatorului Economic va fi echipat cu dispozitive și instalații speciale pentru executarea următoarelor lucrări:

- Determinarea zonei de defect în LEC 0,4 – 6 kV;

- Căutarea locului de defect;

- Încercări la tensiune înaltă a LEC, inclusiv LEC cu izolație din polietilenă reticulată.

  - Operatorul Economic va dispune de personal specializat în căutarea zonei și locurilor de defect în LEC 0,4 – 6 kV, încercări și măsurări LEC și reparația LEC.

  - Lucrările se vor efectua în baza notificării emise de către Beneficiar.

  - Lucrările enumerate anterior vor fi executate strict în baza metodicilor aprobate de către ANRE, pe care este obligat să le dețină Operatorul Economic.

  - Înainte de începerea lucrărilor Operatorul Economic va asigura amenajarea șantierului.

  - Încercările cablurilor reparate sau înlocuite vor fi efectuate de către personalul specializat al Operatorul Economic.

  - Operatorul Economic va asigura restabilirea șantierului la starea inițială după finalizarea lucrărilor de reparații a LEC.

  - Lucrările vor fi executate cu materialele Operatorului Economic.

  - Operatorul Economic este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A.,  costul lor vor fi excluse din procesul-verbal de recepție a lucrărilor.

Operatorul Economic este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, Operatorul Economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului Economic.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul Economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

  - Perioada de garanție, va fi de minimum 1 an din data recepției finale.

  - Termenul maxim de înlăturare a defecțiunilor, după emiterea Notificării Beneficiarului nu va depăși 5 zile.

  - Executarea și transmiterea Beneficiarului schiței locului amplasării segmentului defect/reparat.

  - Executarea și transmiterea Beneficiarului proceselor verbale de măsurări şi încercări.

Anexa 1

| Lucrari de cautate a locului de defect in LEC 0,4-6kV. Lucrari de restabilire a cablurilor de putere si de control CET, Sursa nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 10,0000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,9200 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto: beton asfaltic | t | 1,7500 |
| 4 | RpEM27A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat | buc | 15,0000 |
| 5 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 1,2000 |
| 6 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 0,6000 |
| 7 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 60,0000 |
| 8 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 6 170,0000 |
| 9 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 120,0000 |
| 10 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 | 4,0000 |
| 11 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 4,0000 |
| 12 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor |  |  |
| 13 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к кабельных коробов) | 100 m | 3,0000 |
| 14 | 08-02-148-4 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg k=0.5 | 100 m | 5,0000 |
| 15 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 6,0000 |
| 16 | 08-02-165-6 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 5,0000 |
| 17 | pret | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 5,0000 |
| 18 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 5,0000 |
| 19 | pret | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 5,0000 |
| 20 | 08-02-167-8 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 7,0000 |
| 21 | pret | Manson de cuplare, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc | 7,0000 |
| 22 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 8,0000 |
| 23 | pret | Manson de cuplare, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 8,0000 |
| 24 | 08-02-407-11 | Demontare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm k=0.5 | 100 m | 0,5000 |
| 25 | 08-02-407-11 | Montare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,5000 |
| 26 | 08-02-407-13 | Demontare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm k=0.5 | 100 m | 0,5000 |
| 27 | 08-02-407-13 | Montare teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,5000 |
| 28 | 08-02-148-1 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg k=0.5 | 100 m | 30,0000 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu) | 100 m | 3,0000 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (cupru) | 100 m | 5,0000 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 7 fire | 100 m | 5,0000 |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 10 fire | 100 m | 4,5000 |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 14 fire | 100 m | 4,0000 |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 19 fire | 100 m | 3,5000 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 27 fire | 100 m | 3,0000 |
| 36 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 37 fire | 100 m | 2,0000 |
| 37 | 08-02-148-1 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu si cupru) k=0.5 | 100 m | 21,0000 |
| 38 | 08-02-148-1 | Repozarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire (aluminiu si cupru) | 100 m | 21,0000 |
| 39 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 1,5000 |
| 40 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 1,5000 |
| 41 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 1,5000 |
| 42 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 1,5000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 43 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 12,0000 |
| 44 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 10,0000 |
| 45 | 1-12-027-1 | Cablu de forta si control, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,0000 |
| 46 | 1-12-027-4 | Pentru fiecare 500 m de cablu urmatori, tensiune pina la 10 kV a adauga la norma 1-12-027-1 | 500 m cabl. | 5,0000 |
| 47 | 1-11-001-1 | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului, lungime cablu pina la 500 m | cablu | 8,0000 |