CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44600000-6 | Achiziția degazorului cu vid | 1 | buc. | 400 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VA FI LIVRAT ECHIPAMENTUL

Adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1.

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI BUNURILOR

  - Degazorul trebuie să fie livrat În termen de 5 luni de la data înaintării comenzii, la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA DEGAZORULUI

Tabelul 5.1. Datele tehnice pentru achiziția degazorului.

| Nr d/o | Specificația tehnică | Unitate |
| --- | --- | --- |
|  | Tipul | Cu vid |
|  | Capacitate nominală, t/h | 100 |
|  | Interval de debite de funcționare stabilă, t/h | 30 – 120 |
|  | Presiune de lucru, MPa | 0,0075 – 0,05 |
|  | Conținutul oxigenului dizolvat în apa degazată, mcg/kg | nu mai mult de 50 |
|  | Conținutul dioxidului de carbon liber în apa degazată, mcg/kg | lipsește |
|  | Temperatura apei degazate, °C | 40 – 80 |
|  | Debitul amestecului de abur-apă din purjarea continuă a cazanelor, t/h | 12 |
|  | Temperatura amestecului de abur-apă din purjarea continuă a cazanelor°C | 170 |
|  | Agent de încălzire disponibil | abur |
|  | Presiunea agentului de încălzire MPa | 0,12 |
|  | Temperatura agentului de încălzire, °C | 200 |
|  | Presiunea aburului pentru ejectoare (dacă ejectorul este cu abur) disponibil, MPa | 1,3 |
|  | Temperatura aburului pentru ejectoare (dacă ejectorul este cu abur) disponibil, °C | 300 |

  - Corpul degazorului trebuie să fie executat deodată cu racordurile necesare. Racordurile vor fi prin sudură.

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Degazorul trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2024.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Controlul detaliat de intrare a bunurilor se va efectua la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii 
”Termoelectrica” SA.

  - Compania ofertantă, la solicitarea beneficiarului, în procesul controlului corespunderii calității de către specialiștii ”Termoelectrica” SA, va prezenta toată informația necesară referitor la specificațiile tehnice ale bunurilor prezentului caiet de sarcini.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) ale elementelor bunurilor, în  procesul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să refuze achiziția acestor bunuri (să returneze bunurile).

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - În ofertă trebuie să fie specificația tehnică indicată în capitolul 5.

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de livrare a bunului la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

  - Termenul de garanție a bunului – minim 60 luni din momentul montării.

  - La ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare a corpului degazorului activează în domeniul producerii echipamentului similar.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul echipamentului (uzina producătoare, țara, tipul, codificarea de la uzina producătoare a echipamentului).