 Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul “Rețelele de apeduct și canalizare pe strada 31 August 1989, tronsonul cuprins intre Stefan cel Mare și Sfânt și strada Independenței din mun. Bălți

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcția Gospodăriei Comunale)

1 . Descriere generală
Obiectul este situat în centrul municipiului, pe strada pietonală principală independenței , in cartierului delimitat de strada Ștefan cel Mare și Sfânt și str. Independenței, cu lungimea de 400m.  
Proiectul prevede reconstrucția/modernizarea rețelelor de distribuție a apei  din țevi  PEID PE100 RC SDR17 PN10 triplustrat (tip 2), conform standardului de referința SM EN 12201-2:2024, Anexa C, sau specificației tehnice PAS 1075, cu diametrul D315mm si D160mm  și rețelelor de canalizare  din țevi  PPHM SN10 SDR26 D 400mm  pe strada 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strada Stefan cel Mare si Sfânt si strada Independentei.  
2. Informații şi proiectare

Proiectul cuprinde: 

· lucrări de terasamente 

· demolarea
·  montarea țevii din polietilenă
·  executarea trecerilor subterane din țevi de polietilenă
· efectuarea probei și spălarea sistemei
· săpături mecanice și manuale pentru montarea căminelor
· executarea căminelor de vizitare din beton armat,

· montarea hidrantului

Retelele de distributie a apei
1.Proiectul prevede proiectarea rețelelor de distribuție a apei din conducte PEID PE100 RC triplustrat (tip 2), conform standardului de referință SM EN 12201-2:2024, Anexa C, sau specificației tehnice PAS 1075 cu rezistenta crescuta la propagarea lenta a fisurii., si montate in sant deschis, fara pat de nisip.

· Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D315mm triplustrat (tip 2), conform standardului de referință SM EN 12201-2:2024; Anexa C, sau specificației tehnice PAS 1075  = 384,0m.l.

· Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 mm triplustrat (tip 2), conform standardului de referință SM EN 12201-2:2024; Anexa C, sau specificației tehnice PAS 1075  = 47,0m.l.

Prevede hidrant subteran de incendiu H=1,00 m DN100  = 3 buc.  

Sectoarele de conducte a sistemului de alimentare cu apă ce vor intersecta partea

carosabilă a drumurilor sau se vor poza in preajma construcliilor existente se vor monta in tuburi

de protectie din polietilenă.

Pozarea conductelor in transeu, pe sol uscat  b= 700 mm.
Adancimea medie de pozare a retelelor de distribuție a apei este de 1,30m 

Caminele de vizitare sunt proiectate conform prevederilor standardului SM SR EN 1917:2010/AC:2010 „Camine de vizitare si camine racord sau de inspectie din beton simplu, beton slab armat si beton armat”.

Rambleierea inversa in jurul elementelor prefabricate din beton armat ale caminelor de vizitare se va efectua prin compactarea terenului in straturi de 150,0-200,0 mm grosime, cu umeditatea optima a solului, pana la atingerea unei densitati a solului uscat de cel puțin 1,60t/m3.  In jurul gurii de acces a caminelor de vizitare amplasate in afara drumului carosabil, se va executa un pereu din beton cu diametrul de 1,00 m si o panta de 0,05 de la gura de acces.
Retelelele de canalizarea gravitationala
Proiectul prevede proiectarea retelelor de gravitationala din conducte PPHM SN10 SDR26, multistrat compact, confectionate din material virgin, fara adaosuri, prevazute cu mufa detasabila si garnitura de etansare, rezistente la fisurare si socuri mecanice.
· Conducta PPHM SN10 SDR26 D400 mm multistrat compact, confectionate din material virgin, fara adaosuri, prevazute cu mufa detasabila si garnitura de etansare = 362,0m.l.

· Conducta PPHM SN10 SDR26 D200 mm multistrat compact, confectionate din material virgin, fara adaosuri, prevazute cu mufa detasabila si garnitura de etansare =  34,0 m.l.

Montarea retetetor de canatizare gravitationata din conducle PPHM SN10 SDR26 de efectuat conform prevederilor SM EN 16933-1:2022in paminturi uscate - pe sol existent.
Pozarea conductelor in transeu, pe sol uscat  b=900 mm
Umplerea finala se va executa mecanizat, utitizand materialul excavat lipsit de pietre si bolovani, compactat in straturi succesive de 200,0-300,0 mm qrosime, cu umiditatea optima a solului, pana la atingerea unei densitati a solului uscat de minimum 1,60t/m3.  
Retelele exterioare de canalizare gravitationala vor fi supuse verificarii etansietatii in doua elape: 
 - verificarea preliminara, efectuata pe tronsoane cuprinse intre doua camine de vizitare, inainte de astuparea transeelor;

 - verificarea finala (de receptie ), realizata dupa astuparea  transeelor,prin umplerea conductelor decanalizare . 
  Caminele de vizitare pentru retelele de canalizare gravitationala sunt proiectate conform prevederilor proiectului tip 902-09-22.84  pentru conducte cu diametrul  D=150-1200мм". 

· Durata de execuţie a lucrărilor de construcție este de 6 luni, inclusiv perioada de pregătire 1 lună.  

Perioada minima de garantie: cinci (5) ani;

Perioada maxima de garantie: sapte (7) ani
3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialle trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. 
· La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM 

· Standardele aplicate:  SM EN 12201-2:2024; SM SR EN 1917:2010/AC:2010; TП 902-09-22.84
· Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor. 

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:  

- de a limita acces la șantier

- de a instala panoul informațional pe str. Ștefan cel Mare și Sfânt- str. 31 August și str.Independenței- str.31 August
- de a asigura drumuri laterale cu indicatorii rutiere temporare

- ocoliri  de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare conform schitai anexate. 

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziție împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

  - În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a apeductului și canalizarea. 

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  diriginte de șantier  și se introduce înscrierea în cartea tehnica.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Diriginte de șantier atestat și proiectantul participă la examinarea și măsurarea lucrărilor.  
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție
Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale, stîlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziția Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită  a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.  
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona de seismicitate  7 grade. Zona climatică III. Clasa de importanta lll - construcții de importanta normala
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiționare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibrațiilor
De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.
12. Cerințe privind montarea utilajelor şi a instalațiilor
Reparația capitală a drumului de a o efectua cu organizaiile specializate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor
Ordinea și tipurile de lucrări de construcție trebuie  să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare apeductului și construcție a drumurilor.
14. Articole, produse şi piese necesare instalațiilor
15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Instalație foraj orizontal dirijat , Automacara  5 tf,  autobasculanta – 5t, pompa de apă, mașina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive.
Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu utilajul antiincendiar.

16. Definiții
17. Cerințe privind calculul costului

· calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012/A1-2021, «Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse». 

· Costul ofertei va acoperi toate obligațiunile din contract şi toate operațiunile pentru terminarea şi întreținerea corespunzătoare a lucrărilor  inclusiv:  

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

- conectarea la rețelele provizorii

- plata pentru energie electrică și apă

- executarea lucrărilor pe timp friguros
- cheltuieli pentru organizarea circulației temporare
- cheltuieli pentru efectuarea sciței de buna execuție cu indicarea mărcilor geodezice și geologice pe suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua control și încercare aapeductului și canalizarea.

Autoritatea contractantă  ___________Data "____"__________________

