Sarcina tehnică pentru realizarea lucrărilor în complex la obiectul

„Reconstrucția și modernizarea stației de predare a gazelor naturale Orhei”

Техническое задание на реализацию комплекса работ по объекту

«Реконструкция и модернизация ГРС Орхей».

| Realizarea proiectului de reconstrucție și modernizare a stației de predare gaze (SP) cu o capacitate tehnică de producție 10000 nm3/h se efectuează într-un lot unic de către antreprenor, care include etapele: 1.Elaborarea proiectului de execuție (prevede amplasarea utilajului în limitele terenului de pământ existent al SP, cu acomodarea echipamentului tehnologic într-un singur modul-cofret termoizolant, pe bază de cadru metalic, dar se admite și executarea modulului-cofret (container) termoizolant în varianta de elemente cuplabile ale cadrului metalic, cu separarea obligatorie camerelor tehnologice pe secțiuni din pereți etanși pentru gaz natural și cu un spațiu de aer in scopul diversificării claselor de siguranță la explozie) în scopul realizării lucrărilor de reconstrucție și modernizare a SP de tipul stației cu sistem automat de control al procesului – în continuare SPA. Exemplul de executare a modulului-cofret (container) pe baza cadrului metalic se anexează - Anexa № 6 Pentru determinarea nivelului apei subterane, a măsurilor de evacuare a apelor subterane și a măsurilor anti eroziune, proiectul trebuie să prevadă cercetări inginerești și geologice. Sistema de alimentare cu energie electrică este parte componentă a proiectului pentru lucrările de reconstrucție și modernizare a SP și va fi elaborat ținând cont de rețelele existente. Lucrări de proiectare și prospecțiuni urmează să fie efectuate în conformitate cu actele legislative și de reglementare în vigoare în Republica Moldova. Documentația de proiectare și deviz trebuie elaborată în conformitate cu tema de proiect pentru elaborarea proiectului (Anexă nr.1 la sarcina tehnică). Prezentarea documentației de proiect-deviz pentru expertiză este responsabilitatea proiectantului general. 2. Livrarea utilajului tehnologic SPA în conformitate cu regulile internaționale de transport "INCOTERMS 2000" DAP, R. Moldova, raionul Orhei, s. Pelivan (conform ediției Camerei de comerț și industrie, 2000) 3. Lucrările de reconstrucție și modernizare, lucrările de montare a utilajului tehnologic a SPA să fie executate în conformitate cu actele legislative și de reglementare în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și caietului de sarcini pentru executarea lucrărilor de construcție-monaj (Anexă nr.2 la sarcina tehnică). 4. Lucrările de montare, reglare-demarare a sistemului automatizat de administrare și transmitere a datelor privind controlul și dirijarea regimurilor de lucru a utilajului SPA către centrul de dispecerat al întreprinderii, instalație automată de odorizare, echipamente auxiliare. | Реализацию проекта по реконструкции и модернизации газораспределительной станции производительностью 10000 нм3/ч необходимо осуществить единым лотом услугами подрядной организации, включая следующие этапы: 1.Разработка рабочего проекта (предусмотреть расположение оборудования на территории отведенного земельного участка ГРС, с размещением технологического оборудования в одном терм-изолирующем модуле, на единой раме, возможно и на сборные сегменты силовой рамы единого блочного(контейнер) терм-изолирующего типа, но при обязательном разделении на блочные секции с газонепроницаемыми стенками и воздушным зазором, в целях их разделения по классам взрывобезопасности) для реализации реконструкции и модернизации ГРС на автоматизированный тип с системой управления технологическими процессами. – далее АГРС. Примерный тип и вид блочного модуля (контейнера) на единой силовой раме прилагается – Приложение № 6 Для определения уровня грунтовых вод, мероприятий по отводу грунтовых вод и противоэрозионных мероприятий, проектом необходимо предусмотреть проведение инженерно-геологических изысканий. Электроснабжение ГРС является составной частью общего проекта по реконструкции и модернизации ГРС и будет разработано с учетом использования существующих сетей. Проектно-изыскательские работы выполнить в соответствии с законодательными и нормативными актами, действующими в Республике Молдова. Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с заданием на проектирование (Прилож. №1 к настоящему Техническому заданию). Предоставление проектно-сметной документации на проведение экспертиз возлагается на генерального проектировщика. 2. Поставка технологического оборудования АГРС согласно Международным правилам толкования торговых терминов «INCOTERMS 2000». DAP Р.Молдова, Оргеевский район, с. Пеливан (Публикация Международной торговой палаты 2000 г.) 3. Строительно-монтажные работы, работы по монтажу технологического оборудования АГРС выполнить в соответствии с законодательными и нормативными актами, действующими на территории Республики Молдова и технического задания на выполнение строительно-монтажных работ (Прилож. №2 к настоящему Техническому заданию). 4. Монтажные и пусконаладочные работы автоматизированной системы управления и передачи данных, контролю и управлению режимами работы оборудования АГРС в диспетчерский центр предприятия, автоматической одоризационной установки, вспомогательного оборудования. |
| --- | --- |
| 5. Realizarea proiectului de reconstrucție și modernizare a SPA, necesită a fi executată în baza unei soluții complexe, în strictă conformitate cu NRS 35-04-74:2006 parametrii și cerințele indicate mai jos, cu utilizarea obligatorie a echipamentelor și utilagului unui singur producător sau corporație de producători, capabili să ofere asistență tehnică pentru echipamente și piese de schimb pentru următoarele unități principale a utilajului tehnologic: - Nodul de comutare, tronson de intrare și ieșire; - Instalația de filtrare a gazelor; - Nod de încălzire a gazelor; - Instalație de reglarea presiunii de lucru SP; - Instalația de odorizare a gazelor. | 5. Комплексное решение для реализации проекта по реконструкции и модернизации АГРС, должно быть выполнено в строгом соответствии с NRS 35-04-74:2006, нижеуказанными параметрами и требованиями, с обязательным использованием оборудования от одного производителя или корпорации производителей, способных обеспечить техническое сопровождение оборудования и запасных частей, для следующих основных узлов технологического оборудования: - Узел переключения, входной и выходной коллектор: - Узел очистки газа: - Узел подогрева газа; - Узел редуцирования; - Одоризационная установка. |

Parametrii Stației de Predare

Параметры газораспределительной станции

| № | Denumire / Наименование | Parametri Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presiunea gazului la intrarea SP (MPa) / Давление газа на входе ГРС (МПа) - maxim /максимальное - minim / минимальное | 5.5 1.5 |
| 2 | Presiunea gazului la ieșirea SP (MPa) Давление газа на выходе ГРС (МПа) - maxim /максимальное - minim / минимальное | 1,2 0,2 |
| 3 | Productivitatea totală SP ( mii nm3 / h) | 10,0 |
|  | Общая производительность ГРС (тыс. нм3/ч) |  |
| 4 | Tronson de intrare , (buc / mii nm3 / h) | 1/10 |
|  | Входной коллектор, (шт /тыс. нм3/ч) |  |
| 5 | Tronson de ieșire, ( buc / mii nm3 / h) | 1/10 |
|  | Выходной коллектор, (шт/ тыс. нм3/ч) |  |
| 6 | Temperatura de funcționare , °С | - 40 ° + 50. |
|  | Температурный диапазон работы, °С |  |
| 7 | Temperatura medie a celei mai reci perioade de cinci zile , °С | -23 |
|  | Средняя температура наиболее холодной пятидневки, oC |  |
| 8 | Seismicitatea permisă a zonei de instalare SP, Richter | 7 |
|  | Допустимая сейсмичность района установки ГРС, Richter |  |
| 9 | Sistemul de aprovizionare cu energie electrică | pe linie de curent alternativ 380 |
|  | Система питания электроэнергией | по одной линии 380В переменного тока |
| 10 | Sistem alternativ de alimentare cu energie electrică | Generator diesel de curent alternativ 380 / 220U ( putere - 8,5kW), cu o unitate de intrare automată pentru puterea de rezervă , controlul parametrilor rețelei și automatica generatorului diesel . Echipamentul trebuie să îndeplinească cerințele Regulilor pentru instalarea instalațiilor electrice (ПУЭ ediția a 7, din 01.01.2004 capitol 7.3), atașat obiectelor cu deservire periodică și destinat funcționării non-stop ( execuție IP 54. Categoria Ex 1EH d [ib] II în T5). |
|  | Система резервного электроснабжения | Дизель-генератор переменного тока 380/220В (мощность - 8,5kW), с блоком автоматического ввода резервного питания, контролем параметров сети и автоматикой управления дизель-генератором. Оборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ (издание 7, в действии с 01.01.2004 глава7.3), предъявляемым к объектам с периодическим видом обслуживания и предназначенным для круглосуточной работы (исполнение IP 54. категория взрывозащиты 1Ех d [ib] II В Т5. |

| 1) Calculele parametrilor tehnici pentru unitățile componente SP pentru o capacitate de 10000 nm3/h ar trebui efectuate din condițiile, de cel puțin: - tronson de intrare - Dn -100; - tronson de ieșire - Dn -150; 2) Amplasarea (stânga/dreapta) tronsoanelor de intrare și ieșire în raport cu conteinerului tehnologic, va fi discutată ulterior în procesul elaborării soluției de proiectare. Sistem de alimentare cu energie electrică este adaptat cerințelor: - consumul maxim admis de energie - nu mai mult de 5,0 kVA. - punct de conectare - tablou electric de alimentare a panoului SP prin panou de conectare automată a sitemului de alimentare cu energie alternativ de rezervei (generatorului electric). - calculul întrerupătoarelor automate se efectuiază în baza sarcinii consumului de energie electrică. Cerințe tehnice pentru nodurile și sistemele echipamentului SP: Anexe: 1) Schema tehnologică de bază a componentelor și utilajelor SP automatizată (Anexa nr. 3) 2) Schema tehnologică de bază a sistemului de alimentare cu gaz a sistemului de încălzire al SP (Anexa nr. 3.1) 3) Schema de bază a amplasării echipamentelor SP în blocuri tehnologice, SP automatizat (Anexa nr. 3.2; 3.3; 3.4) Nodul de comutare, tronson de intrare și ieșire: Până la robinetul №1 este racordată o linie de purjare, echipată cu 2 robinete manuale și coducta de refulare, cu o înălțime de cel puțin 3 m. Coducta de refulare să fie echipată cu un cap-terminal intrinsec sigur. Robinetul de intrare nr. 1 și robinetul de ieșire nr. 2 trebuie echipate cu mecanism de acționare electrică și întrerupătoare de cursă și limită, cu blocare mecanică reglabilă a pozițiilor finale ale robinetelor (380 V, execuție antiexplozivă, control local și de la distanță, încălzirea cutiei de reducție și asigurarea poziției „Deschis”, „Închis”, „Intermediar”). Toate robinetele cu acționare electrică trebuie să fie echipate cu dispozitive de control manual și de la distanță, precum și linia de ocolire Dn 10 dotat cu robinet cu bilă. Linia de ocolire (bypass) să fie dotată cu un robinet-regulator de presiune a gazului, două robinete acționate manual („înainte” și „după„ robinetul-regulator), dispozitive de control al presiunii gazului „înainte” și „după” robinetul-regulator (manometru cu electro-contact pe colectorul de ieșire a gazului, manometre, traductoare de presiune 4-20mA). Linia de ocolire (by-pass) se racordează în tronsonul de ieșire după robinetul nr. 2. Pe tronsonul de ieșire al stației de predare gaze, de prevăzut supape de siguranță 2 buc, de tip axial cu piloți, cu senzori de scurgere (debit de gaz) și dispozitive de închidere (supapă cu trei căi sau 2 robineți, cu excluderea închidereii simultane a acestora). Între supapa de siguranță și robinet, asigurați o inserție cu racord, un manometru (Kl 1,0; P 0-1,6 MPa) cu conductă DN 10 conectată la conducta de întrare a gazului SP, cu supape de închidere și control, pentru reglare și testare. - suplimentar, la livrare de inclus un set de arcuri de schimb pentru asgurarea reglării supapelor de siguranță cu diapazonul de presiuni 0,2 - 1,2 MPa. De prevăzut instalarea flanșelor electroizolante pe tronsoanele de intrare pînă la robinetul de sencționare (robinet Nr. 1) și ieșire după robinetul de sencționare (robinet Nr. 2). Pe segmentul tronsonulul de ieșire a SP, după robinetul nr. 2 și ieșirea liniei de ocolire (by-pass), pînă la flanșa electroizolantă, de prevăzut un punct de racordare pentru instalația de odorizare. Instalația de filtrare a gazelor: Două ramuri de filtare (ambele ramuri sint identice care vor asigura capacitate de 100% pentru brațul instalației de reglare a SP). Pe fiecare braț a intalației de reglare a gazelor se montează cite un filtru separatoar, cu filatrație a gazului în 2 trepte, (pentru fracția solidă și lichidă 99,5%;), cu gradul până la 10 microni, și secționarea acestua prin robinet la fața acestuia. Fiecare filtru-separator este echipat cu: - senzor de cădere de presiune gaz în filtru-separator, de contact, echipat cu robinete de secționare DN=10 mm; - senzori de nivel a condensului pentru nivelul "min-max" prin semnal de indicție (analogic 4-20 mA); - senzor magnetic de nivel, pentru vizualizarea nivelului de condens, dotat cu robinete de secționare, racordate în partea de jos afiltru-separator prin flanșe, pe linie de purjare - senzori de presiune a gazului în filtru-separator: manometru - 1 buc, senzor analog cu semnal de ieșire de 4-20 mA - 1 buc. - robinet-regulator pentru evacuarea fracției lichide un rezervor subteran de colectare a condensului pentru fiecare filtru, și deasemenea 2 robineți cu acțiune manual aplasați in linie pe fiecare braț de evacuare a condensului. - o membrană reducție în copul previne loviturei de berbec in recipientul (rezervorul) subteran de stocare a sustensie lichide (RSCL), instalată pe brațul de refulare, după robinete; - încălzirea electrică și izolarea termică a părții inferioare a filtrului-separatoare, și a comunicații externe ale conductelor de evacuare a condensului în RSCL. -în plus, livrarea include un set de cartușe de rezervă pentru filtre-separatoare. - recipient - RSSL (V=lm3, Pn=16,0 kg/cm²), dotat cu senzor de nivel (4-20mA), conductă de refulare, și fitinguri pentru evacuarea suspensiei stocat, supapă de siguranță. Nod de încălzire a gazelor Încălzitoare de gaze pe fiecare linie de reducere a presiunii combinat cu sistemul de încălzire a SP format din: - un schimbător de căldură racordat direct la fiecare braț a instalației de reglarea gazelor în fața regulatorului; - supape de siguranță împotriva pătrunderii gazului în sistemul de răcire - (2 buc (intrare - ieșire)), echipate cu dispozitive de siguranță cu semnalizare a poziției și supape de siguranță împotriva presiunii excesive a lichidului de răcire din încălzitorul de gaz. - o supapă-regulator cu trei căi pentru direcționarea agentului termic prin încălzitoarele de gaz sau prin linia de bypass. Controlul termic al supapei de reglare să fie dirijat de un senzor reglabil de temperatură a gazului, montat pe tronsonul de ieșire a brațelor de reglare, în fața nodul de măsurare a gazului; - Senzor de temperatură pentru agentului termic Pt100 trebue să fie montat pe tronsonul de intrare a încălzitorului de gaz (4-20mA)-1buc, termometru (t = 0 - 120°C) și manometru (P = 0 - 6 bar) necesită să fie realizate într-un singur element-corp; - un robinet cu bilă pentru evacuarea agentului termic din schimbătorul de căldură. - separator de aer cu acțiune automată - 2 buc. - senzor de presiune a agentului termic (4-20mA) pentru sistemul automatizare și control. Camera centralelor termice în componența: Centrala termică - 2 buc. (cu rezervă a capacității pentru asigurarea temperaturii gazului la ieșire + 10 ° С). Fiecare centrală termică în dependență regimului de lucru a SP, va asigură individual puterea calorifică necesară pentru sistemul de încălzire a gazelor tehnologice in proporție de 100%. De prevăzut schema de racordare a centralelor termice separată în scopul redicționări circuitul agentului termic după caz, pentru încălzire gazului tehnologic de predare sau încălzirea camerei operatorului. Sistemul de încălzire (inclusiv pentru încălzirea gazelor tehnologic) a SP trebuie să fie echipata: - pompe de circulație (2 buc -în complex cu centrala termică) și o pompă pentru alimentarea sistemului de încălzire cu agentrul termic; - sistem automat de control al încălzirii gazului (supapă cu trei căi SAMSON cu senzor de temperatură a gazului montat pe tronsonul de ieșirea a instalației de reglare gaze); - senzori pentru monitorizarea a scurgeri de СН4 ("Beagle Double" sau similar) 1 buc. - o supapă electrică de blocare, tip normal deschis, montată pe brațul conductei de alimentare cu gaze centrale termice, dirijată în cadrul sistemului de utomatizare și control a SP, la comanda senzor de scurgerea CH4. Instalație de reglarea presiunii de lucru SP: Instalația de reglarea presiuni necesită să fie realizată din 2 brațe de reglare (una de lucru și alta în rezervă «stand-bay») echipate cu robinete și regulatoarea cu acțiune și operare electrică, de același tip pe fiecare braț. Toate supapele de închidere cu acționări electrice, incluse în algoritmul ACS SP, trebuie să aibă 3 moduri de control: - local – de pe panoul de control al SP (prin intermediul butoanele „deschis, „stop”, „închis”); - la distanță - de la panoul PLS SP (Loc de muncă automatizat (LMA) a operatorului) și de la LMA dispecerului; -automat - conform algoritmurui de siguranță al SAC al SP indicate în Tab.2; În componența liniei de reducție, de prevăzut: -un regulator de presiune a gazului de tip axial și un monitor cu supapa de blocare un senzor de poziție (% deschidere pentru fiecare regulator și monitor (semnal pentru SAC); -încălzitor electric al gazului de comandă (pilot). -senzori de flux (calorimetrici) pentru fiecare linie de reglare. -sistem de dirijare la distanță pentru regulatoare și monitoare de gaz (cu acțiune electrică) dotat cu un sistem de control a poziționării tijei pilotulului pe întregă gama de mișcare (0% -100% = 4-20mA) și posibilitatea de modificare a valorii pentru deplasarea tijei pilot (% sus/jos). -între monitor și regulator, de prevăzut instalarea unui senzor de presiune (4-20 мА). -în plus, livrarea include un set complet de reparații pentru toate regulatoarele de presiune a gazului și monitoare -în plus, livrarea include un set de arcuri de schimb pentru setarea regulatoarelor și monitoarelor de presiune a gazului în intervalul 0,2-1,2 MPa Componența sistemului de măsurare a gazelor pentru centrala termică: -regulator de presiune a gazului din prima treaptă 12-5 bar cu supapă de siguranță (în poziție normală-deschisă). – 1 buc. -bosaj pentru robinetul cu bilă pentru manometru și o conductă de purjare, -regulator de presiune gaz de nivelul 2 (6 - 0,010 bari), - bosaj pentru robinetul cu bilă pentru manometru și o conductă de purjare, - bosaj pentru senzorul de presiune de 4-20 mA. -contor de gaz cu termocompensare (T=20oC) - 1 buc. (înscris inclus obligatoriu în registrul echipamentelor permise pentru funcționare pe teritoriul Republicii Moldova) -electrovalva pentru alimentarea cu gaz a cazanelor de incalzire in varianta normala - deschisa -1 buc. În nodul de reglare a de prevăzut următoarele: -senzori de monitorizarea a scurgerea CH4 («Crowcon Xguard type 5» sau analogi)- 2 buc. -detectoare de fum - 2 buc; -detectoare de foc - 2 buc. -senzor de alarmă (tip inductiv) pentru fiecare ușă a camerei de regale. -ventilator de evacuare, care va asigură schimbul de aer de trei ori. Algoritmul de regimului de funcționare și control al nodului de reglare în complex cu sistemul de automatizare va fi coordonat suplimentar după de selectare a producătorului/executorului conform rezultatelor a licitației pentru realizare lucrărilor de reconstrucție SP . Nodul de evidență și măsurare a gazelor: Pentru evidența și măsurarea fluxului de gaze natural se va aplica metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune ISO 5167:2013, ГОСТ 8.586.1-5 2005, în conformitate cu cerințele "Regulamentului privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale" Hotărârea ANRE nr. 297 din 03.06.2022. Pentru evidența și măsurarea fluxului de gaze natural se va aplicați metoda de calcul în baza diafragmei ISO 5167:2013, ГОСТ 8.586.1-5 2005, în conformitate cu cerințele "Regulamentului privind procedura de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale" din Rezoluția nr.385 a ANRE din 12.08.2010. Componența sistemului de măsurare a gazului - conform tabelul №1 indicat mai jos. | 1) Выполнение расчетов технических параметров составных узлов ГРС для производительности 10000 нм3/ч производить из условий не менее; - входной коллектор - Dn -100; - выходной коллектор - Dn -150; 2) Расположение (лево/право) по отношению к технологическому блоку входных и выходных коллекторов будет дополнительно обсуждено в процессе разработки проектного решения. Система электроснабжения с учетом требований: -максимально допустимая потребляемая мощность - не более 5,0 кВА; -точка подключения – силовой электрический щит операторской ГРС через щит АВР электрогенератора. -расчет автоматических выключателей выполнить с учетом потребляемой мощности оборудования. Технические требования для узлов, систем и оборудования ГРС: Прилагаются: 1) Принципиальная технологическая схема узлов и агрегатов автоматизированной ГРС (Приложение № 3) 2) Принципиальная технологическая схема системы газоснабжения отопительной системы ГРС (Приложение № 3.1) 3) Принципиальная схема размещения оборудования в технологических блоках автоматизированной ГРС. (Приложение № 3,2; 3,3; 3,4) Узел переключения, входной и выходной коллектор: До крана №1 врезана линия продувочного газопровода, оборудованная 2-мя кранами с ручным управлением и выводом продувочной свечи, высотой не менее 3м. Свечу оборудовать оголовком в искробезопасном исполнении. Входной кран №1 и выходной кран №2 оборудовать электроприводом с путевыми и концевыми выключателями, настраиваемой механической блокировкой конечных положений крана (380 В, взрывобезопасное исполнение, местное и дистанционное управление, подогрев редуктора привода и обеспечение фиксации положения «Открыт», «Закрыт», «Промежуточное»). Все краны с электроприводом должны быть оснащены ручным и дистанционным управлением, а также байпасной линией с одним краном Ду 10. Байпасную линию оснастить одним краном-регулятором давления газа, двумя кранами с ручным приводом («до» и «после» кран-регулятора), приборами контроля давления газа «до» и «после» кран-регулятора (электро-контактный манометр на выходном коллекторе газа, манометры, преобразователь давления с выходным сигналом 4-20мА для АСУ). Выход байпасной линии врезать в выходной коллектор ГРС, после крана №2. На выходном коллекторе ГРС предусмотреть предохранительные клапаны осевого типа с пилотами (СППК) 2 шт, оборудованные датчиками негерметичности (протока газа) и отключающими устройствами (трехходовой кран или 2 взаимосвязанных привода кранов, исключающих их одновременное закрытие). Между предохранительным клапаном и краном предусмотреть вставку со штуцером, манометром (Кл 1,0; Ру 0-1,6 МПа) с линией Ду 10 подключённой во входной газопровод, с запорной и регулирующей арматурой, для настройки и проверки. - дополнительно в поставку включить комплект сменных пружин для настройки предохранительных клапанов в диапазоне 0,2-1,2 Мпа. На входном газопроводе (до кр. №1) и выходном газопроводе (после кр№2) установить изолирующие фланцы. На выходном коллекторе ГРС, после крана №2 и выхода байпасной линии, до изолирующего фланца, предусмотреть место подключения одоризационной установки. Узел очистки газа: Две линии очистки (обе линии идентичные, с обеспечением 100% производительности, подключенных к линии редуцирования ГРС). Фильтры-сепараторы с 2-х ступенчатой степенью очистки газа до 10 микрон (сепарация жидких и твердых частиц 99,5%;) монтируются на каждой линии редуцирования газа, которые отключаются из работы краном на входе, перед ним. Каждый фильтр - сепаратор укомплектован: - датчик перепада давления газа в фильтре-сепараторе, контактный, оборудованный изолирующими кранами Ду=10 мм; - датчики уровня конденсата «мин-макс» с выходным аналоговым сигналом 4-20 мА; - датчик уровня магнитный, для визуализации уровня конденсата, с изолирующими кранами, подсоединенный к фильтру-сепаратору фланцевыми соединениями, оборудованный продувочной линией в нижней части. - датчики давления газа в фильтре-сепараторе: манометр - 1 шт, аналоговый датчик с выходным сигналом 4-20 мА – 1 шт. - кран-регулятор сброса жидкости в подземную емкость сбора конденсата для каждого фильтра, а также 2-мя кранами последовательной установки, с ручным управлением на каждой линии сброса конденсата. - редуцирующая мембрана, предотвращающая гидроудар в подземную емкость сбора конденсата (ПЕСК), установленная на сбросном коллекторе, после запорных кранов; - электроподогрев и термоизоляция нижней части фильтров-сепараторов и наружных коммуникаций трубопроводов сброса конденсата в ПЕСК. - дополнительно в поставку включить комплект запасных картриджей для фильтров-сепараторов. - подземная ёмкость сброса конденсата-ПЕСК (V=lm3, Ру=16,0 кг/см²), укомплектованная датчиком уровня (4-20мА), свечой, трубопроводом и арматурой для опорожнения, предохранительным клапаном. Узел подогрева газа Подогреватель газа на каждой линии редуцирования, совмещенный с системой отопления ГРС в составе: -теплообменник, расположенный непосред-ственно перед каждым регулятором газа; -защитные клапаны от прорыва газа в систему теплоносителя – (2шт -вход/выход), оборудованные предохранительными устройствами с сигнализацией положения и предохранительными клапанами от превышения давления теплоносителя в подогревателе газа. - трехходовой клапан-регулятор, управляющий циркуляцией теплоносителя через подогреватели газа или по байпасной линии. Термоуправление клапаном-регулятором производится регулируемым датчиком температуры газа, смонтированным в выходном коллекторе линий редуцирования газа, до узла замера газа; - датчик температуры теплоносителя Pt100, смонтированный на входном коллекторе теплоносителя подогревателей газа (4-20 мА) - 1шт, термометр (t = 0 - 120°С) и манометр (Р = 0-6 бар) визуализации смонтированы в одном корпусе; - шаровый кран слива теплоносителя из теплообменника. - автоматический воздухоотделитель - 2шт. - датчик давления теплоносителя (4-20мА) для системы АСУ. Блок котельной в составе: Отопительные котлы – 2шт. (с резервиро-ванием мощности для обеспечения температуры газа на выходе +10°С). Каждый из отопительных котлов в отдельности (самостоятельно) обеспечивает систему отопления и подогрев газа на 100%. Предусмотреть схему обвязки котлов с разделением контуров, в целях обеспечения возможности изменения режима работы по линии обогрева газа или отопления. Система отопления (в т.ч. для обогрева технологического газа должна быть оснащена: -циркуляционными насосами (в составе отопительного котла)- (2шт) и насос заполнения системы обогрева; -автоматическая система управления подогрева газа (трехходовой клапан SAMSON с датчиком температуры газа в выходном коллекторе линий редуцирования газа); -датчик контроля воздушной среды на наличие СН4 («Beagle Double» или аналогичные) - 1 шт. - электроклапан-отсекатель, нормально открытого типа, смонтированный на линии подачи газа к отопительным котлам системы отопления, управляемый датчиком контроля воздушной среды на наличие СН4. Узел редуцирования: Узел редуцирования оборудовать 2-мя линиями редуцирования (рабочая и горячий резерв), оснащенными однотипной запорной и регулирующей арматурой с электрическим приводом управления для каждой линии. Вся запорная арматура с электроприводами, включенная в алгоритм АСУ ГРС, должна иметь 3 режима управления: - местное - с панели щита управления ГРС (кнопки «открыть», «стоп», «закрыть»); -дистанционное -- с панели ПЛК ГРС (АРМ оператора) и с АРМ диспетчера; -автоматическое -с соблюдением алгоритмов безопасности АСУ ГРС указанных в Таб. №2; В комплектности линии редуцирования предусмотреть: -регулятор давления газа аксиального типа и монитор с клапаном-отсекателем, датчиком положения (% открытия для каждого регулятора и монитора (сигнал для АСУ); -электрический подогреватель импульсного (пилотного) газа. -датчики протока (калориметрические) для каждой линию редуцирования. -систему дистанционного управления регуляторами газа и мониторами (электропривод) с системой контроля положения штока пилота во всем диапазоне перемещения (0%-100% = 4-20мА) и возможностью ввода уставки перемещения штока пилота (% вверх/вниз). - между монитором и регулятором предусмотреть установку датчика давления (4-20 мА). - дополнительно в поставку включить полный ремонтный комплект для всех регуляторов давления газа и мониторов. - дополнительно в поставку включить комплект сменных пружин для настройки регуляторов давления газа и мониторов в диапазоне 0,2- 1,2 Мпа. Комплектность системы учета газа для нужд системы отопления и подогрева газа: -регулятор давления газа 1-ой ступени 12 -5 бар с предохранительным клапаном. (в нормальной позиции – открыт). - 1шт. - бобышка под шаровый кран для манометра и продувочная линия, -регулятор давления газа 2-ой ступени (6- 0,010 бар), -бобышка под шаровый кран для манометра и продувочная линия, -бобышка под датчик давления 4-20 мА, -газовый счетчик. с термокомпенсатором (T=20oC) - 1 шт. (включен в реестр оборудования, разрешенного для эксплуатации на территории РМ) - электро-клапан подачи газа на отопительные котлы в исполнении нормально – открыт. - 1шт. В блоке редуцирования газа предусмотреть датчики во взрывобезопасном исполнении: -датчики контроля воздушной среды на наличие СН4 («Crowcon Xguard type 5» или аналогичные)– 2 шт. -датчики наличия дыма – 2шт.; -датчики пламени – 2шт. -датчик охранной сигнализации (индуктивного типа) на каждую дверь блока редуцирования. -вытяжной вентилятор, из расчета трехкратного воздухообмена. Алгоритм режима работы и управления узла редуцирования в комплексе с автоматизированной системой управления ГРС, будет согласовывается дополнительно, после определения победителя конкурса по реализации работ по реконструкции ГРС. Узел учета газа: Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств ISO 5167:2013, ГОСТ 8.586: 2005, в соответствии с требованиями «Положения о порядке измерения природного газа в коммерческих целях» Постановления № 297 НАРЭ от 03.06.2022. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств ISO 5167:2013, ГОСТ 8.586: 2005, в соответствии с требованиями «Положения о порядке измерения природного газа в коммерческих целях» Постановления №385 НАРЭ от 12.08.2010. Комплектность узла учета газ – согласно нижеуказанной таблице №1. |
| --- | --- |

Tab.№1

| № | Denumirea resurselor materiale și tehnice/ Наименование материально- технического ресурса | Caracteristici tehnice (brand, Гост)/ Технические характеристики (Марка, Гост) | Cantitatea (buc.) Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| /Автоматический измерительный комплекс: |  |  |  |
| 1 | calculator de debit Floutec-TM-VR-2, volum și energie a gazelor naturale conform- ISO 5167:2013, ГОСТ 8.586: 2005 ISO 12213:2014 | Cl.prec.0,02 | 1 |
|  | вычислитель расхода Флоутек-ТМ-ВР-2, объема и энергии природного газа по- ISO 5167:2013, ГОСТ 8.586: 2005 ISO 12213:2014 | Кл. точн. 0,02 |  |
| 2 | barieră intrinsecă sigură |  | 2 |
|  | искробезопасный барьер БИ-4 |  |  |
| 3 | unitate de alimentare cu baterie |  | 1 |
|  | блок питания с АКБ |  |  |
| 4 | convertizor dP Model 3051CD1AO2A1AE8S5Q4 cu colector și intrări pentru cablaj (ROSEMOUNT) | Cl.prec.0,075 | 1 |
|  | преобразователь dP Model 3051CD1AO2A1AE8S5Q4 с манифолдом и кабельными. вводами (ROSEMOUNT) | Кл. точн. 0,075 |  |
| 5 | convertizor dP Model 3051CD2AO2A1AE8S5Q4 cu colector și intrări pentru cablaj (ROSEMOUNT | Cl.prec.0,075 | 1 |
|  | преобразователь dP Model 3051CD2AO2A1AE8S5Q4 с манифолдом и кабельными вводами (ROSEMOUNT | Кл. точн. 0,075 |  |
| 6 | convertizor P Model 3051TA3A2B21AB4E8Q4 cu colector și intrări pentru cablaj (ROSEMOUNT) | Cl. prec. 0,075 | 1 |
|  | преобразователь P Model 3051TA3A2B21AB4E8Q4 с манифолдом и кабельными вводами (ROSEMOUNT) | Кл. точн. 0,075 |  |
| 7 | convertizor de temperatură Model 3144PD1A1E1B5F5C2C4Q4XA cu element de rezistență model: 0065N33J0110Y0100T98E1XAV10 cu thermowell (ROSEMOUNT) | Err. max. 0,3 ° С | 1 |
|  | преобразователь температуры Model 3144PD1A1E1B5F5C2C4Q4XA с елементом сопротивления model: 0065N33J0110Y0100T98E1XAV10 с термокарманом (ROSEMOUNT) | Абс. погр. 0,3 ° С |  |
| 8 | Dulap de oțel 500х500х320 мм |  | 1 |
|  | Шкаф стальной 500х500х320 мм |  |  |
| 9 | Dulap de oțel 1000х900х500 мм |  | 1 |
|  | Шкаф стальной 1000х900х500 мм |  |  |

| Conducta de măsurare compusă din: - flanșe de conectare în set - 2 perechi; - secțiunea calibrată -10D «înainte de» diafragmă și 4D «după»; - camera de echilibrare cu o membrană; - țevi de impuls. Configurarea conductei de măsurare înainte de secțiunea calibrată și după camera de echilibrare va fi determinată suplimentar, după aprobarea schemei tehnologice finale a SP. Documentația tehnică de însoțire a nodului de măsurare include: "Protocol de calcul (calculul parametrilor debitmetrului în funcție de caracteristicile specificate ale secțiunea calibrată a conductei de măsurare) în conformitate cu GOST 8.586.1,2,3,4,5- 2005" Sistem de odorizare a gazelor. Instalația de odorizare va fi dotată cu două linii de injecție (de lucru și rezervă) cu injectarea în regim automat a odorizantului și linia de avarie, cu regim manual. Linia de injecție cu regim manual va fi dotată cu vizor de inspecție și picurător calibrat. În fața supapei de control pe linia cu regim manual, va fi montată o supapă electrică - normal deschisă. Configurația linii cu regim automat de lucru, dotată cu injector de dozare și, linia de odorizare cu regim manual de lucru, dotată cu vizor și picurător calibrat, după prezentarea soluției tehnice (ofertă) va fi discutată și coordonată suplimentar. Schema tehnologică tip pentru executarea IO (obligatorie pentru realizare) se anexează – Anexa nr.5 Cerințe pentru modul de funcționare: - regimul de lucru automat (în bază eşantionarea debitului de gaze şi dozarea eşantionului cu o cantitate de odorizant prestabilită, pe baza măsurării debitului de gaze livrat, prin intermediul unei bucle electronice de măsură şi a generării unor comenzi corespunzătoare de către un sistem de control electronic, conform unui program prestabilit; - regimul de lucru cu reglare locală (cu reglarea în regim manual de către personalul de schimb SP a debitului mediu de gaz per oră); - regimul de lucru manual (cu control visual de către personalul de schimb SP a cantității de odorant – picături, în baza tabelului de calibrare); - calcularea consumului maxim și minim al odorandului se va efectua in proporția de 16 g de odorant pentru 1000 м3 de gaz. Cerințe pentru modulul de comandă și dirijare a instalației de odorizare: - dotată cu un sistem de control și posibilitatea de reglare a cantității de odorizant injectat, sistem de memorie a evenimentelor inclusiv și a semnalele de avertisment și avarii; - formarea și imprimare a raportului pe sport de hârtie rapoartelor de consumului per oră și a medii zilnice de odorant injectat în volumul de gaze livrat. Posedarea memoriei operativa necesare pentru stocarea în arhivă, a informație de consum al odorantului injectat nu mai puțin pe o perioada de 60 zile precedente. Cerințe de executare: Panoul pneumo-hidraulic trebuie să includă: - un regulator de presiune a gazului cu regim de lucru în două trepte la parametrii de presiune a gazului de intrare nu mai mic de 55 bar, diapazonul de reglabil a presiunei de ieșire să fie în parametrii 4-17 bar; - o supapă electrică cu trei căi pentru pentru asigurarea regimului de funcționare pe etapele de umplere, golire rezervor de lucru, crearea unei diferențe de presiune a gazului în rezervorul de lucru față de conducta/tronsonul de eșire al SP (mai mare cu 0,5-1,0 bar) pentru a asigura funcționarea normală a injectoarelor; - rezevorului de lucru al IO trebuie să fie dotata cu traductor de presiune cu semnal de iesire de 4-20 mA, pentru sistemul de automatizare în scopul asiguării posibilitații de calibrare, corectarea injectoarelor. - realizarea schemei tehnologice IO trebuie să prevadă posibilitatea golirii complete a tuturor comunicațiilor ale panoului pneumo-hidraulic de odorant, neutralizarea vaporilor de odorant prin intermediul unui filtru de cărbune active, la etapa completării (umplerea) rezervorului de rezervă cu cantitatea necesară de odorant, și la etapa efetuări lucrărilor de mentenanță/reparații a IO, deasemenea posibilitatea de efectuae a operațiilor de spălarea pe interior a tuturor conductelor, care au fost în contact cu odorantul. Cerințe pentru completare și executarea tehnică a IO: În componenta IO necesită să fie prezente regulatoarele de presiune cu manometrii pentru brațul de intrare și serie a instalație în scopul livrării presiunii de gaze în rezervorul de alimentare cu odorant. Rezervorul de rezervă și rezervorul de stocare a odorizantului va fie de capacitate nu mai mica de 200 de litri fiecare. La necesitate alimentării rezervorului de stocare (rezevă) din rezervorul de alimentare а IO, necesită aplicare furtunurilor armate cu corduri rapide. La etapa purjării resturilor de gaze din rezervorul de alimentare, vaporii de odorant formați trebue obligatoriu să fie filtrați prin intermedium unul filtru de cărbune. IO trebuie să va fie echipată cu o tavă, amplasată în partea inferioară, concepută pentru excluderea posibilității scurgerii odorizantului în sol în caz de situații de avariere, în cazul depresurizării panoului hidraulic și al conexiunilor de conducte ale rezervorului de rezervă. Construcția in complex a IO obligatoriu trebuie să fie executate/confecționate din otel inoxidabil. Conexiunile cu filet folosite la IO trebuie să fie minimale. Exemplu a de schiță a construcției mecanice IO pentru realizare se anexează – Anexa № 5 În blocul de odorizare, necesită a fi dotat cu: -senzor pentru detectarea scurgerilor de gaze (Crowcon Xguard type 5» sau analog) – 1 buc. - senzor de securitate (alarmă de securitate) - la ușa camerei de odorizare (de tip inductiv). -detector de fum («Bentel» sau analog) în execuție antiexplozivă -1buc. Panoul de control și dirijare al instalației de odorizare. - controler logic programabil (CLP); -modul intrărilor analogice; -convertor RS-232 în RS-485; -modem GSM/GPRS; -display (touch screen) pentru CLP; -dispozitiv pentru imprimarea informațiilor privind consumul de gaze și a odorantului; - bariere intrinsec sigure pentru senzori analogici și discreți instalați într-o zonă explozivă; - modulul de comandă a încălzitorului din dulapul de comandă al unității de odorizare; -relee statice, cu izolație rezistentă la defecțiuni 2,5kV, declanșate la subtensiune maximă 7,5mA/12VDC; -modulul convertizorului 88-264VAC/24V DC, 5А; -Sursa de alimentare (unitate de putere) 85-264 VAC/ 15V DC, 2,8А; - UPS pentru echipamentul IO la o perioadă minima de 6 ore de lucru fără curet elecdtric; -întrerupătoare automate; -prize electrice 220V. Camera operatorului: Trebuie să fie dotat cu: birou și scaun Echipament: - panoul de automatizarea proceselor de tehnologice de lucru a SP; - panoul de control a instalației de odorizare; -UPS «Eaton 9130» 700-6000 VA sau analog; De prevazut în încăperea operatorului: -senzori de control a scurgerilor de СН4 sau СО («Beagle Double» sau analog); -detector de fum («Bentel» sau analog); -senzori de siguranță (tip inductiv) (alarmă de securitate) - ușa încăperei operatorului. Panoul principal de control SAC Pe fațadă (ușă) panoului principal de automatizare, de prevăzut o cheie detașabilă pentru comutarea modurilor de comandă „MANUAL” / „AUTOMAT”. În poziția cheii în regim „MANUAL” controlul robinetelor din Centrul de Dispecerat trebuie să fie blocat, în varianta poziția cheii, în regim „AUTOMAT” regim de dirijare a robinetelor se va realizează conform algoritmul de siguranță transmis de la Centrul de Dispecerat. De asemenea pe fațadă (ușa) Panoului de prevăzut butoane pentru dirijarea robinetelor în pozițiile - „DESCHIS”, „ÎNCHIS” și „STOP” însoțită cu semnalizare vizuală poziției de regim a robinetului, cu incorporarea ei în interiorul butoanelor pentru semnalizarea poziției „Deschis / Închis” în partea de jos a fiecărui buton prin intermediul LED. De prevăzut întrerupătoarele manuale pentru iluminarea în camera nodului de reducție, odorizare, de comutare, și a camerei operatorului, cazangeriei, iluminatului exterior, camerei pentru generatoarelor, încălzitoarelor de gaz (impuls) regulatoarelor de presiune a gazului și monitoarelor, conducta de evacuare condens, conducta instalatiei de odorizare. În afara celor enumerate mai sus de amplasat pe fațadă (ușa) panoului : - buton de stoparea alarmei sonore (la activarea butonului, să fie exclusă fixatei acesta nu în poziția stop). - buton de oprire de regim de urgenta a sursei de alimentare cu energie electrică SP cu fixare acestuia in poziția stop; - buton de oprire excepțională a SP. De prevăzut ca sistemuli de iluminare exterior să fie activat manual, cît și în regim automat prin implimentarea senzorlor de lumina. Complectația panoului principal de control a Sistemului de Automatizare: -controler logic programabil (CLP); -modul de intrare analogic și discret; -modem GSM / GPRS; - panou (ecran) touch-screen cu sursă de alimentare de 24V și port de comunicare RJ-45 -bariere intrinsec sigure pentru senzori analogici și discreți instalați în zonă de pericoul cu posibila explozie; -modulul convertor 88-264VAC/24V DC, 5А; -unitatea de alimentare 85-264 VAC/15V DC, 2,8А; -comutatoare automate ЗР (tripolar), 4,5 kA, tip C; -contactoare trifazate în set cu relee termice; -comutatoare automate 1P, pentru deconectare și protecție a echipamentelor instalate; -prize electrice 220V - 3 buc. Sistema de aprovizionare cu energie electrică Cerințe de bază Sistemul de alimentare cu energie electrică SPG prezintă un complex care include surse de energie, utilaj și echipamente de dirijare, contorizare și distribuție a energiei electrice. Scopul Scopul sistemei este de a aproviziona cu energie electrică consumatorii de energie electrică la SP, în conformitate cu calitatea energiei electrice cerute de GOST 13109 și nivelul de fiabilitate, în conformitate cu cerințele actuale pentru clasificarea receptoarelor electrice NAIE p 1.2.18. Sistemul trebuie să furnizeze energie electrică receptoarelor electrice SP de toate categoriile de fiabilitate, conform clasificării NAIE, p. 1.2.19., inclusiv sistemele comerciale de contorizare a gazelor, utilajul sistemelor de automatizare, utilajul de telemecanică, instalațiile de iluminat și de protecție catodică. Cerințe privind componența surselor de energie. Pentru a îndeplini funcțiile de alimentare cu energie a consumatorilor sistemului de alimentare cu energie într-un set complet, de regulă, trebuie utilizate trei surse de alimentare independente, în conformitate cu cerințele NAIE, p. 1.2.19.: - sursa principala de alimentare - retea trifazata 400 V, 50 Hz (intrare 400 V de la statie de transformare proprie 10/0,4 kV), cu indeplinirea condițiilor tehnice reglementate în Avizu de racordare eliberat de ICS Premier Energy; - sursă de alimentare de rezervă – utilaj de generare electrică de rezervă; - sursă de alimentare de asariere - UPS. Cerințe privind componența utilajului Sistemul complet trebuie să conțină: - linie aeriana de transport 10 kV. - post de transformare 10/04 kV. - transformator trifazat cu puterea de 25 kVA - dulap de contorizare trifazat - linie de cablu - tablou de distribuție (ansamblu de distribuție) 400 V cu un set de dispozitive de comutare - UPS care contine un acumulator, un redresor de incarcare si un invertor; - utilaj de generare energie electrică de rezervă - unitate de control si semnalizare. Utilajul de generare electrică de rezervă trebuie să conțină un generator asincron trifazat de curent alternativ. În componența utilajului de generare electrică de rezervă este necesar să fie inclus un convertor de frecvență trifazat, oferind parametrii de calitate a energiei solicitați de GOST 13109. Cerințe față de schema electrică de forță Circuitul electric al sistemului, indicat în schema 2, trebuie să asigure conectarea surselor de alimentare și a sarcinilor electrice ale GDS, grupându-le în funcție de categoria de fiabilitate a alimentării, în conformitate cu cerințele actuale ale secțiunii NAIE „Categorii”. al alimentării cu energie electrică și asigurarea fiabilității alimentării cu energie electrică": - receptoare electrice trifazate și monofazate III, II și I de categoria de fiabilitate (de exemplu, sarcină menajeră, încălzire, iluminat exterior, ventilație de urgență a spațiilor explozive, iluminat de urgență, protecție catodică etc.), care sunt acoperite de RAR, ar trebui să fie alimentat, atunci când alimentarea de la principală se sistiază, de la o sursă de rezervă pentru timpul necesar pentru a restabili alimentarea de la sursa principală; - receptoarele de putere monofazate din categoria I (de exemplu, echipamente APCS, aparataj, echipamente comerciale de măsurare a gazelor, echipamente de comunicații etc.), care sunt acoperite de UGEER, trebuie alimentate de UPS pentru a preveni alimentaria APCS PLC și o tranziție fără suprasarcini la sursa de alimentare de rezervă și înapoi la circuitul principal de alimentare al consumatorilor. Circuitul electric al dispozitivului trebuie să permită conectarea receptoarelor de putere folosind, în conformitate cu cerințele NAIE, p 1.7.3., următoarele sisteme de împământare a neutrului rețelei de 230/400 V: - Sistem TN-C cu punctul neutru al sursei de curent este legat la pămînt, în care conductorul PE de protecție și N de lucru zero sunt combinați într-un singur conductor pe toată lungimea, conductor PEN; - Sistem TN-S cu punctul neutru al sursei de curent este legat la pămînt, în care conductorii zero de protecție și zero de lucru sunt separați pe toată lungimea sa, adică rețea cu cinci fire cu N-conductor și PE-conductor; - Sistem TN-C-S cu punctul neutru al sursei de curent este legat la pămînt, în care funcțiile conductorului PE și conductorului N sunt combinate într-un singur conductor într-o parte a acestuia, incepînd de la panoul de distribuție al dispozitivului. Principalii parametri nominali ai surselor de alimentare. a) Sursa principală de alimentare: - tensiunea nominală U și frecvența f a sursei principale de alimentare (rețea) trebuie să respecte GOST 29322: U = 400 V ± 5% (abateri maxime admise 10%); f = 50 Hz ± 0,2 Hz (abateri maxime admise ± 0,4 Hz) în conformitate cu cerințele GOST 13109; - sarcina electrică a tuturor receptoarelor electrice SP - nu mai mult de 10,0 kW. b) Surse de alimentare alternativă: - generator electric cu o capacitate de 15 kVA (nu mai puțin de sarcina totală consumată simultan de 10,0 kW). - puterea electrică a receptoarelor de putere care primesc putere de la unitatea electrică de rezervă (prin reclanșaria automată a rezervei RAR) nu trebuie să depășească puterea nominală a unității electrice; c) Alimentare de urgență - UPS: - putere UPS utilizată în aparat - 1,0 kVA; - Tensiune nominală de ieșire UPS - 230 V AC, frecvență nominală 50 Hz; - puterea electrică a receptoarelor electrice care primesc putere de la UPS nu trebuie să depășească puterea UPS-ului; Cerințe pentru tabloul de distribuție Panoul de distribuție (ansamblul de distribuție) trebuie să fie secționat și să conțină cel puțin două secțiuni de bare în setul complet al dispozitivului: - prima secțiune de bare alimentează receptoarele electrice de categoria II și III (receptoare electrice acoperite de RAR) și este proiectată și pentru a conecta intrarea de 230/400 V a sursei principale de alimentare (rețea); - a doua sectiune de bare alimenteaza cu energie receptoarele electrice de categoria I si prin intermediul dispozitivului de comutare RAR - UPS este conectat la iesirea invertorului UPS sau la a doua sectiune de bare; Utilajele electrice trebuie conectate la secțiunile de bare prin întrerupătoare de circuit tripolar și mono polar. Întreruptoarele de circuit trebuie să fie echipate cu dispozitive de declanșare pentru a proteja echipamentele de scurtcircuite și suprasarcini de curent, în conformitate cu GOST R 50030.1. Dacă este necesar, pentru conexiuni individuale, ar trebui să se asigure posibilitatea instalării unui RCD. Pentru a se conecta la rețea, panoul de distribuție trebuie să conțină un întrerupător tripolar de intrare echipat cu declanșatoare electromagnetice și termice. Cerințe pentru o sursă de alimentare neîntreruptibilă Componența echipamentului UPS. UPS trebuie să conțină: - invertor (I) incorporat si dispozitiv de comutare cu functie RAR, precum si comutator de bypass automat; - acumulator (AB); - redresor de încărcare (RÎ) pentru încărcarea bateriei. Parametrii nominali ai UPS-ului. Invertor: - tensiune nominală constantă la intrare 24 V (abatere admisă de la minus 2,5 V la plus 4,0 V); - tensiune nominală alternativă la ieșire 230 V ± 5%; - curentul nominal de ieșire al sarcinii este determinat de puterea nominală totală a UPS-ului; - frecventa tensiunii de iesire in regim de functionare autonom 50 Hz ± 0,5 Hz; - suprasarcină admisibilă pe termen scurt cu o multiplicitate de 2, care durează nu mai mult de 1 s; - factor de eficiență nu mai mic de 0,8; - dispozitivul de comutare RAR trebuie să aibă un timp admisibil de întrerupere a tensiunii de ieșire la declanșarea RAR, nu mai mare de 0,005 s. baterie de acumulator: - capacitatea nominală este determinată de sarcina UPS-ului și timpul de funcționare autonomă a acestuia; - tensiune nominala 24 V; - bateria trebuie să fie etanșată, fără întreținere, funcționarea acesteia nu trebuie să fie însoțită de eliberarea de substanțe toxice și gaze explozive. Redresor pentru încărcarea bateriei: - valoarea nominală a tensiunii alternative la intrare 230 V (abatere admisă de la minus 50 V la plus 23 V); - frecventa nominala a tensiunii la intrare 50 Hz (abateri de frecventa admise ± 2,5 Hz); - valoarea nominală a tensiunii redresate la ieșire 24 V (domeniul de reglare de la 20 la 28 V); - abaterea tensiunii de încărcare a bateriei nu mai mult de ± 1%; - redresorul trebuie să asigure alimentarea continuă a invertorului UPS. Redresorul trebuie să regleze automat curentul de încărcare al bateriei și să prevină supraîncărcarea acesteia. Cerințe pentru o centrală electrică de rezervă Componența utilajului: Centrala electrică de rezervă trebuie să conțină: - generator diesel, care include un motor și un generator electric trifazat; - convertor de frecvență cu parametrii de ieșire de calitate stabilă a tensiunii - abatere de tensiune ± 5%, abatere de frecvență ± 0,2 Hz - Parametri de tensiune si frecvență de iesire trebuie mentinute automat, in functie de puteria sarcinii de consum; - unitate de control si semnalizare; - controlul nivelului de combustibil, uleiului si presiunii in sistemul de ulei (semnal de iesire 4-20 mA) cu posibilitatea formarii unui semnal de avertisment si AVARIERE; - semnalul „de AVARIERE” ar trebui să determine oprirea generatorului diesel; - de prevăzut posibilitatea de confirmare a alarmei sonore, cu pastrarea indicarii cauzei de avariere, pana la eliminarea acesteia; - asigura transferul de informații despre funcționarea și accidentele DG către sistemul automat de control al proceselor al AGDS; - nivelul de incarcare si tensiunea bateriei trebuie afisate pe panoul informativ al tabloului electronic de control al generatorului diesel. - asigura un sistem de evacuare a gazelor de evacuare in afara incintei; - asigura posibilitatea atasarii cadrului de sustinere a generatorului de pardoseala incaperii prin garnituri izolatoare si amortizoare; - cerințele suplimentare pentru unitatea electrică de rezervă sunt discutate cu Clientul în timpul aprobărilor înainte de proiectare. Convertor de frecvență. Parametri nominali: - frecventa nominala a convertorului trifazat 50 ± 0,2 Hz; - abaterea de frecventa admisa de la 63 la 48 Hz; - pentru toți parametrii nespecificați, convertizorul de frecvență trebuie să respecte cerințele GOST 24607. Instalația electrică de rezervă trebuie să fie echipată cu sisteme de automatizare care asigură re porniria, reglaria tensiunii, frecvenței și puterii active. Timpul de pornire și de primire a 100% din sarcină nu trebuie să depășească 30 de secunde. Panoul de control și semnalizare RAR Panoul de control și semnalizare a RAR trebuie să îndeplinească funcțiile de comutare automată a surselor de alimentare ale AGDS, controlul pornirii și funcționării sursei de alimentare de rezervă (DG), în cazul dispariției uneia dintre fazele, absența sau abaterea parametrilor de tensiune și frecvență ai sursei de alimentare principale mai mari de setări, trecerea la sursa de alimentare principală atunci când tensiunea de pe sursa principală este restabilită. Panoul de control și semnalizare trebuie să efectueze monitorizarea cu microprocesor a parametrilor tensiunii de alimentare a rețelei principale, controlul pregătirii pentru pornirea alimentării de rezervă (lipsa alarmelor), să poată ajusta parametrii de funcționare, setările de alarmă și protecție. Pe tabloul de bord electronic al RAR ar trebui să fie afișate valorile parametrilor monitorizați (la apel). Aparatul trebuie să fie echipat cu întrerupătoarele de sarcină necesare, demaroare magnetice, proiectate pentru puterea maximă de proiectare a obiectului, să poată controla automat și manual funcțiile RAR. Dezvoltarea proiectului se realizează în conformitate cu cerințele de reglementare ale GOST 13109, cerințele actuale ale NAIE. Proiectul ar trebui să fie coordonat cu toate organizațiile necesare. O linie electrică aeriană de 10 kV pentru transmiterea energiei electrice prin fire amplasate în aer liber și atașate la suporturi cu ajutorul structurilor și armăturilor izolatoare trebuie realizată în conformitate cu cerințele NAIE capitolul 2.5. Statie de transformare, instalatie exterioara cu tensiunia mare 10 kV. și joasă 400V, de se executa conform cerințelor NAIE capitolul 4.2. Linia de cablu trebuie realizată pe baza calculelor tehnico-economice și a cerințelor NAIE capitolul 2.3. | Измерительный трубопровод в составе: -фланцы соединительные в комплекте – 2 пары; -калиброванный участок -10D «до» СУ и 4D «после»; - уравнительная камера с диафрагмой; - импульсные трубки. Конфигурация измерительного трубопровода до калиброванного участка и после уравнительной камеры определится дополнительно, после согласования окончательной технологической схемы ГРС. Сопроводительная документация узла учета включает «Протокол расчета (расчет параметров расходомера по заданным характеристикам сужающего устройства и измерительного трубопровода) в соответствии с ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5- 2005» Система одоризации газа. Одоризационная установка должна быть оснащена двумя линиями инжектирования (рабочая и резервная) с автоматическим режимом вводом одоранта, и аварийная, с ручным режимом работы. Линия инжектирования c ручным режимом работы должна быть оснащена смотровым окошком и калиброванной капельницей. Перед регулировочным краном на линии с ручным режимом работы, необходимо установить электрический клапан – нормально-открытый. Конфигурацию линии с автоматическим режимом работы, укомплектованной дозирующими инжекторами, а также линии одоризации газа с ручным режимом работы, оснащенной смотровым окошком и калиброванной капельницей, после предоставления технического решения (оферты), необходимо будет согласовывать и обсуждать дополнительно. Типовая технологическая схема для изготовления ОУ (обязательная для исполнения) прилагается - Приложение № 5 Требования по режиму работы: - автоматический режим работы (основан на автоматическом инжектировании нормированной порции одоранта в объём переданного потребителям газа, на основании информации от вычислителей учета и замера транспортируемого газа); - местный режим управления одоризацией (с вводом сменным оператором ГРС среднечасового расхода газа); - ручной режим (с ручной настройкой капельницы одоризационной установки сменным оператором ГРС, на основании торировочной таблицы); - расчет максимального и минимального расхода одоранта, производиться из расчета 16г одоранта на 1000 м3 газа. Требования к модулю управления одоризационной установкой: - оснащение системой контроля и корректировки количества, вводимого одоранта, системой памяти на события, предупреждения и аварии; -формирование отчетности часовых и среднесуточных расходов вводимого одоранта с выводом на печатающее устройство ОУ. Оперативная память системы контроля по хранению оперативной информации по расходу одоранта должна быть не менее 60 дней. Требования к исполнению: Пневмо-гидравлическая панель должна иметь в своем составе: - двухступенчатый регулятор давления газа с входным давлением газа 55 бар, настраиваемый диапазон выходного давления 4-17 бар; - электроклапан трехходовой для переключения в режимы - заполнение, опорожнение рабочей емкости, создание перепада давления газа в рабочей емкости по отношению к выходному коллектору ГРС (выше на 0,5-1,0 бар) для обеспечения нормальной работы инжекторов; - рабочая емкость ОУ должна быть укомплектована преобразователем давления с выходным сигналом 4-20 мА для АСУ и корректной калибровки инжекторов. - технологическая система ОУ должна иметь возможность выполнения опорожнения всех коммуникаций пневмогидравлической панели от одоранта, нейтрализацию паров одоранта, фильтром с активированным углем при заполнении резервной емкости, при проведении ремонта или профилактических работ на ОУ, а также возможность проведение промывки всех трубопроводов, находившихся в контакте с одорантом. Требования к комплектности и оснащении ОУ: В комплект ОУ должен входить регулятор давления газа, с манометрами на входе и выходe, для подачи газа в сменную емкость одоранта. Резервная емкость и емкость хранения одоранта должны быть не менее 200 литров каждая. Для подсоединения сменной емкости одоранта при заполнениии резервной емкости, ОУ должна быть укомплектована армированными шлангами с быстросъёмными соединениями. При стравливании газа из сменной емкости пары одоранта должны проходить через угольный фильтр. ОУ должна быть укомплектована поддоном, располагаемым в нижней части, предназначенным для исключения возможности попадания одоранта на грунт при аварийных ситуациях, при разгерметизации соединений трубопроводов гидравлической панели и резервной емкости. Все технологические элементы и конструкция ОУ в целом должны быть изготовлены из нержавеющий стали. Количество резьбовых соединений должно быть минимальным. Типовая технологическая схема исполнения ОУ прилагается - Приложение № 5 В блоке одоризации предусмотреть: -датчик загазованности (Crowcon Xguard type 5» или аналог) – 1 шт. -датчик безопасности (охранной сигнализации) на дверь БО (индуктивного типа). -датчик наличия дыма («Bentel» или аналог) взрывобезопасного исполнения -1 шт. Шкаф управления одоризационной установкой. -программируемый логический контроллер (ПЛК); -модуль аналоговых входов; - конвертер RS-232 в RS-485; -модем GSM/GPRS; -дисплей (сенcорный) для ПЛК; -устройство печати отчетов - барьеры искробезопасные для дискретных и аналоговых датчиков, установленных во взрывоопасной зоне; - модуль управления обогревателем шкафа управления одоризационной установки; -статические реле, сопротивление изоляции на пробой 2,5kV, срабатывание при понижении напряжения максимум 7,5mA/12VDC; -Модуль преобразователя 88-264VAC/24V DC, 5А; -блок питания 85-264 VAC/ 15V DC, 2,8А; -ИБП для энергообеспечения оборудования в течении минимум 6 часов; -автоматические выключатели; -Розетки электрические 220V. Комната оператора: Должна быть оснащена: рабочий стол и стул Оборудование: -шкаф автоматизации производственных процессов; -шкаф управления одоризационной установкой; -UPS «Eaton 9130» 700-6000 VA или аналог Предусмотреть в помещении операторской: -датчики контроля воздушной среды на наличие СН4 и СО («Beagle Double» или аналог) ; -датчик наличия дыма («Bentel» или аналог); -датчики безопасности (индуктивного типа) (охранной сигнализации) - дверь комнаты оператора Шкаф управления АСУ На двери шкафа автоматизации предусмотреть ключ переключения режимов управления «РУЧНОЙ»/ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ». При положении ключа в режим «РУЧНОЙ» должна производиться блокировка управления кранами из Диспетчерского Центра, в положении ключа в режим «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» производство управления кранами осуществляется предусмотренным алгоритмом безопасности и из Диспетчерского Центра. Также на двери шкафа должны быть предусмотрены кнопки управления кранами «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ» и «СТОП» со световой сигнализацией положения крана, вмонтированной в кнопки управления и светодиодной индикацией перехода за крайние положения «Открыт/Закрыт». Предусмотреть переключатели управления, в ручном режиме, освещением блока редуцирования, блока одоризации, блока переключений, комнаты оператора, блока котельной, наружного освещения, помещения генератора, подогревателями импульсного газа регуляторов давления газа и мониторов, трубопровода сброса конденсата, трубопровода одоризационной установки. Кроме вышеуказанного, на двери шкафа управления и автоматики разместить: - кнопку отключения звуковой сигнализации (при нажатии на кнопку не должна происходить ее фиксация в отключенном состоянии). - кнопку аварийного отключения электропитания ГРС с фиксацией в нажатом состоянии; - кнопку экстренного останова ГРС. Предусмотреть включение и отключение наружного освещения, как в ручном, так и в автоматическом режиме - от датчика освещенности. Комплектация шкафа управления САУ: -программируемый логический контроллер (ПЛК); -модуль аналоговых и дискретных входов; -модем GSM/GPRS; - Touch-screen дисплей с питанием 24В и портом коммуникации RJ-45; - барьеры искробезопасные для дискретных и аналоговых датчиков, установленных во взрывоопасной зоне; -модуль преобразователя 88-264VAC/24V DC, 5А; - блок питания 85-264 VAC/ 15V DC, 2,8А; -автоматические выключатели ЗР (трехполюсные), 4,5кА, тип С; - контакторы трехфазные в комплекте с тепловыми реле; -автоматические выключатели 1Р, для отключения и защиты установленного оборудования; -розетки электрические 220V - 3 шт. Система электроснабжения Общие требования Система электроснабжения ГРС должна представлять собой устройство, в которое входят источники питания, аппаратура и оборудование управления, учета и распределения электроэнергии. Назначение Назначением устройства является обеспечение электропитания потребителей электроэнергии на ГРС, в соответствии с требуемым по ГОСТ 13109 качеством электроэнергии и уровнем надежности, согласно действующим требованиям по категорийности электроприемников ПУЭ п. 1.2.18. Устройство должно обеспечивать электроэнергией электроприемники ГРС всех категорий надежности, согласно классификации ПУЭ п.1.2.19., включая системы коммерческого учета газа, оборудование систем автоматизации, оборудование телемеханики, освещения и установки катодной защиты. Требования к составу источников питания. Для выполнения функций электроснабжения потребителей системы электроснабжения в полной комплектации должно использоваться, как правило, три независимых источника питания, в соответствии с требованиями ПУЭ п.1.2.19.: - основной источник питания - трехфазная сеть 400 В, 50 Гц (ввод 400 В от собственной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ), с обязательным выполнением технических условий выданные компанией ICS Premier Energy; - резервный источник питания - резервный электроагрегат; - аварийный источник питания - АБП. Требования к составу оборудования Система в полной комплектации должна содержать: - воздушная ЛЭП 10 кВ. - трансформаторная подстанция 10/04 кВ. - трехфазный трансформатор мощностью 25 кВа - трехфазный шкаф учета - кабельная линия - распределительный щит (распределительная сборка) 400 В с набором коммутационных аппаратов - АБП, содержащий аккумуляторную батарею, выпрямитель зарядный и инвертор; - резервный электроагрегат - блок управления и сигнализации. Резервный электроагрегат должен содержать трехфазный асинхронный генератор переменного тока. В состав резервного электроагрегата трехфазного должен быть включен преобразователь частоты трехфазный, обеспечивающий требуемые ГОСТ 13109 параметры качества электроэнергии. Требования к силовой электрической схеме Электрическая схема системы, указанная на схеме 2, должна обеспечивать подключение источников электроснабжения и электрических нагрузок ГРС, с группированием их по категории надежности электроснабжения, согласно действующим требованиям раздела ПУЭ « Категории электроснабжения и обеспечение надежности электроснабжения»: - трехфазные и однофазные электроприемники III, II и I категории надежности, (например, бытовая нагрузка, отопление, наружное освещение, аварийная вентиляция взрывоопасных помещений, аварийное освещение, катодная защита и др.), которые охвачены АВР, при исчезновении основного питания должны получать питание от резервного источника на время, необходимое для восстановления питания от основного источника; - однофазные электроприемники I категории (например, оборудование АСУ ТП, КИПиА, оборудование коммерческого учета газа, оборудование связи и др.), которые охвачены АВР, должны получать питание от АБП, с целью недопущения перезагрузки ПЛК АСУ ТП и безударного перехода на электроснабжение от резервного электроагрегата и обратно, на основную схему электропитания потребителей. Электрическая схема устройства должна позволять присоединение электроприемников, использующих, в соответствии с требованиями ПУЭ п.1.7.3., следующие системы заземления нейтрали сети 230/400 В: - TN-C-система с глухозаземленной нейтралью, в которой нулевой защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении, PEN-проводник; - TN-S-система с глухозаземленной нейтралью, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении, т.е. пятипроводная сеть с N-проводником и с РЕ-проводником; - TN-C-S-система с глухозаземленной нейтралью, в которой функции РЕ-проводника и N-проводника совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от распределительной сборки устройства. Основные номинальные параметры источников электроснабжения. a) Основной источник питания: - номинальное напряжение U и частота f основного источника питания (питающей сети) должны соответствовать ГОСТ 29322: U = 400 В ± 5 % (предельно допустимые отклонения 10 %); f = 50 Гц ± 0,2 Гц (предельно допустимые отклонения ± 0,4 Гц) в соответствии с требованиями ГОСТ 13109; - электрическая нагрузка всех электроприемников ГРС - не более 10,0 кВт. b) Резервные источники питания: - электрогенератор мощностью – 15 кВА(не менее общей одновременной потребляемой нагрузки 10,0 кВт). - электрическая мощность электроприемников, получающих питание от резервного электроагрегата (через АВР), не должна превышать номинальную мощность электроагрегата; c) Аварийный источник питания - АБП: - мощность АБП, используемая в устройстве - 1,0кВА; - номинальное выходное напряжение АБП - 230 В переменного тока, номинальная частота 50 Гц; - электрическая мощность электроприемников, получающих питание от АБП, не должна превышать мощность АБП; Требования к распределительному щиту Распределительный щит (распределительная сборка) должен быть выполнен секционированным и содержать не менее двух секций шин в полной комплектации устройства: - первая секция шин осуществляет питание электроприемников II и III категории (электроприемников, охваченных АВР) и предназначена также для подключения ввода 230/400 В основного источника питания (питающей сети); - вторая секция шин осуществляет питание электроприемников I категории и через коммутационный аппарат АВР - АБП подключается к выходу инвертора АБП или к второй секции шин; Электроприемники должны присоединяться к секциям шин через трех- и однополюсные автоматические выключатели. Автоматические выключатели должны быть снабжены расцепителями, для защиты оборудования от коротких замыканий и токовых перегрузок, в соответствии с ГОСТ Р 50030.1. При необходимости, для отдельных присоединений должна быть предусмотрена возможность установки УЗО. Для присоединения к питающей сети распределительный щит должен содержать вводной трехполюсный автоматический выключатель, снабженный электромагнитными и тепловыми расцепителями. Требования к агрегату бесперебойного питания Состав оборудования АБП. АБП должен содержать: - встроенный инвертор (И) и коммутационный аппарат с функцией АВР, а также автоматический байпасный переключатель; - аккумуляторную батарею (АБ); - выпрямитель зарядный (ВЗ) для заряда аккумуляторной батареи. Номинальные параметры АБП. Инвертор: - номинальное постоянное напряжение на входе 24 В (допустимое отклонение от минус 2,5 В до плюс 4,0 В); - номинальное переменное напряжение на выходе 230 В ± 5 %; - номинальный выходной ток нагрузки определяется полной номинальной мощностью АБП; - частота выходного напряжения в автономном режиме работы 50Гц ± 0,5 Гц; - допустимая кратковременная перегрузка кратностью 2, длительностью не более 1 с; - коэффициент полезного действия не менее 0,8; - коммутационный аппарат АВР должен иметь допустимое время перерыва выходного напряжения при срабатывании АВР не более 0,005 с. Аккумуляторная батарея: - номинальная емкость определяется нагрузкой АБП и временем его автономной работы; - номинальное напряжение 24 В; - аккумуляторная батарея должна быть герметичной, необслуживаемой, ее работа не должна сопровождаться выделением токсичных веществ и взрывоопасных газов. Выпрямитель для заряда аккумуляторной батареи: - номинальное значение переменного напряжения на входе 230 В (допустимое отклонение от минус 50 В до плюс 23 В); - номинальная частота напряжения на входе 50 Гц (допустимые отклонения частоты ± 2,5 Гц); - номинальное значение выпрямленного напряжения на выходе 24 В (диапазон регулирования от 20 до 28 В); - отклонение напряжения подзарядки батареи не более ± 1 %; - выпрямитель должен быть рассчитан на длительный режим питания инвертора АБП. Выпрямитель должен осуществлять автоматическое регулирование зарядного тока аккумуляторной батареи и не допускать ее перезарядки. Требования к резервному электроагрегату Состав оборудования: Резервный электроагрегат должен содержать: - дизель-генератор, включающий в себя двигатель и трехфазный электрогенератор; - преобразователь частоты со стабильными выходными параметрами качества напряжения - отклонение напряжения ± 5 %, отклонение частоты ± 0,2 Гц - Технические характеристики выходного напряжения и частоты должны поддерживается автоматически, в зависимости от потребляемой мощности; - блок управления и сигнализации; - контроль уровня топлива, масла и давления в масляной системе (выходной сигнал 4-20 мА) с возможностью формирования предупредительной и аварийной сигнализации; - сигнал «АВАРИЯ» должен вызывать остановку дизель-генератора; - предусмотреть возможность квитирования звуковой сигнализации, с сохранением индикации причины аварии, до ее устранения; - предусмотреть передачу информации о работе и авариях ДГ в АСУ ТП АГРС; - уровень заряда и напряжения АКБ должны быть выведены на информационное табло электронной платы управления ДГ. - предусмотреть систему отвода выхлопных газов за пределы помещения; - предусмотреть возможность крепления несущий рамы генератора к полу помещения через изолирующие и амортизирующие прокладки; - дополнительные требования к резервному электроагрегату обсуждаются с Заказчиком при предпроектных согласованиях. Преобразователь частоты. Номинальные параметры: - номинальная частота трехфазного преобразователя 50 ± 0,2 Гц; - допустимое отклонение частоты от 63 до 48 Гц; - по всем, не оговоренным параметрам, преобразователь частоты должен соответствовать требованиям ГОСТ 24607. Резервный электроагрегат должен быть снабжен системами автоматики, обеспечивающими пуск, регулирование напряжения, частоты и активной мощности. Время пуска и приема 100 % нагрузки не должно превышать 30 секунд. Блок управления и сигнализации АВР Блок управления и сигнализации АВР должен осуществлять функции автоматического переключения источников электроснабжения АГРС, контроля запуска и работы резервного источника электроснабжения (ДГ), при исчезновении одной из фаз, отсутствии или отклонении параметров напряжения и частоты основного источника питания за пределы уставок, переход на основной источник электроснабжения при восстановлении напряжения на основном источнике. Блок управления и сигнализации должен осуществлять микропроцессорный мониторинг параметров питающего напряжения основной сети, контроль готовности к запуску резервного источника электропитания (отсутствие аварийных сигналов), обладать возможностью корректировки рабочих параметров, уставок сигнализации и защит. На электронном табло АВР должны индицироваться (по вызову) значения контролируемых параметров. Устройство должно быть снабжено необходимыми защитными автоматами нагрузки, магнитными пускателями, рассчитанными на максимальную проектную мощность объекта, иметь возможность автоматического и ручного управления функциями АВР. Разработку проекта вести в соответствии с нормативными требованиями ГОСТ 13109, действующим требованиям ПУЭ. Проект согласовать со всеми необходимыми организациями. Воздушная линия электропередач 10 кВ для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ глава 2.5. Трансформаторная подстанция, наружной установки с высшим напряжением 10 кВ. и низшим напряжением 400В, выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ глава 4.2. Кабельная линия должно производится на основе технико-экономических расчетов и требований ПУЭ глава 2.3. |
| --- | --- |

Схема 1 / Schema 1

Схема 2 / Schema 2

| Sistem de alimentare cu energie electrică de rezervă. - generator diesel de curent alternativ 380 / 220U (putere-8,5 kW / W), cu bloc de control și automatizare; - panou automat de alimentare de rezervă (RAR) cu panou de indicare și control -senzor de control a scurgerilor de СН4 și СО in spațiul interior al SP (Beagle Double sau analo») – 1 un. -Ventilație forțată de evacuare, activață concomet cu pornirea generatorul electric. -Conductă (din oțel inoxidabil) pentru evacuarea produselor de ardere ale generatorului diesel in exterior, echipată cu cap antiscântei, cu aplasarea puctului de vîrf a acestua, la o inalțime nu mai mică de in 1 m faț de acoperișului blocului tehnologic. Sistem de stingere a incendiilor: Încăperiile trebuie să fie dotate cu mijloace primare de stingere a incendiilor în conformitate cu documentele de reglementare actuale în R. Moldova. Sistem de control a scurgerilor de gaze: Senzorii de gaz montați în spațiile camerelor SP trebuie să fie reglați la parametrii de lucru cu pragul 10% - "amenințare" și 20%- "avariere" de la concentrația minimă explozibilă. Semnalizare: Semnale de avertizare și alarmă indicate mai joc a regimului de lucru a SP, necesită să fie vizualizați pe panourile de monitorizare a personalului operativ a SP cât și de la Centru Dispecerat al in cadrul întreprinderii. | Система резервного электропитания. - дизель-генератор переменного тока 380/220B (мощность-8,5 к/Вт), с блоком контроля и автоматики; - щит автоматического ввода резервного питания (АВР) с панелью индикации и управления -датчик контроля воздушной среды на наличие СН4 и СО (Beagle Double или аналог)–1 шт. - Принудительная вытяжная вентиляция, включающаяся одновременно с началом работы дизель - генератора. - Трубопровод (из нержавейки) по отводу выхлопных газов дизель-генератора с наружной стороны, оборудованный оголовком в искробезопасном исполнении, с высотой не менее 1м выше крыши технологического блока. Система пожаротушения: Помещения должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения согласно действующих нормативных документов Р.Молдовы. Система контроля загазованности: Установленные в блоках АГРС датчики контроля загазованности, должны быть настроены на параметры контроля загазованности воздушной среды с порогом 10% - «предупреждение» и 20%- «Авария» от НКПР. Сигнализация: Нижеперечисленные параметры, предупреждающие и аварийные сигналы режима работы ГРС должны быть визуализированы на дисплеях сменного персонала ГРС и диспетчерского цент ра. |
| --- | --- |

Tab.2

| № | Opțiuni de redare Параметры визуализации | Semnale de avertizare Предупреждающие сигналы | Semnale de Alarme Аварийные сигналы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Presiunea de intrare SP | mai puțin de 15 kgf/сm2 | 10 kgf/сm2 |
|  | Давление на входе ГРС | ниже 15 кгс/см2 | 10 кгс/см2 |
|  | Presiunea de intrare SP | ± 5% de la presiunea contractată | ± 8% de la presiunea contractată |
|  | Давление в выходном коллекторе ГРС | ± 5% от контрактного давления | ± 8% от контрактного давления |
|  | Temperatura de intrare SP | -10 °С | – |
|  | Температура на входе ГРС |  |  |
|  | Temperatura în conducta/tronsonul de ieșire al SP | +20 °С | +30°С |
|  | Температура в выходном коллекторе ГРС |  |  |
|  | Scăderea presiunii gazului în filtru-separator №1 | 0,5 bar | 1bar |
|  | Перепад давления газа в фильтре-сепараторе №1 |  |  |
|  | Scăderea presiunii gazului în filtru-separator №2 | 0,5 bar | 1bar |
|  | Перепад давления газа в фильтре-сепараторе №2 |  |  |
|  | Depășirea valorii de referință pentru presiunea gazului la ieșirea din conducta nr. 1 „min” și „max” | -8%, +8% от контрактного давления | +- 15% от контрактного давления |
|  | Превышение уставок по давлению газа на выходе линии №1 по «мин» и «мах» |  |  |
|  | Depășirea valorii de referință pentru presiunea gazului la ieșirea din conducta nr. 2 „min” și „max” | -8%, +8% от контрактного давления | +- 15% от контрактного давления |
|  | Превышение уставок по давлению газа на выходе линии №2 по «мин» и «мах» |  |  |
|  | Defecțiunea odorizantului | Iluminare, cu intermitentul codului de eroare | Iluminare și sunet cu intermitență a codului de accident |
|  | Выход из строя одоризатора | Световая, с регистрацией кода неисправности | Световая и звуковая, с регистрацией кода неисправности |
|  | Incendiu | - | incediu |
|  | Пожар |  | пожар |
|  | Alarma de securitate la deschiderea oricărei uși a modulului-cofret (container) technologic, cu integrarea semnalului de alarmă in sistemul de control și acces pe teritoriul SP. | – | deschis (cu indicarea adresei) |
|  | Охранная сигнализация по любой из дверей контейнера технологического блока, с возможностью интеграции в периметральную систем охраны территории ГРС |  | открыт (с указанием адреса) |
|  | Micșorarea presiune gazului în sistemul de aprovizionare a centralelor (cazane) al SP | conform setărilor automate de siguranță a cazanului | conform setărilor automate de siguranță a cazanului |
|  | Падение давления газа на собственные нужды (котлы) ГРС | согласно автоматическим настройкам безопасности котлов | согласно автоматическим настройкам безопасности котлов |
|  | Micșorarea presiunii a lichidului de răcire din sistemul de încălzire a încăperilordin blocul SP și din sistemul de încălzire a gazului tehnologic | conform setărilor automate de siguranță a cazanului | conform setărilor automate de siguranță a cazanului |
|  | Падение давления теплоносителя в системе подогрева технологического газа и системе отопления помещений блоков ГРС | согласно автоматическим настройкам безопасности котлов | согласно автоматическим настройкам безопасности котлов |
|  | Eroarea schimbătorului de căldură pe linia № 1 |  | Conform algoritmului de siguranță a SP |
|  | Выход из строя теплообменника линии № 1 |  | Согласно алгоритму безопасности ГРС |
|  | Eroarea schimbătorului de căldură pe linia № 2 |  | Conform algoritmului de siguranță a SP |
|  | Выход из строя теплообменника линии № 2 |  | Согласно алгоритму безопасности ГРС |

| Toți parametrii regimului de lucru a SP este necesar să fie transmiși în sistemul SCADA și integrate softul a Centrului Dispecerat, cu posibilitatea vizualizării pe panourile video sub formă de diagrame mnemonice și tabele, cu o interfață și navigare acomodată cerințelor beneficiarului, cu posibilitate de arhivare a datelor . Sistem de comunicare și transmisie de date: Componența: - telemetria și controlul distanțat al proceselor tehnologice utilizând rețeaua corporativă de comunicare tehnologică; -canal de rezervă GSM (3G,4G) prin router de tip «Mikrotik» hAP ac³ LTE6 kit, RB-411; -conexiunea între router și PLC, să fie implementat conform protocolului EtherNet / IP cu menținerea capacității de bandă de transmisie a datelor de 100 Mbit/s - transmiterea semnalelor de urgență (absența a 220 V, pornirea generatorului electric, creșterea, scăderea presiunii, starea perimetrului, contaminarea cu gaze, temperatura cazanului) către operatorul SP se realizează prin module GSM programabile pentru 8 intrări de tipul "contact normal închis, contact normal deschis". - transmiterea semnalelor de urgență de la SP prin trimiterea de SMS și apelarea la telefonul operatorului (algoritmul trebuie discutat suplimentar cu beneficiarul). Cerințele de construcție: Dimensiunile cofretului tehnologice trebuie să corespundă cerințelor de transportare cu transportul rutier. Ventilația în camerilor tehnologice ale SP cu o frecvență de cel puțin de 3 aerisiri pe oră, în camera de odorizare - cel puțin 10. Teritoriul SP ar trebui să fie îngrădită, cu o poartă, o portiță și o ieșire de urgență (portiță). Teritoriul trebuie amenajat, zona de intrare a vehiculelor, căi de acces, pireu - o acoperire dură a plăcilor de pavaj sau a altor materiale adecvate pentru acces la dispozitive și echipamente. În caz de necesitatea trecerii peste echipament, asigurați punți de tranziție. «Echipamentele/utilajele tehnologice la obiecte să fie amplasat astfel încât permită efectuarea lucrărilor de întreținere și reparație în mod confortabil și siguranță. Distanța între echipamente/utilaje, precum și de la echipament/utilaj pînă la pereții clădirii va fi de cel puțin 1 metru, lățimea pasajului de lucru trebuie să va fie de 0,75 metri. Trecerea de lucru se consideră distanța minimă între părțile proeminente ale utilajelor sau între utilaje și peretele clădirii», conform cerințelor NRS 35-04-74:2006 p. 4.6.7. Distanțele indicate mai sus vor fi discutate suplimentar cu executorul proiectului în scopul determinării soluției optime la capitolul amplasării echipamentelor/utilajului în parametri de măsură a cofretului metalic. Asigurați prezența iluminatului exterior, protecția împotriva trăsnetului a SPА (ПУЭ 7.3-142 7.3-143), postului de pompieri, unității sanitare. De prevăzut la locul de lucru al operatorului, în încăperea operatorului cu monitorizarea parametrilor de funcționare și comandă a stației. Teritoriul SPА și blocurile trebuie să fie echipate cu un sistem de protecție împotriva trăsnetului. Asigurarea masurilor de evacuare a apelor subterane si masuri antieroziune, in cazurile in care se determina un nivel scazut al apei subterane, pe baza prospecțiunilor topografice, geodezice și geologice. Notificare suplimentară la prezentarea oferte prin prezentaare unei soluției tehnice conform «Cerințe tehnice pentru nodurile și sistemele echipamentului SP» indicate în prezentul caet de sarcini: În scopul examinarii ofertei prezentate in acord cu prezentata solutie tehnica OFERTANTUL are obligatia sa completeze fisele tehnice care sunt prezentate mai jos, indicandu-se in coloana 2 parametrii tehnici pentru produsului ofertat, si care trebuie sa corespunda su solicitarile din coloana 1(cerinte minimale), si in cloana 3 sa precizeze numele producatorului. Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor și standardelor la care se fac referire. Lista echipamentelor și a utilagului tehnologic conform schiței tehnologice (Anexa№4) | Все контролируемые параметры АГРС должны быть отражены в SCADA-системе и интегрированы в АРМ диспетчера и возможностью отображения на видеостене в форме мнемосхем и таблиц с удобным интерфейсом и навигацией c учетом требований Заказчика, с возможностью архивирования данных. Система связи и передачи данных: Комплектность: -телеметрия и удалённый контроль технологических процессов с использованием корпоративной сети технологической связи; -резервный канал сеть GSM (4G,5G) через маршрутизатор типа «Mikrotik» hAP ac³ LTE6 kit, RB-411; -связь между маршрутизатора и PLC, осуществить по протоколу EtherNet/IP с поддержанием пропускной способности передачи данных в 100 Мбит/с. -передача аварийных сигналов (отсутствие 220 в, запуск электрогенератора, повышения, понижения давления, состояния периметра, загазованность, температура котла) оператору ГРС осуществить через программируемые GSM модули на 8 входов типа «нормально замкнутой контакт, нормально разомкнутый контакт»; -передача аварийных сигналов с ГРС путем отправки СМС и дозвона на телефон оператора (алгоритм обсудить дополнительно с заказчиком). Строительные требования: Габаритные размеры технологических блоков предусмотреть с учетом требований для перевозки автомобильным транспортом. Вентиляция в технологических помещениях ГРС, с кратностью в час, не менее 3-х, в помещение одоризации - не менее 10-ти. Территория ГРС должна быть огорожена с одними воротами, одной калиткой и одним аварийным выходом (калитка). Территория должна быть благоустроена, площадка для въезда автотранспорта, дорожки, отмостки - жесткое покрытие из тротуарной плитки или других соответствующих материалов, для прохода к запорным устройствам и оборудованию. В случае необходимости прохода над оборудованием предусмотреть переходные мостки. «Технологическое оборудование на объектах должно располагаться так, чтобы была возможность удобного и безопасного проведения работ по его обслуживанию и ремонту. Расстояние от одного оборудования до другого, а также расстояние от оборудования до стен здания должно быть не менее 1 метра, а ширина рабочего прохода – 0,75 метра. Рабочим проходом считается минимальное расстояние между выступающими частями оборудования или между оборудованием и стеной здания», согласно требованиям NRS 35-04-74:2006 р. 4.6.7 Указанные выше расстояния будут дополнительно обсуждаться с исполнителем проекта, для определения оптимального решения по размещению оборудования в габаритах металлического модуля. Предусмотреть наличие наружного освещения, молниезащиты площадки АГРС(ПУЭ 7.3-142 7.3-143), пожарного поста, санитарного узла. Предусмотреть в комнате оператора рабочее место оператора с наблюдением рабочих и командных параметров станции. Территория АГРС и блоки должны быть оснащены системой молниезащиты. Предусмотреть мероприятия по отводу грунтовых вод и противоэрозионные мероприятия, в случаи определения низкого уровня грунтовых вод, на основании выполненных топогеодезических и геологических изысканий. Дополнительное требования при подаче оферты путем подачи технического решения согласно «Техническим требованиям к узлам и системам оборудования ГРС», указанных в настоящих требованиях: Для рассмотрения предложения, представленного в соответствии с этим техническим решением, ОФЕРТАНТ обязан заполнить представленный ниже перечень технических данных, указав в графе 2 технические параметры предлагаемого продукта, которые должны соответствовать запросам в графе 1 (минимальные требования), а в графе 3 указать наименование производителя. Перечень приборов и технологического оборудования в соответствии с технологической схемой (Приложение №4). |
| --- | --- |

Зам. директора	Богян В.И.

Гл. инженер	Байдауз И.Е.

Нач. отдела ГРС	Вишневский А.М.

Нач. ОИиИ	Морару Н.Н.

Нач. ПТО	Галацан Н.Н.

Начальник ОМАПП               	Куцкий И.Д.

Нч. отдела МиГ	Строки Ф.В.

Главный энергетик                                                  Обадэ В.А.