Anexa nr. 7

# CAIET DE SARCINI

## privind achiziția serviciilor de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP

## 1. Informații generale

Autoritatea contractantă: Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP)

Obiectul achiziției: Prestarea serviciilor de deservire tehnică, mentenanță preventivă și corectivă, testare periodică, verificări funcționale, exerciții de alarmare/instruire, precum și intervenții de urgență pentru sistemele antiincendiare instalate în clădirile ANSP.

Durata contractului: 5 luni de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 31.12.2026.

Mod de organizare: pe loturi:

- Lot 1: mun. Chișinău (3 clădiri)

- Lot 2: mun. Bălți (1 clădire)

- Lot 3: mun. Cahul (1 clădire)

## 2. Locații și volum estimativ

### 2.1. Mun. Chișinău – 3 clădiri

- ~1000 detectoare (fum/temperatură, adresabile și/sau convenționale)

- butoane manuale de alarmă (MCP) – în toate clădirile

- 3 sisteme de evacuare a fumului (SHEV / smoke control)

- echipamente de stingere automată (localizate) – după caz

- centrale de semnalizare incendiu (FACP), surse alimentare, module de intrare/ieșire, sirene/flash-uri, dispozitive de semnalizare

### 2.2. Mun. Bălți – 1 clădire

- ~ 500 detectoare

- butoane manuale de alarmă

- sisteme de evacuare a fumului (SHEV / smoke control)

- echipamente de stingere automată (localizate) – după caz

- centrale de semnalizare incendiu (FACP), surse alimentare, module de intrare/ieșire, sirene/flash-uri, dispozitive de semnalizare

### 2.3. Mun. Cahul – 1 clădire

- ~ 500 detectoare

- butoane manuale de alarmă

- sisteme de evacuare a fumului (SHEV / smoke control)

- echipamente de stingere automată (localizate) – după caz

- centrale de semnalizare incendiu (FACP), surse alimentare, module de intrare/ieșire, sirene/flash-uri, dispozitive de semnalizare

Notă critică: Toate cele 5 clădiri sunt dotate cu sisteme diferite (tipuri/branduri/tehnologii distincte). Prestatorul trebuie să poată deservi sisteme multi-vendor și să asigure compatibilitatea consumabilelor/pieselor.

## 3. Cadru normativ și standarde

Prestatorul va executa lucrările cu respectarea integrală a:

- legislației naționale aplicabile securității la incendiu, SSM și exploatării instalațiilor;

- cerințelor autorităților competente (inclusiv cerințe de control/inspecție);

- standardelor europene armonizate, după caz, relevante tipului de sistem.

Referințe orientative (neexhaustive), în funcție de echipare:

- Sisteme de detecție și alarmare la incendiu: seria EN 54 (ex.: EN 54-2, EN 54-4, EN 54-3, EN 54-5/7, EN 54-11, EN 54-13, EN 54-16, EN 54-18 etc.)

- Sisteme de control al fumului / evacuare fum: seria EN 12101

- Instalații de stingere automată: după tip (ex.: sprinklere EN 12845; gaze EN 15004; alte sisteme – conform standardelor aplicabile echipamentelor instalate)

- Cabluri rezistente la foc / performanțe cablare: conform standardelor aplicabile (în funcție de soluția existentă)

Obligație: Dacă există discrepanțe între practici/standarde și cerințe legale naționale/autorizații existente, se aplică cerința mai strictă și se documentează decizia tehnică.

## 4. Scop și rezultate așteptate

4.1. Asigurarea funcționării continue și conforme a sistemelor antiincendiare.

4.2. Reducerea riscului de alarme false și a timpilor de indisponibilitate.

4.3. Asigurarea trasabilității prin registre, rapoarte, logbook și evidențe de testare.

4.4. Pregătirea sistemelor pentru controale/inspecții și pentru exploatare sigură.

## 5. Domeniul serviciilor

### 5.1. Audit inițial și inventariere (obligatoriu)

În primele 30 zile de la semnarea contractului, prestatorul va efectua:

- inventarierea echipamentelor pe fiecare clădire (centrale, bucle/zone, detectoare, MCP, sirene, module, surse, ventilatoare/actuatoare SHEV, supape, senzori, panouri, repetori, comunicații etc.);

- verificarea documentației existente (scheme, planuri, as-built, setări, parole/conturi, istoricul defecțiunilor, jurnalul de evenimente);

- evaluarea stării tehnice și a riscurilor (baterii, contact imperfect, detectoare contaminate, cablaje degradate, elemente lipsă, zone dezactivate, izolări, bypass-uri);

- întocmirea Raportului de audit inițial cu:

  - lista completă a echipamentelor (registru),

  - neconformități și recomandări,

  - plan de remediere etapizat,

  - propunere de program de testare pe rotație.

### 5.2. Mentenanță preventivă (periodică)

Prestatorul va efectua mentenanță preventivă conform programului de mai jos (minim), adaptat fiecărui sistem.

### 5.3. Mentenanță corectivă

- diagnosticare defecțiuni;

- remediere; reconfigurare; înlocuire componente (cu acordul beneficiarului);

- restaurarea funcționării complete și confirmare prin test.

### 5.4. Intervenții de urgență (SLA)

- Chișinău: timp de reacție max. 2–4 ore pentru incidente critice;

- Bălți/Cahul: timp de reacție max. 24 ore pentru incidente critice;

- suport telefonic în interval extins; intervenții 24/7 pentru alarme/incidente majore (conform contract).

### 5.5. Exerciții de alarmare/instruire (lunar)

- organizarea și/sau asistarea exercițiului lunar de alarmare ("alarmă de învățare") împreună cu persoanele responsabile din clădire;

- testarea fluxului de alarmare (sirene/mesaje, semnalizare, panouri repetor, notificări interne) conform procedurilor ANSP;

- întocmirea unui proces-verbal cu rezultatele exercițiului (observații, deficiențe, acțiuni corective).

## 6. Lucrări și verificări detaliate (minim obligatorii)

Notă: Având sisteme diferite, lucrările se aplică în funcție de echiparea fiecărei clădiri. Prestatorul trebuie să utilizeze proceduri și echipamente de test compatibile cu fiecare sistem.

### 6.1. Centrale de semnalizare incendiu (FACP), panouri repetor, module comunicații

- verificare stare generală (LED-uri, display, tastatură, integritate carcasă, sigilii);

- verificare jurnal evenimente: alarme, prealarme, defecte, izolații, bypass, pierderi comunicare;

- verificare configurații (zone/bucle, tipuri detectoare, temporizări, logici de comandă, matrice alarmare);

- verificare funcționare ieșiri (sirene, relee, comenzi către ventilație/SHEV, uși electromagnetice, ascensoare, BMS dacă există);

- verificare memorie/backup (unde este cazul), parole/roluri (gestionate controlat);

- verificare sincronizare oră/data, marcaje și etichete;

- actualizare documentație (listă zone/încăperi, scheme, identificatori dispozitive).

### 6.2. Surse de alimentare, baterii, încărcătoare, UPS (dacă există)

- măsurare tensiuni/curenți, verificare încărcare;

- testare cădere alimentare (simulare pierdere 230V) și trecere pe baterii;

- verificare autonomie conform specificațiilor sistemului și cerințelor normative;

- inspecție baterii: umflare, scurgeri, oxidare borne; verificare data fabricației;

- înlocuire planificată a bateriilor conform recomandărilor producătorului (de regulă 3–5 ani) sau la degradare.

### 6.3. Detectoare (fum, temperatură, multi-senzor)

- inspecție vizuală: poziționare, integritate, etichetare, obturări (vopsea/praf), distanțe față de obstacole;

- curățare (aspirare/curățare controlată) în zone cu praf;

- testare funcțională cu mijloace adecvate (aerosol de test fum, generator de căldură, tester multi-senzor) fără a deteriora detectorul;

- verificare adresare (pentru adresabile) / circuit (pentru convenționale);

- confirmare recepție alarmă la centrală și resetare;

- management alarmelor false: identificare cauze (praf, abur, curenți aer, amplasare), recomandări de remediere.

Regulă minimă de testare pe rotație:

- lunar: testare eșantion ≥10% din detectoare per clădire (rotație) astfel încât 100% să fie testate cel puțin o dată pe an;

- în zone critice (servere, arhive, laboratoare, spații tehnice): testare mai frecventă, conform riscului.

### 6.4. Butoane manuale de alarmă (MCP)

- verificare accesibilitate, semnalizare, integritate capac/plombă;

- testare prin cheie/activare controlată;

- confirmare alarmă la centrală + acționări asociate;

- resetare și înlocuire elemente consumabile (geam/element resetabil) după caz.

### 6.5. Dispozitive de alarmare (sirene, flash, sisteme voce – dacă există)

- verificare audibilitate/vizibilitate; integritate și fixare;

- testare pe zone: activare alarmă și confirmare nivel semnal;

- pentru sisteme voce: test mesaj, amplificatoare, linii difuzoare, monitorizare defecte (conform EN 54-16 dacă aplică).

### 6.6. Interfețe și comenzi către instalații/echipamente auxiliare

- verificare module I/O, relee, izolare la defect;

- testare comenzi (unde există) pentru:

  - uși cu electromagneți / control acces (deblocare la alarmă);

  - oprire ventilații/centrale tratare aer (după logica de incendiu);

  - comenzi către sisteme SHEV;

  - semnal către BMS/monitorizare (dacă este integrat).

### 6.7. Sisteme de evacuare a fumului (SHEV / smoke control) – Chișinău (3 sisteme)

- verificare panouri de comandă, alimentări, baterii, cablaje;

- verificare actuatoare (trapă fum, ferestre motorizate, ventilatoare de evacuare, clapete), limitatoare, senzori;

- testare funcțională completă: comandă manuală + comandă automată din sistemul de incendiu;

- verificare sens rotație/flux (pentru ventilatoare), stări feedback;

- verificare revenire/închidere (unde aplică) și condiții de siguranță;

- întocmire raport cu timpi de acționare și stări.

### 6.8. Sisteme de stingere automată (după caz)

În funcție de tehnologia instalată, prestatorul va:

- verifica elementele de declanșare, electrovane, presiuni, manometre, senzori, stări;

- verifica semnalizări și interblocări (prealarmă, alarmă, blocare/armare, opriri);

- testa circuite de comandă în regim de test (fără descărcare) conform procedurilor producătorului;

- verifica etanșări, tubulaturi/duze (unde aplică), data expirare consumabile;

- emite recomandări privind service-ul specializat (dacă sistemul necesită autorizare specifică/firmă certificată de producător).

### 6.9. Cablare, trasee, cutii, etichetare

- inspecție vizuală trasee, cutii, presetupe, protecții mecanice;

- verificare continuitate/izolație unde este justificat (fără a afecta funcționarea);

- verificare etichetare dispozitive și zone;

- raportarea neconformităților (secțiuni deteriorate, improvizații, conexiuni neconforme, penetrări neetanșate).

## 7. Program minim de verificări (SLA + frecvențe)

### 7.1. Zilnic / săptămânal (prin personalul Beneficiarului, cu instruire de la Prestator)

- verificare vizuală panou centrală: fără defecte/izolări neautorizate;

- verificare că imprimanta/logul (dacă există) este funcțional;

- raportare imediată către prestator a alarmelor/defectelor.

### 7.2. Lunar (Prestator) – obligatoriu

- vizită de mentenanță la fiecare clădire;

- verificări centrale + surse + jurnal evenimente;

- testare eșantion detectoare (≥10% rotație), testare MCP (eșantion sau 100% în funcție de risc);

- testare sirene/flash pe zone (planificată);

- exercițiu lunar de alarmare/instruire (proces-verbal);

- verificare funcțională SHEV (unde există) – minim test comandă și feedback;

- actualizare registru intervenții.

### 7.3. Trimestrial

- verificări extinse ale alarmării pe toate zonele;

- verificări extinse module I/O și interblocări;

- verificare baterii prin test încărcare (după caz) și analiza trend.

### 7.4. Semestrial

- verificări aprofundate detectoare în zone cu praf/abur;

- curățări preventive suplimentare;

- verificare completă a butoanelor manuale (rotație astfel încât 100% anual).

### 7.5. Anual (audit anual complet)

- testarea 100% a detectoarelor și MCP (prin rotație lunară sau campanie anuală);

- testare integrală a sirenelor/flash și, dacă există, a sistemului de voce;

- testare completă a logicilor și interblocărilor (uși, ventilații, SHEV, stingere);

- raport anual de conformitate, recomandări de modernizare și plan de investiții (dacă este cazul).

## 8. Cerințe de securitate, SSM și controlul riscurilor

Prestatorul este obligat să:

- respecte regulile de acces și regimul clădirilor (orare, permise, escortă unde e necesar);

- utilizeze personal instruit SSM și PSI; să aplice proceduri de lucru la înălțime, dacă este cazul;

- aplice proceduri de lockout/tagout și prevenirea energizării accidentale;

- planifice testele care pot produce alarmă astfel încât să reducă perturbarea activității;

- înainte de testare: anunță responsabilul clădirii; stabilește modul de informare internă; confirmă eventuale notificări către 112/servicii de pază (conform procedurilor locale);

- după testare: confirmă revenirea completă la regim normal (zone active, fără bypass, fără defecte).

## 9. Cerințe față de prestator (calificare)

Prestatorul trebuie să demonstreze:

- licență/autorizație valabilă pentru servicii antiincendiare (conform cerințelor legale);

- personal calificat (ingineri/tehnicieni) cu certificări relevante;

- experiență de minimum 5 ani în deservirea sistemelor de detecție/alarme și, dacă e cazul, SHEV/stingere;

- capabilitate multi-vendor (cel puțin 2–3 sisteme diferite);

- echipamente de testare: testere detectoare (fum/termic), multimetrie, analiză bucle, echipamente de curățare, instrumente de configurare software (unde necesar și permis).

## 10. Livrabile și documentație obligatorie

Prestatorul va furniza:

- Registru de mentenanță pe fiecare clădire (electronic + la cerere pe hârtie);

- rapoarte după fiecare vizită (checklist + rezultate teste + măsuri);

- procese-verbale pentru exercițiile lunare de alarmare/instruire;

- raport de incident (pentru alarme reale/defecțiuni majore) cu RCA (analiza cauzei rădăcină);

- raport anual de conformitate și recomandări.

Format minim raport: dată, locație, persoane prezente, zone testate, echipamente testate (cu ID), rezultate, defecte, remedieri, piese recomandate/înlocuite, timp intervenție, semnături.

## 11. Piese de schimb și consumabile

- Prestatorul va indica lista pieselor/consumabilelor frecvente (baterii, MCP reset, module, sirene, surse etc.)

- Înlocuirea pieselor se face numai cu acordul Beneficiarului și cu piese compatibile.

- Pentru sisteme critice, prestatorul va propune un stoc minim (buffer) și termene de livrare.

## 12. Indicatori de performanță (SLA)

- respectarea timpilor de reacție;

- reducerea alarmelor false (prin curățări/recomandări);

- menținerea sistemelor în regim fără defecte persistente;

- calitatea rapoartelor și trasabilitatea testărilor.

## 13. Criterii de evaluare recomandate (pentru procedură)

- Preț (pondere recomandată)

- Capacitate tehnică și experiență multi-vendor

- Plan de mentenanță (frecvențe, rotație testare, exerciții lunare)

- SLA intervenții și disponibilitate echipă

## 14. Dispoziții finale

- Caietul de sarcini este elaborat pentru 3 loturi: Lotul 1 - mun. Chișinău (3 clădiri), Lotul 2 - mun. Bălți (1 clădire), Lotul 3 - mun. Cahul (1 clădire).

- Prestatorul acceptă deservirea unui parc eterogen de echipamente (multi-vendor).

- Tipurile exacte de echipamente/branduri vor fi confirmate la auditul inițial.

- Orice lucrare care poate afecta siguranța exploatării se execută doar cu acordul Beneficiarului și cu documentare completă.

# ANEXA 1

## Tabel de inventariere inițială a sistemelor antiincendiare

| Nr. | Locația | Clădire | Tip sistem | Producător / Model | Nr. echipamente | Stare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chișinău | Bloc 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Chișinău | Bloc 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Chișinău | Bloc 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Bălți | Clădire |  |  |  |  |  |
| 5 | Cahul | Clădire |  |  |  |  |  |

Obligatoriu: Inventarierea se semnează de prestator și beneficiar.

# ANEXA 2

## Program și checklist detaliat de mentenanță

### A. Verificări lunare (obligatorii)

- verificare centrale incendiu și jurnale evenimente;

- testare eșantion detectoare (≥10% rotație);

- testare butoane manuale (eșantion);

- testare sirene/flash pe zone;

- verificare alimentări și baterii;

- alarmă de învățare lunară (declanșare controlată);

- verificare funcționare evacuare fum (comandă manuală);

- raport scris + proces-verbal exercițiu.

### B. Verificări trimestriale

- testare extinsă interblocări;

- testare feedback ventilatoare evacuare;

- verificare module I/O;

- analiză alarme false.

### C. Verificări semestriale

- curățare detectoare în zone cu risc;

- testare completă MCP pe rotație;

- verificare completă surse de alimentare.

### D. Verificări anuale

- testare 100% detectoare și MCP;

- testare integrală evacuare fum;

- testare logică completă incendiu;

- raport anual de conformitate.

# ANEXA 3

## Sisteme de stingere automată cu gaz (descriere lucrări specifice)

Sistemele de stingere identificate (butelii cilindrice sub presiune) se tratează ca sisteme de stingere cu agent gazos.

### Lucrări obligatorii:

- verificare vizuală butelii, supape, etanșări;

- verificare presiune și manometre;

- verificare greutate (unde este prevăzut);

- verificare suporturi și ancorare;

- verificare circuite de declanșare (fără descărcare);

- testare semnalizări optice/acustice prealarmă;

- verificare temporizări evacuare persoane;

- verificare interblocări (oprire ventilație, uși);

- verificare indicatoare de siguranță;

- întocmire raport dedicat.

Standard de referință: EN 15004 (în funcție de agent – CO₂, FM-200, Novec etc.).

# ANEXA 4

## Sisteme de evacuare a fumului – ventilatoare și ferestre motorizate

Descriere sistem: evacuare mecanică a fumului prin ventilatoare, cu aport de aer prin ferestre integrate în pereți/coridoare.

### Lucrări obligatorii:

- verificare panouri comandă SHEV;

- verificare alimentare + baterii;

- testare butoane manuale evacuare fum;

- testare declanșare automată din sistemul incendiu;

- verificare funcționare ventilatoare (sens, debit, zgomot);

- verificare deschidere ferestre/aport aer;

- verificare feedback și semnalizare stare;

- revenire la regim normal;

- raport cu timpi de răspuns.

Standard de referință: EN 12101.

# ANEXA 5

## Structura minimă a rapoartelor și proceselor-verbale

### Raport mentenanță:

- locație, dată, interval;

- persoane participante;

- echipamente testate (ID);

- rezultate;

- defecte identificate;

- remedieri;

- recomandări;

- semnături.

### Proces-verbal alarmă de învățare:

- data/ora;

- tip alarmă;

- zone implicate;

- comportament sistem;

- observații;

- măsuri corective.

# ANEXA 6

## Indicatori SLA și penalități

Penalitățile se calculează ca procent din valoarea lunară a contractului aferentă serviciilor de mentenanță, pentru luna în care a fost constatată neconformitatea, după cum urmează:

- Nerespectarea timpului de intervenție asumat (SLA): penalitate de 0,5% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, aplicată la valoarea lunară a contractului;

- Defect critic neremediat în termen de 24 de ore, care afectează funcționarea sistemului de detecție, alarmare, evacuare fum sau stingere automată: penalitate de 3%, aplicată la valoarea lunară a contractului;

- Neîntocmirea, neprezentarea sau prezentarea incompletă a rapoartelor de mentenanță și a proceselor-verbale obligatorii: penalitate de 2%, aplicată la valoarea lunară a contractului;

- Neorganizarea sau neparticiparea la exercițiile lunare de alarmare/instruire („alarmă de învățare”), conform cerințelor contractuale: penalitate de 2%, aplicată la valoarea lunară a contractului.

Penalitățile pot fi cumulative, fără a depăși un plafon maxim de 10% din valoarea lunară a contractului, pentru luna respectivă.

Centralizator loturi și valori estimate

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 | 50413200-5 | Servicii de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP - mun. Chișinău | lună | 5 | Conform Caietului de sarcini. Locația: mun. Chișinău - 3 clădiri ANSP. | 125 000,00 |
| Lotul 2 | 50413200-5 | Servicii de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP - mun. Bălți | lună | 5 | Conform Caietului de sarcini. Locația: mun. Bălți - 1 clădire ANSP. | 62 500,00 |
| Lotul 3 | 50413200-5 | Servicii de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP - mun. Cahul | lună | 5 | Conform Caietului de sarcini. Locația: mun. Cahul - 1 clădire ANSP. | 62 500,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 250 000,00 |

.