# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Schimbarea acumulatoarelor și lucrări de mentenanță  pentru UPS SUPERNOVA 200kVA

prin procedura de achiziție_Cerere Oferta de Preturi
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schimbarea acumulatoarelor și lucrări de mentenanță pentru UPS SUPERNOVA 200kVA» |  | mentenanță | 1 | Mentenanța: - Decomutarea bateriei vechi de acumulatoare din boxele UPS SUPERNOVA 200kVa. - Utilizarea legală a acumulatoarelor vechi (80 de bucăți), - Livrarea a 80 (optzeci) de acumulatoare cu parametrii indicați în Specificații tehnice pentru acumulatoare. - Comutarea a 80 (optzeci) de acumulatoare noi în boxele UPS SUPERNOVA 200kVa (vezi p.3 de mai sus) conform schemei elecrice. - Testarea bunii funcționării UPS SUPERNOVA 200kVa cu acumulatoarele noi instalate. - Lucrări de mentenanță anuală, - Diagnostica computerizată a stării UPS SUPERNOVA 200kVa, - Schimbarea curentului de încărcare (dupa caz). Specificații tehnice pentru acumulatoare. - Cantitatea – 80 bucăți - Tensiunea nominală – 12V (6 celule), - Tipul - baterie de plumb acid ermetică, fără întreținere, - Tehnologie absorbantă (AGM) pentru o recombinare eficientă a gazelor de până la 99%, - Dimensiuni de gabarit (min/max): Lungimea – de la 258,0mm pănă la 280,0mm. Lățimea - de la 166,0mm pănă la 171,0mm Înălțimea totală cu borne – de la 210,0mm pănă la 218,0mm - Rezistența internă – mai mică de 3,2 мОм - Curentul la scurt circuit – mai mare de 2550А - Curent maxim de descărcare - mai mult de 795A în decurs de 5 sec. - Curentul maxim de încărcare – mai mare de 35,0 А - Puterea continuă de descărcare pentru tensiunea finală 1,67V pe-o celulă: - în decurs de 15 min mai mult de 2 160W pentru accumulator - în decurs de 60 min mai mult de 750W pentru accumulator - în decurs de 90 min mai mult de 540W pentru accumulator - Termen de funcționare – pănă la 10 ani în regim Standby (25°C) ori conform Eurobat (20°C) : >12 YEARS VERY LONG LIFE. - Greutatea (fără ambalaj) - de la 28,2 kg pănă la 29,0 kg - Terminal - de tip I2, bolt M6 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 600 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare timp de _60_     zile

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2021_

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
| 3 | F3.2 | Garantie bancară (se prezintă în original la sediul autoritații contractante) sau transfer pe contul autorității contractante | DA |
| 4 | Certificat de inregistrare | semnat electronic | DA |
| 5 | Certificat ISO 9001 | semnat electronic | DA |
| 6 | Documente ce confirmă autorizarea persoanei care efectuează diagnostica computerizată | semnat electronic | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA pe loturi_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: 1%

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform BAP

- pe: conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _45 zile_

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):______nu se apica______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_______nu se aplica______

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ a fost publicat planul___

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform BAP__

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___NU___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: __NU__

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.