|  | Aprobat:. Director Tehnic al întreprinderii „TERMOELECTRICA” S.A.. _____________; Alexandru Lupan. „____” _____________ 2022. |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ___________

pentru achiziția țevilor de oțel și inox - conform comenzii anuale (SRT, SCT (Sud, Vest),

SCTSb, SMTt, SGE, SCh, SCom)

- Obiectul caietului de sarcini:

Achiziționarea țevilor din oțel pentru anul 2023.

| Nr. d/o | Cod CPV | Nr. Lot | Denumirea materialelor | Specificația tehnică, standarde de referință | U/M | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / EN 10216-2) Трубы стальные: электросварные либо цельнотянутые (по ГОСТ 10704-91 Гр.В / ГОСТ 8734-75 / ГОСТ 8732-78/ EN 10216-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44160000-9 | 1 | ţeavă din oţel Ø57×4,0mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) | t | 22,96 | 1 770 000,00 |
| 2 | 44160000-9 | 2 | ţeavă din oţel Ø76×4,0mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) | t | 24,71 | 1 085 000,00 |
| 3 | 44160000-9 | 3 | ţeavă din oţel Ø89×4,0mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) | t | 23,31 | 1 600 000,00 |
| 4 | 44160000-9 | 4 | ţeavă din oţel Ø108×4,0mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) | t | 26,88 | 1 820 000,00 |
| 5 | 44160000-9 | 5 | ţeavă din oţel Ø133×4,0mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) | t | 17,19 | 780 000,00 |
| 6 | 44160000-9 | 6 | ţeavă din oţel Ø159v5,0mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) | t | 25,83 | 1 115 000,00 |
| 7 | 44160000-9 | 7 | ţeavă din oţel Ø219×5,0mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) | t | 8,97 | 450 000,00 |
| 8 | 44160000-9 | 8 | ţeavă din oţel Ø273×6,0mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10216-2) | t | 14,38 | 782 000,00 |
| Țevi din oțel: sudate electric (conform GOST 10704-91 Gr.V/ EN 10217-5) Трубы стальные: электросварные (по ГОСТ 10704-91 Гр.В/ EN 10217-5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 44160000-9 | 9 | ţeavă din oţel Ø530×8,0mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) | t | 11,33 | 2 150 000,00 |
| 10 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel Ø820×9,0mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) | t | 3,38 |  |
| 11 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel Ø920×9,0mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) | t | 1,91 |  |
| 12 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel Ø1020×10,0mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau oţel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) | t | 12,53 |  |
| Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75/ EN 10216-2) Трубы стальные водогазопроводные (по ГОСТ 3262-75/ EN 10216-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 44160000-9 | 10 | ţeavă din oţel DN15×2,8 mm sau Ø 21,3×2,6÷2,9 mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN 10216-2) | t | 0,14 | 46 000,00 |
| 14 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel DN25×3,2 mm sau Ø33,7×2,9÷3,6 mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN 10216-2) | t | 0,02 |  |
| 15 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel DN32×3,5 mm sau Ø42,4×2,6÷3,6 mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN 10216-2) | t | 0,22 |  |
| 16 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel DN40×3,5 mm sau Ø48,3×2,9÷4,0 mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN 10216-2) | t | 0,61 |  |
| Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune (conform GOST 9940-81) Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали (по ГОСТ 9940-81) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 44160000-9 | 11 | ţeavă din oţel Ø57×3,5mm | Oțel 12X18H9T (GOST 5632) sau oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5) | t | 0,14 | 36 000,00 |
| Țevi din oţel trase la rece fără sudură (conform GOST 8734-75 / GOST 8733-74) Трубы стальные беcшовные холоднодеформированные (по ГОСТ 8734-75 / ГОСТ 8733-74) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 44160000-9 | 12 | ţeavă din oţel Ø60×4 oţel 20 | Oțel 20 (GOST 1050) |  | 1,66 | 115 000,00 |
| Țevi din oţel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Трубы стальные бесшовные горячедеформированные (по ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-74) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 44160000-9 | 13 | ţeavă din oţel Ø20×3,0 mm | Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,02 | 381 000,00 |
| 20 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel Ø32×3,5 mm | Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,3 |  |
| 21 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel Ø45×4,5 mm | Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,05 |  |
| 22 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel Ø57×5 mm | Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,58 |  |
| 23 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel Ø76×5 mm | Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,21 |  |
| 24 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel Ø83×4 mm | Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,05 |  |
| 25 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel Ø89×5 mm | Oțel 20 (GOST 1050) | t | 1,29 |  |
| 26 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel Ø89×6 mm | Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,13 |  |
| 27 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel Ø108×5mm | Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,51 |  |
| 28 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel Ø133×6 mm | Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,11 |  |
| 29 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel Ø159×5 mm | Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,11 |  |
| 30 | 44160000-9 |  | ţeavă din oţel Ø159×6 mm | Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,27 |  |
| 31 | 44160000-9 |  | țeavă din oțel Ø60×6 mm | Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,04 |  |
| Valoarea totală a bunurilor |  |  |  |  |  |  | 12 130 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (GOST) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent sau mai calitativ», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi utilizat bunul: Țevile din oțel achiziționate vor fi montate la obiectivele  ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate la necesitatea Beneficiarului, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Scopul achiziției:

Materialele sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație a conductelor defecte conform planului investițional de lucrări.

- Parametrii de bază:

  - Dimensiunile diametrelor și grosimii peretelui metalic, pentru tipurile de țevi specificate în punctul 1 a prezentului Caiet de Sarcini, nu pot fi modificate decât în limita toleranței indicate de cerințele documentelor normative pentru fabricarea țevilor specificate.

  - Pentru pozițiile țevilor indicate în lotul 9,  se permite fabricarea acestora cu rost longitudinal sau elicoidal sudat electric.

  - Lungimea țevilor din oțel indicate în lotul 12 trebuie să fie de cel puțin 6 m. l.

  - Bunurile oferite trebuie sa corespundă standardelor, normelor și regulilor în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Bunurile oferite trebuie sa fie noi și neutilizate și/sau depozitate/conservate conform cerințelor normativ-tehnice.

  - Toate bunurile prezentului caiet de sarcini trebuie să dețină certificate de origine, certificate de calitate/pașapoarte eliberate de uzina producătoare cu specificarea uzinei producătoare, tipului de oțel cu componența detaliată a elementelor chimice, rezultatele încercărilor mecanice și alte încercări și examinări conform cerințelor normative de reglementare.

  - Componența elementelor chimice pentru tipurile de oțel indicate în punctul 1 trebuie să corespundă specificațiilor tabelului 1.

Tabelul 1. Specificațiile componenței elementelor chimice pentru metalul țevilor solicitate.

| Nr. d/o | Tip oțel | Element chimic, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | Si | Mn | Cr | P | S | Mo | Ni | Ti | Cu |
|  | 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,25 | - | - | - | - | - | - |
|  | 3сп | 0,14-0,22 | 0,15-0,30 | 0,40-0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3пс | 0,14-0,22 | 0,05-0,15 | 0,40-0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | P265GH | 0,13-0,20 | 0,17-0,40 | 0,50-1,40 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,08 | ≤0,30 | ≤0,040 | ≤0,30 |
|  | P235GH | 0,11-0,16 | 0,15-0,35 | 0,4-1,2 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,08 | ≤0,30 | ≤0,040 | ≤0,30 |
|  | 09Г2 | ≤0,12 | 0,17-0,37 | 1,4-1,8 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 |
|  | 12ГС | 0,09-0,15 | 0,5-0,8 | 0,8-1,2 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 |
|  | 16ГС | 0,12-0,18 | 0,4-0,7 | 0,9-1,2 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 |
|  | 17ГС | 0,14-0,20 | 0,4-0,6 | 1,0-1,4 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 |
|  | 09Г2С | ≤0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 |
|  | 17Г1С | 0,15-0,20 | 0,4-0,6 | 1,15-1,6 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 |
|  | 12Х18Н9Т | ≤0,12 | ≤0,8 | ≤2,0 | 17-19 | ≤0,035 | ≤0,020 | - | 8-9,5 | 5·C-0,8 | - |
|  | X6CrNiTi18-10 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | 17-19 | ≤0,040 | ≤0,015 | - | 9-12 | 5·C-0,7 | - |

  - Ofertantul este în drept să prezinte țevi confecționate conform altor documente normative decât cele specificate în tabelul punctului 1, doar după prezentarea dovezilor de corespundere analogică a parametrilor tehnici specificate și solicitate conform cerințelor prezentului Caiet de Sarcini. La prezentarea dovezilor a parametrilor tehnici analogice celor solicitate, se va ține cont de următoarele criterii:

- dimensiunile și toleranțele tipurilor de țevi;

- componența elementelor chimice conform cerințelor tabelului 1;

- coeficientul de rezistență.

- Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de către uzina producătoare și autentificate cu ștampila umedă a uzinei producătoare.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Toate bunurile prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător, cu preluarea mostrelor necesare conform cerințelor normative pentru efectuarea examinărilor și încercărilor corespunzătoare pentru stabilirea corespunderii calității.

  - Preluarea probelor pentru stabilirea corespunderii calității se va efectua în prezența Vânzătorului prin semnarea actului de preluare a mostrelor. Dacă Vânzătorul refuză de a semna actul de preluare a mostrelor acesta se califică ca bun necalitativ.

  - Cumpărătorul își rezervă dreptul de a respinge bunul livrat dacă acesta nu satisface cerințele pct. 7.1, 7.2 și 7.4 a prezentului caiet de sarcini.

  - Bunurile ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

- Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:

  - Oferta va fi prezentata în limba română sau rusă;

  - În oferta trebuie să fie indicat termenul maxim de livrare din data comenzii Cumpărătorului;

  - La ofertă se anexează copia certificatului de Înregistrare а Companiei;

  - Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani;

  - În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica:

    - producătorul bunurilor ofertate;

    - mărimile geometrice și tipul oțelului din care sunt fabricate bunurile solicitate în pct.1 a prezentului Caiet de Sarcini;

    - uzina producătoare (țara de origine);

    - standardele de referință la fabricarea bunurilor prezentului Caiet de Sarcini.

  - Prețurile bunurilor ofertate, rămân neschimbate pe toată durata contractului.

- Condiții de primire-predare a bunurilor:

Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de Cumpărător numai în cazul în care au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

-	Bunurilor livrate vor fi marcate sau etichetate de către uzina producătoare conform standardelor în vigoare;

-	Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale, certificatul calității/conformitate a bunului, certificatul de garanție sau alt document ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării și termenul de exploatare a produsului (după caz);

-      Actul de primire-predare a bunurilor după cantitate și calitate (act de recepție);

- Factura fiscală după necesitate cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei "NON LIVRARE", în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu "Transportarea spre testarea calitativă".

- Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ce se v-a confirma prin Actul comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii "NON LIVRARE", în rubrica 10.1 în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu "Returul de la testarea preventivă a calității".

- Semnarea Actului de primire-predare a bunurilor după cantitate și calitate de ambele părți și eliberarea facturilor fiscale de către Vânzător cu data recepției bunurilor se va efectua doar după ce bunurile vor trece testarea preventivă calitativă și vor fi prezentate toate documentele solicitate de Cumpărător (după caz).

- Condiții contractuale:

  - Responsabilități

În cazul livrării cu întârziere a bunurilor, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului. Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei, la data semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.

- Relaţii de contact:

Partea contractuală – tel: 022 436 – 490 ; e-mail vlaico.mariana@termoelectrica.md

Partea tehnică – tel: 022 385 – 298; e-mail cozaciun.iurii@termoelectrica.md

Partea tehnică – tel: 022 436 – 397; e-mail hantea.andrei@termoelectrica.md

| Elaborat: | Inginer in alte ramuri c.2, (SA) |  | I. Cozaciun |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inginer supraveghere tehnica, (SPOM) |  | A. Hantea |
| Coordonat: | Director Tehnic Adjunct al întreprinderii (distribuție) |  | - Vîrlan |
|  | Șef serviciu în industria prelucrătoare (SRT) |  | M. Amorțitu |
|  | Șefa serviciu în industria prelucrătoare (SPOM) |  | T. Bugaian |
|  | Șef adjunct serviciu în industria prelucrătoare |  | V. Helbeti |
|  | Șef serviciu în industria prelucrătoare (CT) |  | A. Buruiana |
|  | Șef serviciu în industria prelucrătoare (SCom) |  | A. Spînu |
|  | Șef serviciu în industria prelucrătoare (SCTSub) |  | A. Gurschi |
|  | Şef serviciu în industria prelucrătoare (SMTt) |  | Ș. Puiu |
|  | Șef serviciu în domeniul administrativ (SGE) |  | V. Cojocaru |
|  | Șefa serviciu în industria prelucrătoare (SCh) |  | O. Nichitin |
|  | Șef laborator în industria prelucrătoare (LCM) |  | D. Begleț |