Caiet de sarcini

pentru achiziţia lucrărilor/serviciilor

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 45231400-9 | Reconstrucția branșamentelor de alimentare cu energie electrică (majorarea categoriei de fiabilitate). Modificarea amplasării nodurilor de evidenţă. | complect | 1 | 2-5 | 1.000.000,00 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 1.000.000,00 |
| Notă: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. |  |  |  |  |  |  |

- Descriere generală. Termeni de execuție:

Reconstrucția   branșamentelor de alimentare cu energie electrică   și   modificarea amplasării nodurilor de evidenţă   se  realizează  în scopul  asigurarea alimentării fiabile cu energie electrică, garantarea funcționării fiabile a utilajului tehnologic și echipamentului de transmitere a datelor, asigurarea nivelului corespunzător de iluminat a Stației de Pompare nr. 11 din șos. Hîncești, 84, asigurarea acesului la nodurile de evidență a energiei electrice, asigurarea categoriei II în alimentarea cu energie electrică și respectarea cerințelor impuse de Avizul de Racordare Nr. M40302024050015 din 03.06.2024 eliberat de „Premier Energy Distribution”.

Termen de realizare a lucrărilor/serviciilor:   data semnării contractului până pe 31 octombrie  2025.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NAIE ed. 7 | Normele de amenajare a instalaţiilor electrice |
|  | NCM A.08.01:2016 | Organizarea construcțiilor |
|  | Codul nr.434 din 28.12.2023 | Codul urbanismul și construcțiilor RM |
|  | HANRE nr.168/2019 din 31.05.2019 | Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice |
|  | HANRE nr.475/2021 din 29.10.2021 | Regulamentului de admitere în exploatare a instalaţiilor electrice |
|  | HANRE nr.74/2022 din 25.02.2022 | Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale |
|  | NCM G.01.01:2016 | Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologică |
|  | NCM G.01.03:2016 | Dispozitive electrotehnice |
|  | NCM G.02.03:2017 | Instalații electrice de automatizare, semnalizare și telecomunicații. Proiectarea rețelelor electrice orășenești |
|  | NCM C.04.02:2017 | Exigențe funcționale. Iluminatul natural și artificial |
|  | NE1-01:2019 | Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici, |
|  | NE1-02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
|  | NMECRE aprobat HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | Cправочник цен по проектированию СЦПР | СЦПР, Раздел I "Электроэнергетика", г. Москва, 1987г. |
|  | Aviz de racordare | Aviz de racordare nr. M40302024050015 din 03.06.2024 |

- Volum detailat de lucrări:

- Proiectare (coordonarea, verificarea și avizarea corespunzatoare);

- Elaborarea și avizarea devizelor;

- Montarea utilajului;

- Perfectarea documentației de execuție pentru utilajul electric;

- Executarea măsurărilor și încercărilor cu emiterea proceselor verbale a utilajului electric;

- Punerea în funcțiune PIF;

- Admiterea în exploatare a utilajului electric.

- Cerințe speciale la proiectarea şi montarea utilajului electrotehnic:

  - Alimentarea cu energie electrică a Stației de Pompare trebuie să fie efectuată de la furnizorul de energie electrică în baza proiectului cu respectarea avizului de racordare.

  - Antreprenorul va obține reînoirea avizului de racordare daca va fi necesar.

  - Proiectele să fie elaborate în conformitate cu DNT în vigoare şi coordonate cu toate instanțele. (coordonarea repetată da că va fi necesar).

  - Echipamentele și instalațiile electrice trebuie să corespundă DNT în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Blocul de evidentă și protecție a contorului electric trebuie să fie proiectat pe peretele exterior a clădirii.

  - Contorul de evidenta energiei electrice e necesar să posede interfețele de comunicare RS 485 și optoport.

  - Antreprenorul va asigura livrarea pieselor certificate pe teritoriul RM.

  - La prestarea serviciului se vor utiliza numai piese și echipamente agrementate conform reglementarilor naționale în vigoare precum și standardelor naționale.

  - Lucrările vor trebui prestate corespunzător, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și a folosirii de materiale (pieselor), conform solicitărilor din prezentul caiet de sarcini.

  - Piesele/ echipamentele trebuie să corespunda din punct de vedere calitativ, necesitând a fi însoțite de agremente tehnice, certificate de calitate și orice alte documente care să ateste conformitatea acestora. În cazul în care prestatorul folosește piese din import, la normele tehnice și normativele menționate li se vor adăuga prevederile specifice cerute de producătorul respectiv.

  - Se vor respecta prevederile de demontare, montare, reglaj, etc.

  - Materialele, piesele, vor fi în mod obligatoriu noi, nu se admite utilizarea materialelor refolosite.

  - „TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de supraveghere la efectuarea lucrărilor, privind verificarea calităţii serviciului prestat conform standardelor în vigoare.

- Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Parametrii tehnici de bază a obiectului sunt:

- Categoria de fiabilitate în alimentare cu energie electrică II (doi);

- Tensiunea nominală în punctul de racordare – 0,4 kV;

- Punctul de racordare – PT-135, ID-0,4kV, S2 fid.11, S1 fid. (proiectat);

- Două noduri de evidență comercială a energiei electrice (pentru fiecare fider în parte);

- Puterea electrică contractată – 100 kW (două fidere a câte 50 kW);

- Regimul de tratare a neutrului: TN-C-S;

- Perioada de funcţionare –365 zile;

- Diapazonul temperaturilor din încăpere: +5 ÷ +40 oC.

  - Panou de evidență

| Nr. d/o | Caracteristice tehnice, cerinţe ale Tablourilor electrice | Parametri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grosimea metalului | Carcasa şi panel ≥ 3 mm |
| 2 | Tipul metalului | Metal negru zincat la cald |
| 3 | Culoare | RAL 7035 |
| 4 | Curent nominal | Conform proiectului |
| 5 | Tip montare | Exterior |
| 6 | Gradul de protecţie | IP 54 |
| 7 | Temperatură ambiantă | (-20...+50) °C |
| 8 | Completarea | Conform proiectului |
| 9 | Curentul nominal al aparatelor comutaţie | Conform proiectului |
| 10 | Curentul nominal al aparatelor de protecţie | Conform proiectului |
| 11 | Aparatele de comutaţie si protecţie | Certificarea CE |
| 15 | Transformatoare de curent | Clasa de precizie 0.5 |

  - Echipamentul de măsurare a energiei electrice

| Nr. d/o | Caracteristice tehnice, cerinţe către echipamentul de măsurare a energiei electrice | Parametri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tip | digital multifuncțional echipat cu modem și antena |
| 2 | Clasa de precizie | 0,5S; |
| 3 | Tensiunea nominală | 3X220/380 V; |
| 4 | Curentul nominal | 5(10) A; |
| 5 | Frecvența | 50 Hz; |
| 6 | Nr. faze | trifazat; |
| 8 | Transmiterea datelor la distanță | echipat cu modem și antenă compatibile cu sistemul de transmitere a datelor la distanță a operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice. |
| 9 | Certificat de verificare metrologica | Da |

  - Cabluri de energie electrică

Toate cablurile folosite trebuie să fie cu  izolația din XLPE sau  PVC. Secțiunea cablurilor trebuie să fie în strictă conformitate cu proiectul.

  - Priza de Pământ

Este necesar de efectuat reconstrucţia conturului de legare la pământ la SP-11 şi efectuarea brâului (magistrală cu dimensiuni FeZn40x4, plecările la receptori cu FeZn25x4 ) pentru toate încăperile care va asigura rezistenţa faţă de pămînt ≤4ῼ în orice punct a instalaţiei;

  - Măsurile de protecție a oamenilor împotriva electrocutării:

Pentru asigurarea protecției de electrocutare a oamenilor, în conformitate cu NAIE ed.7 cap.1.7. este necesar de prevăzut următoarele măsuri:

Împotriva atingerii directe:

- Alegerea izolației de bază a utilajului și echipamentului conform clasei de tensiune nominală;

- Împotriva atingerii indirecte:

- Legarea la conturul  de protecție (legarea la pământ);

- Deconectarea automată a alimentării echipamentului defectat;

- Egalarea potențialelor;

- Izolația dublă a cablurilor electrice.

Egalarea potențialelor în conformitate cu NAIE pt. 1.7.82,- NAIE pt. 1.7.87 pentru instalațiile electrice este obligatoriu de executat o instalație de legare la pământ comună, la care obligatoriu trebuie să fie conectate:

- Mantaua și/sau altă protecție metalică a tuturor cablurilor;

- Carcasa/părțile metalice ce în regim normal nu se află sub tensiune a tuturor echipamentelor;

- Părțile conductoare de curent terțe (construcțiile metalice a părții constructive ș.a. ) minim în 2 locuri pentru fiecare încăpere.

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

  - Încercări cu tensiune mărită, în conformitate cu instrucțiunile de la producător, vor  fi efectuate în prezența Beneficiarului.

  - La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către ofertant ca necesare în vederea prestării  serviciilor de reparații calitative, în volum deplin, precum și realizarea de probe de funcționare și reglaje aferente.

  - După finalizarea lucrărilor se va prezenta un set de scheme de execuție și o copie a proceselor verbale de măsurări și încercări.

- Cerințe privind calculul costului

  - Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Devizele trebuie să fie elaborate în conformitate cu cerințele ordinului nr.195 „Termoelectrica” S.A. din 26 decembrie 2024 „Cu privire la determinarea valorii de diviz a lucrărilor efectuate de către Antreprenori”

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024-1.pdf

  - Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru  îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195).

  - Condiții  de  executare a lucrărilor sunt normale, unele dintre lucrări vor fi efectuate sub tensiune cu utilizarea   coeficientului k=1,2 (conform  ordinului Agenția construcții și  dezvoltarea  teritoriului nr.117  din 03.09.2007).

  - Achitarea lucrărilor executate se va efectua în baza Procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 90 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale  în registrul Beneficiarului. Executantul lucrărilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a Procesului-Verbal de executare a lucrărilor.

- Documente obligatorii la depunerea ofertelor

  - Date generale despre  ofertant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii/ decizie de înregistrare/extras  din  registrul de  stat al persoanelor juridice.

  - Declarație privind  lista  principalelor  lucrări asemănătoare executate în ultimii 5 ani de activitate.

  - Personal calificat care deține Certificate de atestare tehnico-profesională în domeniu, eliberate de organele abilitate a statului.

  - Garanția  bancară.

  - Specificații de preț.

  - Devizele  locale aferent ofertei va fi prezentat cu semnătură și ștampilă autorizată a firmei.

- Cerinţe de mentenanţă

  - Termenul de executare – conform graficului determinat prin comanda Beneficiarului, contrasemnat de ambele părți;

  - La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului;

  - Perioada de garanție va fi de minimum 36 luni din data punerii în funcţiune, pentru toate componentele;

  - Reparația  oricărei componente în perioada de garanție prelungește perioada de garanție cu minim 12 luni pentru componenta supusă reparației;

  - Executorul garantează efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

  - Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială proprie în termen cât mai scurt posibil, dar în nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.