## Foaie1
ANEXA 7 - DEVIZ DE CHELTUIELI nr. 1
” Капитальный ремонт котлоагрегата ТГМ-96 Б Nr. 2”
1. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых и водогрейных котлов и вспомогательного оборудования", г. Кишинев, 1995 г.
2. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.
3. Прейскурант № 26-06-19, часть 1. "Ремонт котельного оборудования"
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea
1 | Выполнение мероприятий по ТБ, промышленной санитарии и пожарной безопасности | кот. | 1/98: 0101010109 | 1
2 | Гидравлическое испытание котла до ремонта с проверкой плотности всех элементов | шт. | 0102040109 | 1
3 | Наружный осмотр котла с целью уточнения объемов работ | кот. | 0101020109 | 1
Итого п.п 1-3
С уч. попр.коэф. К=4,07
Боковые экраны
4 | Подбор и проверка инветарных лесов, при установке по 2-м стенам. РЦ 297,4×0,6=178,44 | кот. | 1/98: 0102010109 | 1
5 | Доставка к котлу элементов лесов на расстояние до 100 м | кот. | 0102020109 | 1
6 | Сборка инвентарных лесов в топке, при установке по 2-м стенам, без крана. РЦ 1396,4×0,6×1,2=1005,41 | кот. | 0102030109 | 1
7 | Осмотр топочных экранов на износ и увеличение диаметра | топк. | 0201010109 | 1
8 | Снятие листов обшивы в районе вставок | м2 | 1401010101 | 4
9 | Изготовление листов обшивы | м2 | 1401030101 | 4
10 | Установка листов обшивы | м2 | 1401020101 | 4
11 | Вырезка и установка экранных вставок диам. 60×6 мм | шт. | 0201100106 | 4
13 | Зачистка труб для измерения толщины боковых экранов | 100 тчк | 0201020101 | 1.8
12 | Замена дефектных креплений экранных труб при установке вставок | шт. | 0201030101 | 8
13 | Изготовление креплений труб экранов | шт. | 0201050101 | 8
14 | Рихтовка экранных труб | 1 погиб | 0201090102 | 12
15 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам.60х6мм. Стыки горизонтальные РЦ 48,7×1,4=68,18 | 10 ст. | 0202050302 | 0.8
16 | Разборка лесов с удалением из топки, до 50 м. | кот. | 1001010109 | 1
17 | Уборка лесов от котла на расст. до 100м. | кот. | 1001020109 | 1
17 | Зачистка труб экранов в топке для измерения толщины стенки труб | 100 тчк | 0201020101 | 5.16
18 | Измерение толщины метала УЗК толшиномером труб поверхностей нагрева Ø до 76 мм | 100 тчк | nr.4 0102010101 | 5.16
Радиационный Пароперегреватель (РПП)
19 | Изготовление мелких м/конструкций под настилы | 100 кг | 1/98: '1403040101 | 14
20 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг, без крана. РЦ 31,9×1,2=38,28 | элем. | 1403030101 | 17
21 | То же, весом до 30 кг без крана РЦ 36,93×1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 11
22 | Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10 м | 10 м2 | 0102070102 | 1.4
23 | Проверка пароперегревателя. Осмотр змеевиков. Проверка подвесок, стоек, хомутов | шт. | 0501010409 | 1
24 | Снятие листов обшивы в районе креплений | м2 | 1401010101 | 3
25 | Изготовление листов обшивы | м2 | 1401030101 | 3
26 | Установка листов обшивы | м2 | 1401020101 | 3
27 | Вырезка и установка вставок диам. 42×5 мм | шт. | 0201100103 | 1
28 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам.42×5 мм. Стыки горизонтальные РЦ 42,30×1,4=59,22 | 10 ст. | 0202050202 | 0.1
29 | Изготовление креплений | шт. | 0201050101 | 28
30 | Замена дефектных креплений | шт. | 0201030101 | 28
31 | Правка деформированных (вышедших из ряда) труб радиационного п/п с востановлением креплений | змеевик | 0503050101 | 12
| Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10м | 10 м2 | 0102070102 | 2
| Изготовление м/конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 1.2
| Замена м/конструкций под настилы весом до 30кг. РЦ 36,93х1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 4
Потолочный Пароперегреватель (ППП)
32 | Проверка пароперегревателя. Осмотр змеевиков. Проверка подвесок, креплений | шт. | 0501010509 | 1
33 | Вырезка и установка вставок диаметром 32×4 мм | шт. | 0201100101 | 1
34 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 32×4 мм. Стыки горизонтальные РЦ 28,2×1,4=39,48 | 10 ст. | 0202050101 | 0.1
35 | Изготовление подвесок | шт. | 0503090101 | 24
36 | Замена подвесок, змеевиков | шт. | 0503080101 | 24
37 | Правка вышедших из ряда труб потолочного пароперегревателя с восстановлением креплений | зм. | 0503050101 | 16
38 | Изготовление мелких м/конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 14
39 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг, без крана. РЦ 31,9×1,2=38,28 | элем. | 1403030101 | 17
40 | То же, весом до 30 кг без крана. 36,93×1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 11
41 | Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10м | 10 м2 | 0102070102 | 1.4
Ширмовый Пароперегреватель (ШПП Iст)
42 | Проверка, осмотр змеевиков. Проверка креплений и подвесок ШПП стоек | шт. | 1/98: '0501010209 | 1
43 | Вырезка и установка вставок диам. 42×6 мм | шт. | 0201100103 | 1
44 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 42×6 мм. Стыки горизонтальные РЦ 48,7×1,4=68,18 | 10 ст. | 0202050202 | 0.1
45 | Замена дефектных опор | 10 шт. | 0503010101 | 1.6
46 | Изготовление опор змеевиков с разметкой, резкой, сборкой и сваркой | шт. | 0503040101 | 16
Конвективный Пароперегреватель (КПП Iст)
47 | Осмотр змеевиков, проверка подвесок, стоек, хомутов | шт. | 0501010109 | 1
48 | Вырезка и установка вставок диам. 36×6 мм | шт. | 0201100101 | 1
49 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 36×6 мм. Стыки горизонтальные РЦ 34,6×1,4=48,44 | 10 ст. | 0202050102 | 0.1
50 | Изготовление опор змеевиков | опора | 0503040101 | 16
51 | Замена дефектных опор | 10 шт. | 0503010101 | 1.6
52 | Правка горизонтальных змеевиков | змеевик | 0503030102 | 12
Настенный пароперегреватель
53 | Проверка пароперегревателя. Осмотр труб. Проверка креплений | шт. | 0501010409 | 1
54 | Вырезка и установка вставок диам. 32×4 мм | шт. | 0201100101 | 1
55 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 32×4 мм. Стыки горизонтальные РЦ 28,2×1,4=39,48 | 10 ст. | 0202050101 | 0.1
56 | Правка деформированных труб настенного пароперегревателя с восстановлением креплений | зм. | 0503050101 | 8
57 | Установка и разборка настилов на высоте до 10м. | 10 м2 | 0102070101 | 2
58 | Изготовление м/конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 1.2
59 | Снятие и установка м/конструкций под настилы весом до 30 кг, без крана. РЦ 36,93×1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 4
Настенный водяной экономайзер
60 | Проверка змеевиков настенного водяного экономайзера | шт. | 0502010109 | 1
61 | Вырезка и установка вставок диам. 32×4 мм | шт. | 0201100101 | 1
62 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 32×4 мм. Стыки горизонтальные РЦ 28,2×1,4=39,48 | 10 ст. | 0202050101 | 0.1
63 | Снятие и установка настилов на высоте более 10м. | 10 м2 | 0102070102 | 4.8
64 | Изготовление металлоконструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 3.2
65 | Снятие и установка м/конструкций под настилы весом до 30 кг, без крана. РЦ 36,93×1,2=44,32 | шт. | 1/98: '1403030102 | 18
66 | Правка горизонтальных деформированных (вышедших из ряда) змеевиков настенного воряного экономайзера с восстановлением креплений | змеевик | 0503050101 | 4
Конвективный водяной экономайзер
67 | Проверка змеевиков водяного экономайзера. Измерение диаметра труб. Наружный осмотр змеевиков, проверка стоек и деталей дистанционирования | шт. | 0502010109 | 1
68 | Вырезка и установка вставок диам. 28×4 мм | шт. | 0201100101 | 1
69 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 28×4 мм. Стыки горизонтальные РЦ 28,2×1,4=39,48 | 10 ст. | 0202050101 | 0.1
70 | Правка труб дефектных (вышедших из ряда труб) змеевиков водяного экономайзера без замены стоек | змеевик | 0503030102 | 16
Итого п.п 4-70
С уч. коэф. вредн. К=1,032
С уч. попр.коэф. К=4,07
Барабан
49 | Вскрытие люков барабана | люк | 0301010103 | 2
50 | Наружный и внутр. осмотр барабана | бар. | 0301020103 | 1
51 | Полная разборка внутрибарабанных устройств с циклонами. Удаление из барабанов циклонов и др. элементов. Установка и закрепление их после ремонта | бар. | 0301040103 | 1
52 | Закрытие люков барабана с изготовлением и заменой прокладок | люк | 0301090103 | 2
53 | Фрезеровка зеркал барабана (применительно) | люк | 0401080101 | 2
Горелки
54 | Проверка и рем. осн. Горелок пр. до 11000 м.куб/час РЦ 279,7х1,2=335,64 | гор. | 0901040301 | 4
55 | Проверка и ремонт шибера круглого с проходом 2,5 кв.м. | шт. | 1201010104 | 8
56 | Вырезка обшивы в районе горелок | 10 м2 | 1401010101 | 8
57 | Изготовление листов обшивы | 10 м2 | 1401030101 | 8
58 | Установка листов обшивы | 10 м2 | 1401020101 | 8
59 | Изготовление м/к вес до 50 кг. | элем. | 1403020101 | 4
60 | Замена метал.конструкций вес до 50 кг. | элем. | 1403010101 | 4
Гидрозатвор
71 | Разметка, резка полос газовым резаком при изготовлении тепловых экранов | м | 0204020101 | 45
72 | Разметка, резка листа по размеру при изготовлении фланцев | м | 0204020101 | 90
73 | Демонтаж гидрозатвора, отрезка тепловых экранов, фланцев | м | 0204020101 | 90
74 | Сварка сварных швов гидрозатвора | м | 0204040101 | 90
75 | Изготовление мелких мет.конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 4
76 | Снятие и установка мелких м/к под настилы весом до 20 кг | элем. | 1403030101 | 20
77 | Установка и разборка настилов на высоте до 10м. | 10 м2 | 0102070101 | 1.4
78 | Замена уплотнительной резины (32,4 м2) и асбеста (36 м2) (применитильно) | м2 | 2001330101 | 68.4
79 | Изготовление уплотнения из резины и асбеста (применитильно) | м2 | 2001340101 | 68.4
80 | Замена броневых болтов. | болт | 2001260101 | 260
Замена РПК-100
71 | Подготовка и установка такелажа. Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку. Стыковка и прихватка нового участка трубопровода имеющего один гиб, имеющий 2-а свар. стыка. диам. 133х10мм. Трубопроводы расположены на раст. менее 0,5м от выступающих частей оборудования на высоте до 5,0м, длиной до 1м. РЦ 46,4х1,5х1,2х1,5х2,0=192,1
72 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам.133х10мм. Стыки горизонтальные
73 | Изготовление метал.конструкций весом до 50кг
74 | Снятие и установка мелких металлоконструкций весом до 20 кг. без помощи крана
75 | Предварительный и сопутствующий подогрев стыков Ø 133 ×13 мм
76 | Термообработка стыков Ø 133 ×13 мм
Изготовление м/конструкций для временных настилов
77 | Снятие и установка м/конструкций, вес до 20 кг РЦ 31,9×1,2 =38,28
78 | То же, вес до 30 кг РЦ 36,93×1,2 =44,32
79 | То же, вес до 50 кг РЦ 47×1,2 =56,4
80 | Изготовление мелких м/конструкций
Итого п.п. 71-80
С учетом коэф. Вредн. 1,032
С учетом попр. Коэф. 4,07
81 | Гидравлическое испытание котла после ремонта с проверкой плотности всех элементов | кот. | 0102040109 | 1
Итого п.п. 81 С учетом попр. Коэф. 4,07
Дымососы двухстороннего всасывания ДН-24х2 - 2шт. (Диаметр рабочего колеса=2400 мм)
82 | Подготовительные работы | дым. | 1/98: 2202010103 | 2
83 | Подбор и подготовка такелажа | дым. | 2202020103 | 2
84 | Снятие ограждений с муфты, проверка биения | дым. | 2202030103 | 2
85 | Снятие лазов, съемных участков улитки и всасывающих карманов | дым. | 2202060103 | 2
86 | Проверка, дефектация, измерение зазоров ротора | дым. | 2202070103 | 2
87 | Спуск масла, отсоединение трубопроводов охлаждающей воды | дым. | 2201070103 | 2
88 | Разборка подшипников качения вала дымососа | дым. | 2202080103 | 2
89 | Проверка шеек вала | вал | 2202110103 | 2
90 | Проверка дефектных сварных швов эл.сваркой | 1 м шва | 2202130203 | 30
91 | Изготовление заплат (вальцовкой на вальцах) | кв.м | 2202140103 | 6
92 | Проверка состояния корпуса улитки, всас.карманов, уплотнений | дым. | 2202120103 | 2
93 | Изготовление заплат из листовой стали с разметкой, резкой и снятием наплывов металла | кв.м | 1401030101 применит. | 20
94 | Ремонт улитки и всасывающих карманов наложением заплат | кв.м | 2202130303 | 20
95 | Снятие полумуфты с вала, зачистка посадочных мест, изготовление и замена шпонки, установка п/муфты | шт | 2202170103 | 4
96 | Строповка, снятие ротора на козлы | ротор | 2202100103 | 1
97 | Статическая балансировка ротора на ножках | ротор | 2202270103 | 1
98 | Устранение биений на рабочем после замены | колесо | 2202280103 | 1
99 | Проверка и сборка подшипников | дым. | 2202290103 | 2
100 | Заливка масла, присоединение трубопроводов охлаждающей воды | дым. | 2201310103 | 2
101 | Проверка холодильников охлаждения масла и указателей уровня | подшип | 2202330103 | 8
102 | Измерение осевого и радиального биения рабочего колеса и зазоров | дым. | 2202340103 | 2
103 | Ремонт системы охлаждения подшипников | дым. | 2202350103 | 2
104 | Ремонт регулирующих шиберов на входе газов и приводов | шт | 2202200103 | 4
105 | Установка лазов | дым. | 2202370103 | 2
106 | Установка и развертывание эл.двигателя, центровка | шт. | 2202380103 | 2
107 | Проверка пальцев полумуфт | к-т | 2202390103 | 2
108 | Соединение полумуфт, установка ограждений | дым. | 2202400103 | 2
Вентиляторы одностороннего всасывания ВДН-26 - 2шт. (Диаметр рабочего колеса=2600 мм)
109 | Подготовительные работы | вент. | 2301010104 | 2
110 | Подбор и подготовка такелажа | вент. | 2301020104 | 2
111 | Снятие ограждений с соединительной муфты, проверка биения и их целостности и посадки на вал | вент. | 2301030104 | 2
112 | Снятие лазов, съемных участков улитки и всасывающих карманов | вент. | 1/98: 2202060103 применит. | 2
113 | Ремонт осевого направляющего аппарата | аппар. | 2301060104 | 2
114 | Спуск масла, отсоединение трубопроводов охлаждающей воды | вент. | 2301070104 | 2
115 | Ремонт системы охлаждения подшипников | вент. | 2202350103 применит. | 2
116 | Проверка холодильников охлаждения масла и указателей уровня | подшип | 2202330103 | 8
117 | Снятие верхней крышки корпуса подшипников, разборка уплотнения, снятие вала без рабочего колеса с приваркой внутри улитки распорных балок | вал | 2301080204 | 2
118 | Проверка подшипников, промывка, измерение зазоров | вент. | 2301090104 | 2
119 | Ремонт улитки вентилятора и прилегающих участков воздуховодов проваркой эл.сваркой | 1 м | 2301100104 | 15
120 | Проверка креплений лопаток рабочего колеса, устранение дефектов | вент. | 2301120104 | 2
121 | Снятие и установка полумуфты | шт. | 2301130104 | 4
122 | Проверка пальцев полумуфт | к-т | 2202390103 применит. | 2
123 | Установка вала, сборка уплотнений, сборка крышек подшипников (вала снятого без рабочего колеса) | вал | 2301200204 | 2
124 | Соединение поумуфт, установка ограждений | вент. | 2301230104 | 2
125 | Заливка масла, присоединение трубопроводов охлаждающей воды | вент. | 2301240104 | 2
126 | Установка лазов | вент. | 2202370103 применит. | 2
127 | Установка эл.двигателя, центровка | шт. | 2301220104 | 2
128 | Опробование, проверка плотности улитки | вент. | 2301260104 | 2
Изготовление м/конструкций для временных настилов
129 | Снятие и установка мелких м/конструкций, вес до 20 кг, без крана. РЦ 31,9×1,2=38,28 | 1эл | 1403030101 об.ук.п.11 К=1,2 | 36
130 | То же, вес до 30 кг, без крана. РЦ 36,93×1,2=44,32 | 1эл | 1403030102 об.ук.п.11 К=1,2 | 24
131 | То же, вес до 50 кг, без крана. РЦ 47×1,2=56,4 | 1эл | 1403030103 об.ук.п.11 К=1,2 | 18
132 | Изготовление м/конструкций | 100кг | 1403040101 | 18
133 | Устройство и разборка деревяных настилов на высоте до 10м | 10м2 | 0102070101 | 8.2
134
Капитальный ремонт шиберов
134 | Ремонт лазов на воздушных и газовых коробах | шт. | 1101010101 | 26
138 | Ремонт калориферной установоки с обваркой труб в трубной доске СО-110 | тн | 26-06-19 ч.1 1002010101 | 3
135 | Устройство и снятие настила на инвентарн. лесах на высоте св. 10 м | м2 | 0102070102 | 10
136 | Проверка и ремонт шибера прямоугольн 6-осн сечения с услов проходом до 5 м2 с учетом 12%- прим 1 (390,4×1,12=437,25) | шт | 1201010606 Пр.1 стр.40 К=1,12 | 4
137 | Изготовление элем м/к неинвент лесов внутри газовоздуховодов | 100кг | 1403040101 | 8
138 | Установка и снятие элементов м/конст массой до 20 кг неинвет лесов внутри газовоздуховодов | эл-т | 1/98: 1403030101 | 96
139 | Ремонт участков газовоздуховодов путем замены деффектных участков, без крана. 63,4×1,2=76,08 | м2 | 1102040301 об. Ук. П.11 К=1,2 | 24
140 | Ремонт деф участков газовоздуховодов прямоугольн сечения заплатки размером S до 0,25 м2, без крана. 15,6×1,2=18,72 | 1 запл | 1102040101 Ук. П.11 К=1,2 | 50
141 | Ремонт деф участков газовоздуховодов эл/сваркой деффектных сварных швов | 1 м.п. | 1102040201 | 65
| Изготовление волновых компенсаторов теплового расширения газовоздуховодов прямоугольного сечения S>услон прохода1м2 | 100кг | 1102080102 | 0.8
| Замена компенсаторов теплового расширения газовоздуховодов прямоугольн сечения Sусловн прохода>1м2 336х1,2=403,2 | 100кг | 1102070101 Об.Ук.П.11 К=1,2 | 0.8
| Установка (переустановка)грузозахватн приспособления для такелажных схем внутри газовоздуховодов при ремонте шиберов РВП-68 | шт | Кальк. 41-9/15 | 122
| Транспортировка в зону произв-ва работ материалов, инструментов, приспособол и другого оборудования | тн | Кальк. 22-9/15 | 5
142 | Замена колекторов калороферов труба Ø219×9 длинои до 9 м | шт | 1802090103 | 4
143 | Эл. дуговая сварка труба Ø 219×9. Стыки горизонтальные | шт | 1804090102 | 40
Итого п.п. 82-143
С учетом коэф. Вредн. 1,032
С учетом попр. Коэф. 4,07
144 | Ремонт калориферной установоки с обваркой труб в трубной доске СО-110 | тн | 26-06-19 ч.1 1002010101 | 3
Итого п.п. 144
С учетом коэф. Вредн. 1,032
С учетом Коэф. 5,05
Итого по пруйскурантам: 1/98, nr.4, 26-06-19 :