Cerinţele faţă de serviciile solicitate:

| Nr./ ord | Descrierea serviciilor solicitate | Perioada de deservire |
| --- | --- | --- |
| 1. | Verificarea vizuală a instalațiilor electrice indicate în actul de delimitare semnat cu operatorul rețelei de distribuție a energiei | La solicitarea beneficiarului |
| 2. | Verificarea stării contactelor de împământare și prizei de pământ |  |
| 3. | Verificarea periodică a panoului de distribuție și de dirijare |  |
| 4. | Lucrări de curățare (spălare) a modulelor fotovoltaice doar cu echipamente și soluții specializate o dată în an la începutul sezonului cald |  |
| 5. | Monitorizarea invertoarelor în caz de eroare tehnică |  |
| 6. | Verificarea periodică a stării contactelor electrice la blocuri de siguranțe, automate, descărcătoare |  |
| 7. | Încercarea funcționării tuturor dispozitivelor de protecție |  |
| 8. | A se verifica poziția fixă a racordurilor/conexiunilor și, după caz, se strâng din nou |  |
| 9. | Inspectarea cablurilor pentru semne de fisuri, defecte, supraîncălzire, arc electric, scurt-circuit sau întreruperi, puneri în pămînt |  |
| 10. | Verificarea poziției întrerupătoarelor de deconectare CC/Verificarea siguranțelor fuzibile CC |  |
| 11. | Se inspectează șirurile centralei PV și se verifică panourile pentru orice deteriorare (ramă/panou celule). Se raportează orice deteriorare pentru înlocuirea în perioada de garanție |  |
| 12. | Utilizarea camerei cu infraroșu pentru inspectarea punctelor fierbinți la panourile fotovoltaice sau a defectării diodelor de by-pass |  |
| 13. | Testarea tensiunii de circuit deschis la șirurile de panouri conectate în serie |  |
| 14. | Înlăturarea cuiburilor de păsări din zona panourilor și a sistemului de susținere a panourilor PV |  |
| 15. | Inspectarea indicatorilor operaționali de stare pe față nclusi a invertorului pentru a se asigura că energia nclusiv este tipică condițiilor de funcționare nclus. Cumpărarea citirilor curente cu referință de diagnosticare, Inspectarea carcasei invertorului sau adăpostului pentru necesitatea mentenanței fizice | Conform manualelor de utilizare |
| 16. | Curățarea (aspirarea) prafului de pe grilele de aerisire |  |
| 17. | Inspectarea structurii de susținere a panourilor, nclusive a clemelor de susținere a panourilor pentru mișcări anormale. Strângerea/Înlocuirea șuruburilor, clemelor ce compun structura | La solicitarea beneficiarului |
| 18. | Inspecția galvanizării structurii metalice. Se raportează orice deteriorare pentru înlocuirea în perioada de garanție |  |