| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de reparații și întreținere a agragatului frigorific TAG 2516 ZBR |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |
| Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific TAG 2522 ZBR |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |
| Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific TAG 2522 ZBR |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |
| Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific HGX 34e/255-4 |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |
| Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific HGX 12P/110-4 |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |
| Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific HGX 34e/315-s |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 1* Tipul lucrărilor de deservire tehnică a utilajului frigorific I.Agregate frigorifice Nr.crt Tipul lucrărilor La 4 luni 1 Inspecția vizuală a echipamentelor frigorifice (zgomot exterior, vibratii, înghetare compresoare, fascilitarea fixarii compresoarelor, conductelor, elementelor și dispozitivelor pe rama instalației frigorifice) X 2 Verificarea existenței scurgerilor de agent frigorific și de ulei X 3 Verificarea nivelurilor de Freon și ulei X 4 Verificarea temperaturii vaporilor/presiunii pe linia de aspirație (răcirea compresorului, supraîncălzirea/funcționarea umedă) X 5 Temperature lichidului (corespunderea presiunii și temperaturii agentului frigorific, prezența aerului în sustem) X 6 Verificarea elementelor de încălzire pentru încălzitoarele de carter ale compresorului X 7 Verificarea elementelor de încălzire a separatorului de ulei; X 8 Verificarea elementelor de încălzire a separatoarelor de lichid X 9 Măsurarea curenților de funcționare a compresoarelor X 10 Verificarea funcționării și reglajului sistemului de ulei X 11 Strîngerea buloanelor de fixare a compresoarelor, conductelor și a elementelor și dispozitivelor din cadrul instalației frigorifice; X 12 Schimbarea uleiului și filtrelor; ( la necesitate) 13 Calibrarea senzorilor, manometrelor ( la necesitate) 14 Verificarea contactelor (strîngerea racordurilor, curățirea izolației de etanșare și a contactelor ale compresoarelor); X 15 Măsurarea rezistenței electrice a motoarelor compresoarelor X II. Camere frigorifice: Nr. Tipul lucrărilor La 4 luni Inspectarea echipamentului prin verificarea externă pentru respectarea normelor de sigurantă: Inspecția suprafetelor interne ale volumui răcit; Verificarea fiabilității fixării și a absenței deteriorării mecanice a pământului de protecție (zero) Inspectarea echipamentelor elecrice, dispositive de automatizare și strângerea contactelor electrice; Verificarea funcționalității dispozitivelor de iluminat; verificarea stării mânerelor, încuietoarelor,paleților, dispozitivelor de drenaj, garniturilor de etanșare de cauciuc a ușilor frigorifice; Verificarea capacității de lucru a echipamentului și a componentelor acestuia; Verificarea etanșietății unității de răcire; verificarea funcționării sistemelor de dezghețare; Verificarea funcționării automate a sistemului de refrigerare a temperaturii în volum răcit; X 2 Verificarea stării lamelelor vaporizatorului, corectarea lamelelor blocate; X 3 Verificarea eficienței elementelor de încălzire la decongelarea evaporatoarelor, a încălzitoarelor elementelor de sticlă X 4 Verificarea stării ușilor camerelor și a mecanismelor acestora X 5 Verificarea funcționării valvei de expansiune X 6 Reglarea releului de presiune, valvei de expansiune, controlerului în funcție de modul de funcționare solicitat; ajustarea netedă a miscării și entașietății usilor și perdelelor a echipamentelor; reglarea decalajului dintre ventilator și difuzor; X 7 Stringerea elementelor de fixare a răcitorului de aer, schimbătoarelor de căldură. Ventilatoarelor, termobaloanelor, valvelor de expansiune ( la necesitate) 8 Reglarea valvei de expansiune (după necesitate) ( la necesitate) III. Trasee frigorifice Nr. Tipul lucrărilor La 4 luni 1 Inspecția vizuală a conductelor X 2 Stringerea elementelor de fixare ( la necesitate) IV. Condensator Nr. Tipul lucrărilor La 4 luni 1 Verificarea stării aripioarelor condensatorului, îndreptarea lor X 2 Verificarea parametrilor de funcționare a condensatorului X 3 Verificarea variatoarelor de viteză a ventilantoarelor X 4 Curătarea condensatoarelor (fara solutii chimice) ( la necesitate) 5 Stringerea elementelor de fixare a condensatorului și ventilatoarelor ( la necesitate) 6 Măsurarea curenților ventilatoarelor X 7 Verficarea contactelor (strângerea racordurilor, curățarea etanșietății și a contactelor X V. Dulapul de comanda (aggregate frigorifice, camere frigorifice) Nr. Tipul lucrărilor La 4 luni 1 Inspectarea panoului de comanda/electric la respectarea normelor de siguranta. Verificarea zgomotului exterior, temperature panoului electric, lipsa de urme de supraîncălzire a dispozitivelor, contactelor și cablurilor electrice X 2 Verificarea prezentei alarmelor pe panoul de comanda, eliminarea cauzelor defectiunilor panoului de comanda X 3 Fixarea contactelor, curatarea panoului X 4 Verificarea setărilor ale dispozitivelor de protecție, de presiune, comutatorul de debit, întrerupătorușl de presiune diferențială a uleiului și releul de Freon, protecția termicăși alte dispositive de urgent din panoul de comnada si racitorul de lichid) X 5 Verificarea temperaturii setate, a parametrilor de dezghet și altor parametri de reglare, ajustarea lor. X Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 50730000-1 Servicii de reparații și întreținere a agragatului frigorific TAG 2516 ZBR set 1 set Pe parcursul anului 2022; la prima chemare 24 din 24 nu mai tirziu de 12 ore de la efectuarea chemării MD44TRPBAB222500A00844AC 50730000-1 Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific TAG 2522 ZBR set 1 set Pe parcursul anului 2022; la prima chemare 24 din 24 nu mai tirziu de 12 ore de la efectuarea chemării 50730000-1 Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific TAG 2522 ZBR set 1 set Pe parcursul anului 2022; la prima chemare 24 din 24 nu mai tirziu de 12 ore de la efectuarea chemării 50730000-1 Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific HGX 34e/255-4 set 1 set Pe parcursul anului 2022; la prima chemare 24 din 24 nu mai tirziu de 12 ore de la efectuarea chemării MD44TRPBAB222500A00844AC 50730000-1 Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific HGX 12P/110-4 set 1 set Pe parcursul anului 2022; la prima chemare 24 din 24 nu mai tirziu de 12 ore de la efectuarea chemării 50730000-1 Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific HGX 34e/315-s set 1 set Pe parcursul anului 2022; la prima chemare 24 din 24 nu mai tirziu de 12 ore de la efectuarea chemării TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |