| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de reparații și întreținere a agragatului frigorific TAG 2516 ZBR |  |  |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |  |  |
| Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific TAG 2522 ZBR |  |  |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |  |  |
| Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific TAG 2522 ZBR |  |  |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |  |  |
| Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific HGX 34e/255-4 |  |  |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |  |  |
| Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific HGX 12P/110-4 |  |  |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |  |  |
| Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific HGX 34e/315-s |  |  |  |  |  | Conform punctului 1* |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* Tipul lucrărilor de deservire tehnică a utilajului frigorific I.Agregate frigorifice Nr.crt; Tipul lucrărilor; La 4 luni. 1; Inspecția vizuală a echipamentelor frigorifice (zgomot exterior, vibratii, înghetare compresoare, fascilitarea fixarii compresoarelor, conductelor, elementelor și dispozitivelor pe rama instalației frigorifice); X. 2; Verificarea existenței scurgerilor de agent frigorific și de ulei; X. 3; Verificarea nivelurilor de Freon și ulei; X. 4; Verificarea temperaturii vaporilor/presiunii pe linia de aspirație (răcirea compresorului, supraîncălzirea/funcționarea umedă); X. 5; Temperature lichidului (corespunderea presiunii și temperaturii agentului frigorific, prezența aerului în sustem); X. 6; Verificarea elementelor de încălzire pentru încălzitoarele de carter ale compresorului; X. 7; Verificarea elementelor de încălzire a separatorului de ulei;; X. 8; Verificarea elementelor de încălzire a separatoarelor de lichid; X. 9; Măsurarea curenților de funcționare a compresoarelor; X. 10; Verificarea funcționării și reglajului sistemului de ulei; X. 11; Strîngerea buloanelor de fixare a compresoarelor, conductelor și a elementelor și dispozitivelor din cadrul instalației frigorifice;; X. 12; Schimbarea uleiului și filtrelor;; ( la necesitate). 13; Calibrarea senzorilor, manometrelor; ( la necesitate). 14; Verificarea contactelor (strîngerea racordurilor, curățirea izolației de etanșare și a contactelor ale compresoarelor);; X. 15; Măsurarea rezistenței electrice a motoarelor compresoarelor; X. II. Camere frigorifice: Nr.; Tipul lucrărilor; La 4 luni. Inspectarea echipamentului prin verificarea externă pentru respectarea normelor de sigurantă: - Inspecția suprafetelor interne ale volumui răcit; - Verificarea fiabilității fixării și a absenței deteriorării mecanice a pământului de protecție (zero) - Inspectarea echipamentelor elecrice, dispositive de automatizare și strângerea contactelor electrice; - Verificarea funcționalității dispozitivelor de iluminat; verificarea stării mânerelor, încuietoarelor,paleților, dispozitivelor de drenaj, garniturilor de etanșare de cauciuc a ușilor frigorifice; - Verificarea capacității de lucru a echipamentului și a componentelor acestuia; - Verificarea etanșietății unității de răcire; verificarea funcționării sistemelor de dezghețare; - Verificarea funcționării automate a sistemului de refrigerare a temperaturii în volum răcit;; X. 2; Verificarea stării lamelelor vaporizatorului, corectarea lamelelor blocate;; X. 3; Verificarea eficienței elementelor de încălzire la decongelarea evaporatoarelor, a încălzitoarelor elementelor de sticlă; X. 4; Verificarea stării ușilor camerelor și a mecanismelor acestora; X. 5; Verificarea funcționării valvei de expansiune; X. 6; Reglarea releului de presiune, valvei de expansiune, controlerului în funcție de modul de funcționare solicitat; ajustarea netedă a miscării și entașietății usilor și perdelelor a echipamentelor; reglarea decalajului dintre ventilator și difuzor;; X. 7; Stringerea elementelor de fixare a răcitorului de aer, schimbătoarelor de căldură. Ventilatoarelor, termobaloanelor, valvelor de expansiune; ( la necesitate). 8; Reglarea valvei de expansiune (după necesitate); ( la necesitate). III. Trasee frigorifice Nr.; Tipul lucrărilor; La 4 luni. 1; Inspecția vizuală a conductelor; X. 2; Stringerea elementelor de fixare; ( la necesitate). IV. Condensator Nr.; Tipul lucrărilor; La 4 luni. 1; Verificarea stării aripioarelor condensatorului, îndreptarea lor; X. 2; Verificarea parametrilor de funcționare a condensatorului; X. 3; Verificarea variatoarelor de viteză a ventilantoarelor; X. 4; Curătarea condensatoarelor (fara solutii chimice); ( la necesitate). 5; Stringerea elementelor de fixare a condensatorului și ventilatoarelor; ( la necesitate). 6; Măsurarea curenților ventilatoarelor; X. 7; Verficarea contactelor (strângerea racordurilor, curățarea etanșietății și a contactelor; X. V. Dulapul de comanda (aggregate frigorifice, camere frigorifice) Nr.; Tipul lucrărilor; La 4 luni. 1; Inspectarea panoului de comanda/electric la respectarea normelor de siguranta. Verificarea zgomotului exterior, temperature panoului electric, lipsa de urme de supraîncălzire a dispozitivelor, contactelor și cablurilor electrice; X. 2; Verificarea prezentei alarmelor pe panoul de comanda, eliminarea cauzelor defectiunilor panoului de comanda; X. 3; Fixarea contactelor, curatarea panoului; X. 4; Verificarea setărilor ale dispozitivelor de protecție, de presiune, comutatorul de debit, întrerupătorușl de presiune diferențială a uleiului și releul de Freon, protecția termicăși alte dispositive de urgent din panoul de comnada si racitorul de lichid); X. 5; Verificarea temperaturii setate, a parametrilor de dezghet și altor parametri de reglare, ajustarea lor.; X. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 50730000-1; Servicii de reparații și întreținere a agragatului frigorific TAG 2516 ZBR; set; 1 set; Pe parcursul anului 2022; la prima chemare 24 din 24 nu mai tirziu de 12 ore de la efectuarea chemării; MD44TRPBAB222500A00844AC. 50730000-1; Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific TAG 2522 ZBR; set; 1 set; Pe parcursul anului 2022; la prima chemare 24 din 24 nu mai tirziu de 12 ore de la efectuarea chemării. 50730000-1; Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific TAG 2522 ZBR; set; 1 set; Pe parcursul anului 2022; la prima chemare 24 din 24 nu mai tirziu de 12 ore de la efectuarea chemării. 50730000-1; Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific HGX 34e/255-4; set; 1 set; Pe parcursul anului 2022; la prima chemare 24 din 24 nu mai tirziu de 12 ore de la efectuarea chemării; MD44TRPBAB222500A00844AC. 50730000-1; Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific HGX 12P/110-4; set; 1 set; Pe parcursul anului 2022; la prima chemare 24 din 24 nu mai tirziu de 12 ore de la efectuarea chemării. 50730000-1; Servicii de reparații și întretinere a agregatului frigorific HGX 34e/315-s; set; 1 set; Pe parcursul anului 2022; la prima chemare 24 din 24 nu mai tirziu de 12 ore de la efectuarea chemării. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |